|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:  POÇO TUBULAR PROFUNDO

# LOCAL: CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVOS

  - A presente especificação e têm por objetivo, definir os trabalhos de execução de poço tubular profundo, no Campus da Universidade Federal de Santa Maria – Camobi – Santa Maria/RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a contratada deverá tomar todas as precauções, quanto a tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Geólogo ou Engenheiro de minas, residente na cidade de Santa Maria-RS;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Geologos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente UFSM (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Obtenção das licenças dos órgãos ambientais;

  - Perfuração do poço

  - Instalações hidráulicas;

  - Proteções;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

    - Poço tubular profundo:

    - A execução do poço tubular profundo deverá seguir as recomendações das normas da ABNT.

    - Licenciamento ambiental Previamente ao início dos trabalhos a empresa contratada deverá obter junto ao DRH/FEPAM, a referida outorga prévia de perfuração do poço tubular profundo. De igual maneira deverá proceder todos os trâmites da outorga definitiva, sendo considerada a apresentação, à UFSM , do protocolo de entrega do formulário e respectivos documentos como atendimento ao item.

- Perfuração do poço

  - O poço será perfurado em duas etapas, distintas, descritas a seguir:

  - Poço de pesquisa

  - Na primeira etapa será perfurado o poço nos seguintes diâmetros:

  - Previsão:  300 metros, De 00 à 15 metros -  Diâmetro 17.1/2” –com instalação provisória de tubulação (“tubo de boca”) de 10” em aço carbono; De 15 à 300 metros – Diâmetro 8 1/2”;

  - O método de perfuração será perfuração rotativa, deverá ser iniciada com broca tricônica, nos diâmetros de 8 ½”, 9 ⅞” , 12 ¼” ,14 ¾” ou 17 ½ , de modo a se obter um diâmetro nesta última bitola, e deverá prosseguir até o topo de uma camada impermeável ou a rocha inalterada;

  - A coluna de perfuração neste caso deverá conter ao menos um estabilizador;

  - Os estabilizadores poderão ter até ¾” menos que o diâmetro das brocas a serem utilizadas;

  - O peso sobre a broca não poderá ultrapassar a 80 % (oitenta por cento) do peso total dos comandos;

  - O circuito de lama deverá contar com tanque  especialmente interligado para preparação e adição do fluído de perfuração;

  - O fluído de perfuração deverá ter suas principais propriedades reológicas rigorosamente controladas e mantidas nas especificações apresentadas no Programa de Fluídos de Perfuração, acompanhadas de técnico habilitado para este fim.

  - Os principais parâmetros a serem controlados são:

  - Peso específico; viscosidade “Marsh”; viscosidade plástica; viscosidade aparente; limite de escoamento; gel inicial; gel final; reboco; filtrado e pH.

  - A perfuração só poderá ser iniciada quando estiver no canteiro de obras laboratório com equipamentos e dispositivos necessários para medir e controlar os parâmetros acima (balança, funil marsh, viscosímetro, etc.).

  - A perfuração do trecho produtor só poderá ser iniciada após chegada no canteiro de todos os revestimentos e do pré-filtro especificado.

  - A ferramenta de perfuração deverá contar com dois estabilizadores, no mínimo.

  - Deverão ser coletadas amostras do material removido, a cada 2 metros, que após estarem secas, serão ensacadas ou colocadas em recipientes plásticos, com identificação do poço, do local e da profundidade. Este procedimento deverá ser seguido em toda a perfuração, com a coleta de amostras sendo efetuada sempre da mesma maneira.

  - -Perfilagem geofísica

  - Concluída a perfuração do poço de poço de pesquisa deverá ser realizada a perfilagem geofísica do poço  pelos métodos: IEL Resistividade e SP; GR Raios Gama API; BCS Sônico-porosidade;

  - Dos dados obtidos deverá ser composto um perfil de interpretação e relatório , no qual estarão apresentados os intervalos rochosos atravessados pela perfuração que apresentem maior potencial para a produção de água , privilegiando tanto a quantidade como a qualidade da mesma. Apoiado neste perfil de interpretação deverá ser apresentado um projeto de completação do poço , segundo o diâmetro conveniente e a disposição dos filtros e tubos na coluna de revestimento.

  - Reabertura da perfuração e complementação do poço. De acordo com os resultados do poço de pesquisa e da perfilagem deverá ser concluída a perfuração  do poço, em profundidade e diâmetros convenientes à otimizazão da produça de água.

  - O diâmetro mínimo da reabertura será de 17 ½ “ na extensão em que será instalado o revestimento sanitário e de 14 ¾” na extensão em que seja definido o revestimento do poço.

  - Deverão ser obedecidos os mesmos critérios para a elaboração e controle do fluido de perfuração anteriormente descritos assim como os demais a seguir.

  - Instalação do tubo de revestimento sanitário: Os tubos deverão ser de 15” em aço e ter as pontas biseladas para união por solda;

  - As soldas deverão ser feitas de modo a não permitirem a entrada de água para o interior do tubo.

  - Está previsto a instalação do tubo de boca até a profundidade de 15 metros;

  - 2Cimentação: A cimentação deverá ser feita com auxílio de bomba centrífuga e sapata de cimentação. Poderá ser utilizado tubo auxiliar com injeção pelo espaço anular, desde que autorizado pela Fiscalização da UFSM;

  - A pasta de cimento deverá ter densidade mínima de 14,5 lb/gal, sendo preparada na proporção aproximada de 45 L de água para 50 kg de cimento tipo Portland;

  - Durante a injeção deverão ser coletadas amostras da pasta para checagem da “pega” do cimento. É obrigatória a realização de medida de densidade com balança específica;

  - Deverá ser injetado um volume de pasta de cimento suficiente para completo preenchimento do espaço anular entre a perfuração e o tubo de boca;

  - O corte da sapata e o prosseguimento da perfuração só poderão ocorrer 24 (vinte e quatro) horas após o término de injeção do cimento;

  - Instalação do revestimento: Deverá ser  instalada coluna de revestimento contínua composta por: tubos de PVC geomecânico , reforçado, diâmetro de 6” ou 8” (seis ou oito polegadas), união por roscas trapezoidais; filtros PVC geomecânico, diâmetro de 6” (seis polegadas), pontas para união por roscas trapezoidais, para instalação até 300 metros de profundidade, abertura de 0,5 mm.

  - A empresa contratada deverá informar previamente o fabricante dos tubos e filtros, marca dos equipamentos e acessórios a serem utilizados;

  - A quantidades dos  itens acima serão  definidas conforme a ocorrência de camadas arenosas potencialmente produtoras de água. Poderão sofrer variações para  promover o melhor aproveitamento do manancial subterrâneo;

  - Caso a perfuração não alcance nenhum horizonte potencialmente produtor, o furo deverá ser abandonado, devidamente tamponado, e a perfuração prosseguir em outra locação;

  - O abandono de perfuração só poderá ser feito após aprovação da Fiscalização da UFSM;

  - Os tubos e filtros deverão ser armazenados em local coberto, sobre suporte de madeira, de forma a permanecerem retos;

  - A coluna não poderá ser apoiada no fundo do poço, quando da sua instalação;

  - Deverão ser instalados centralizadores a cada 20 metros;

  - A empresa contratada deverá fornecer todo o material a ser utilizado nas conexões, como elevadores, cap, centralizadores, abraçadeiras, lubrificantes, chaves, “bacalhaus”, etc.

    - Injeção do pré-filtro: O pré-filtro, de granulometria 1 a 2 mm, quartzoso, deverá ser fornecido em sacos fechados em quantidade adequada ao preenchimento de toda a coluna de revestimento até o início da cimentação , dentro da qual será instalada um tubo de recarga de pré-filtro de 2”de diâmetro.

    - O pré-filtro não poderá conter grãos de calcário ou rocha composta por carbonatos. Material granuloso, quartzoso, selecionado, tipo pérola com  granulometria de 1 a 2 mm , aplicado no espaço anular no contra  fluxo de fluído, a uma taxa não superior a 150 kg por minuto;

    - Desenvolvimento: O desenvolvimento pelo método Air lift deve ser executado com compressor compatível e a colocação do tubo injetor deve ser acima do último filtro. Pode ser utilizado um dispersante, tipo Hexa T, na quantidade recomendada pelo fabricante. O poço deverá ser desenvolvido até que a turbiez e o teor de areia estejam dentro dos limites admissíveis, ou seja: Turbidez igual ou menor que 1 NTU; Teor de areia igual ou menor que 5 mg/l;

    - Ensaios de bombeamento

    - Planejamento e execução: O teste de produção deverá ser iniciado com a instalação de bomba submersa, visando à obtenção da vazão ideal de exploração.

    - O equipamento de bombeamento instalado deverá ter a capacidade de bombear 50 m³/h  a 150 metros de altura manométrica total, no mínimo.

    - Para medição da vazão deverá ser utilizado um sistema com orifício calibrado ,  vertedouro ou método de recipiente de volume conhecido  que possua aferição superior a 2% de erro , escolhido e adaptado de acordo com a vazão encontrada.

    - Deverá ser instalado um tubo auxiliar de aço galvanizado ou PVC rígido, de ¾” de diâmetro, desde a profundidade do crivo da bomba até a superfície, para a medição dos níveis de água. As medições serão feitas com medidor de nível elétrico, com precisão de centímetros, na seguinte freqüência:

| Período |  |  | Intervalo de Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| De (min) | A (min) | (min) |  |
| 0 | 10 | 1 |  |
| 10 | 20 | 2 |  |
| 20 | 50 | 5 |  |
| 50 | 100 | 10 |  |
| 100 | 500 | 30 |  |
| 500 | 1000 | 60 |  |
| 1000 | em diante | 100 |  |

  - As medidas de níveis serão efetuadas em correspondência com as medidas de vazão do poço;

  - O teste é iniciado após a confirmação do nível estático, quando a mesma medida for igual após intervalos de uma hora entre as medições. Esta certificação só será possível caso não haja interferência de poços localizados nas proximidades;

  - Inicialmente é realizado o teste de vazão máxima, por um período de 24 horas, seguido de um período de recuperação de nível, de no mínimo 6 horas, ou até a completa estabilização do nível d’água;

  - Se necessário, será executado teste de vazões escalonadas em 4 etapas de 1 hora cada, com vazões progressivas, em bombeamento contínuo, sendo a passagem de cada etapa feita de forma instantânea, sem interrupção no bombeamento;

  - A água bombeada deverá ser isenta de areia;

  - Interpretação: A interpretação deverá fornecer a vazão ótima de exploração, a curva característica do poço, a eficiência hidráulica e perdas de carga do aqüífero e as relativas aos aspectos construtivos do poço tubular;

  - Deverão ser fornecidas as planilhas de coleta de dados, a interpretação gráfica de todas as etapas executadas com a devida especificação do equipamento de bombeamento para a capacidade indicada;

  - A empresa contratada deverá apresentar previamente os modelos das planilhas e dos gráficos de interpretação que serão utilizados;

  - Equipamento Hidráulico: O equipamento de bombeamento a ser instalado no poço, deverá ser dimensionado à partir dos dados obtidos e interpretados no teste de bombeamento, devendo ser composto por Bomba Submersível, Quadro de comando, Cabo elétrico e Tubulação de recalque;

  - A empresa deverá fornecer e instalar conjunto motor-bomba submerso, trifásico 380V, multi estágios (dimensionado para 50 m3/h a 115 m.c.a.). Instalação de quadro de comando com proteção térmica, proteção contra falta de fase e sobre carga, com para raio e comando manual e automático, cabo tripolar 3x10mm² or sintenax, com isolamento de 1000V, recalque c/ tubos e conexões de aço galvanizado classe média, rosca BSP, 3”.

  - Perfilagem ótica: Após a realização da etapa de bombeamento, deverá ser realizado uma perfilagem ótica com equipamento apropriado, com imagem colorida, para conferência das condições internas do poço.

  - Desinfecção final: Deverá ser aplicada uma solução de forma a conter de 300 ppm de cloro livre, em toda a extensão do revestimento, para limpeza e desinfecção total do poço.

  - A aplicação deverá ser realizada com auxilio de bomba, centrífuga ou a pistão, injetando-se a solução em toda a extensão dos revestimentos, com início no fundo do poço em direção à superfície.

  - A água de circulação e a de preparo da solução clorada deverá ter pH abaixo de 6,5. Caso necessário, adicionar ácido acético para correção do pH.

  - Análise Físicoquímica e bacteriológica: Os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos a serem analisados na amostra d’água colhida no final do teste de bombeamento são: Turbidez, pH, Cor,  Alcalinidade Total, Dureza Total, Dureza total, Sólidos Totais Dissolvidos, Condutividade, Cloretos, Nitrato, Nitrito, Ferro total, Fósforo Total, Alumínio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Flúor, Manganês, Mercúrio, Sílica solúvel, Sódio, Vanádio, Zinco, Sulfato, Sulfeto, Bactérias Heterotróficas, Coliformes Fecais e Coliformes Totais;

  - Relatório Técnico Final: Deverá ser emitido Relatório Técnico Final com a descrição detalhada de todas as operações realizadas, equipamentos utilizados, planilhas com todos os dados obtidos nos ensaios de bombeamento e a interpretação destes dados, inclusive com a interpretação gráfica, juntamente com o Relatório Técnico deverá ser entregue um Manual de Operação do Poço e Certificado de Garantia.

  - Disposições finais: As empresas proponentes deverão apresentar previamente o currículo da empresa, composto de atestados de capacidade técnica de obras similares, com o objetivo de comprovar experiência e capacidade técnica  para executar serviços dessa natureza, ficando a análise a cargo da Fiscalização. Também deverão ser comprovadas as regularidades nas inscrições da empresa e do responsável técnico (geólogo) junto ao CREA.

  - A empresa contratada deverá encaminhar a relação dos equipamentos de sua propriedade indispensáveis à execução dos serviços , tais como perfuratriz, brocas tricônicas nos diâmetros de 8 ½”, 9 7/8”, 12 ¼”, 14 ¾”e 17 ½” , hastes , comando , estabilizadres , bombas de lama , compressores e demais itens pertinentes. Igualmente deverá ser encaminada a relação de técnicos e operadores pertencentes ao seu quadro de colaboradores.

  - A empresa contratada deverá anexar ao Relatório Técnico Final cópia do documento de atribuição de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra.

  - A Fiscalização dos serviços será efetuada por profissional da UFSM ou de empresa responsável designada por esta, a qual representará a UFSM em todos os assuntos técnicos pertinentes à execução dos serviços ou das obras , com poderes inclusive de inabilitar a participação no certame caso se evidencie a incapacidade técnica de alguma empresa proponente.

  - A empresa contratada deverá fornecer e instalar Hidrômetro / Medidor de vazão - Modelo Woltmann,da “Ciasey Equipamentos” ou equivalente, diâmetro de 3”, com capacidade de suporte para golpe de aríete.

  - Cercamento (proteção): O poço artesiano deverá ser cercado ao seu redor em uma área de 5x5m, com tela de arame galvanizado nº14BWG, malha 7x7, com moirões de concreto armado, seção 10 x10cm, h=2,50, chumbados no solo no mínimo 40cm. Na base da cerca, entre moirões, deverá ser colocado 3 fiadas de tijolos maciços. Em um dos lados do quadrado deverá ser instalado um portão de acesso, com 3m de largura e 2m altura, construído com tubos de aço galvanizado de primeira qualidade com no mínimo 3cm de diâmetro. A empresa deverá fornecer corrente de aço e cadeado marca Papaiz, Pado ou equivalente.

- Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.