# ll

|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

###### OBRA:  CENTRO DE EDUCAÇÃO – SALAS DE AULA - UFSM

##### LOCAL: PRÓXIMO AO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS – CAMPUS – UFSM

1. OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução do Prédio De Salas de Aula do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 631,61m², a ser construído próximo ao CCNE – Campus – UFSM.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representar o preço total proposto.  A Empreiteira deverá efetuar o seu Levantamento das Quantidades dos Serviços a serem executados, com base nos Projetos e Especificações fornecidos, já que os apresentados pela UFSM são estimativos.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, isolamentos, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de 2 anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado à empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrosanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub empreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação, para tomar conhecimento do local, de sua topografia e das redes existentes. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita poderá ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

    - Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12 A empreiteira deverá construir um galpão de madeira para guarda de materiais e equipamentos e para escritório de obra. No interior do Campus não será permitido o alojamento de trabalhadores ligados à obra.

2.3.13 A Empresa vencedora da Licitação para execução da obra deverá apresentar o nome e Currículo do profissional habilitado para a elaboração do Projeto Estrutural, para a aprovação da UFSM. Deverá também apresentar o referido Projeto até 5 dias antes do início da obra. O Cálculo Estrutural deverá ser elaborado de forma que seus elementos estruturais suportem a adição de mais dois pavimentos idênticos ao inferior.

2.3.14  O prazo de execução dos serviços é de 210 dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Trabalhos em terra;

3.2-   Fundações;

3.3-   Superestrutura;

3.4-   Paredes e painéis;

3.5-   Cobertura e proteções;

3.6-   Revestimentos interno e externo;

3.7-   Pinturas;

3.8-   Pavimentações;

3.9-   Instalações hidrosanitárias;

3.10- Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-     Instalações provisórias e demolições

4.1.1   A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2    Barracões

Deverá ser construído um galpão para guarda de materiais, ferramental e equipamentos. Será construído também um sanitário com chuveiro quente.

4.1.3    Canteiro de obra

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras para análise da fiscalização.

4.1.4    Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto.

4.2-      Trabalhos em terra

4.2.1    Limpeza do terreno

No local da obra o terreno será limpo e escavado aproximadamente 10 cm para a retirada da camada de solo vegetal e grama. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.2    Escavação mecânica do solo

A escavação será a necessária para atingir os níveis indicados em projeto. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.3    Aterro de solo

Toda a área sob o contrapiso será aterrada com argila de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactação mecânica. Na cota de fechamento do aterro este deverá estar perfeitamente nivelado.

4.2.4     Abertura de valas

Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto. Também deverão ser abertas valas para colocação da tubulação de água, esgoto cloacal e pluvial.

4.2.5    Reaterro de valas

As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente, após a colocação das canalizações. Será usado o mesmo material retirado. Nos locais onde existia gramado, este deverá ser refeito.

5.     INFRAESTRUTURA

5.1-      Fundação

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,0m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado.

5.2-      Vigas de fundação

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural e pintadas com impermeabilizante do tipo Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante.

No fundo das vigas de fundação deverá ser colocada uma camada de brita nº1  rejuntada com argamassa de cimento e areia, com a finalidade de proteção das ferragens.

5.3-     O concreto empregado na infraestrutura e superestrutura deverá ser usinado e ter uma resistência mínima de 200 kg/cm², sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas. Quando necessário será obrigatório o uso de bomba.

6.     SUPERESTRUTURA

6.1-    A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 - cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

6.1.1    Concreto armado

Os pilares, vigamento, lajes, vergas, e cintamento  serão executados conforme o projeto estrutural. O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura será realizado por meio de tubo de PVC, com diâmetro de 150mm e no mínimo 1,00m de comprimento, ou abertura de janela na altura média da forma, para evitar segregação.

O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão, nas vigas e pilares e com réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação com água de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriados e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar a resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora a 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. Esta recuperação se constituirá da remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado. Para tanto serão utilizados aditivos expansores ou adesivos sintéticos que garantam a perfeita aderência entre o concreto novo/ velho.

Para cada volume de 25 m³ de concreto deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

Antes do início da concretagem de qualquer etapa a empresa deverá proceder à conferência dos serviços de forma e ferragem, conforme Projeto Estrutural e Normas Técnicas. Após essa conferência, a empresa deverá comunicar a fiscalização da UFSM para que esta realize a sua conferência e possa liberar a concretagem.

6.1.2    Formas

As formas deverão ser executadas com chapas de compensado ou tábuas aplainadas em uma das faces, com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento.

6.1.3    Escoras

As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior à 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia altura nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

7 .     PAREDES E PAINÉIS

7.1-      Paredes de alvenaria

Serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, de 6 furos, com largura nominal de 20cm nas paredes externas, e com largura nominal de 15 cm nas paredes internas. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30 cm). Esta ferragem de amarração deverá ser colocada nos pilares imediatamente após a concretagem, antes do início da cura do concreto. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 (um) metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, apoiados em 50cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede.

7.2-      Esquadrias

7.2.1     As portas de ferro P180  serão executadas em tubo de metalon adequado e chapa nº 18. Terão três dobradiças do tipo gonzo em cada folha, fechaduras de cilindro de embutir, e fechos adequados para fixação de uma das folhas.

7.2.2   As portas internas de madeira, terão marcos com 35mm de espessura e guarnições de Angelim ou similar; os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados; terão folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto.

7.2.3   As janelas de ferro basculantes serão executadas em ferro cantoneira nas dimensões indicadas no projeto.

    - No Depósito de Materiais de Limpeza  e no sanitário PNE haverá uma veneziana de madeira.

    - Na área destinada à substação será colocada uma veneziana metálica conforme o projeto.

7.3-     Peitoris

    - Em todas as janelas, exceto nas venezianas de madeira, deverão ser colocados peitoris de basalto de tear com o mesmo comprimento da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 2cm com relação ao revestimento.

7.4-     Ferragens

7.4.1    Nas portas de madeira serão usadas, em cada folha, três dobradiças de latão cromado, 3 ½”x2 ½”, de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.

7.4.2    Em todas as portas internas e na externa haverá prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

7.4.3   Nas portas internas e externa, as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30, e espelho retangular E-41, com acabamento cromado. Na porta externa, além da fechadura normal haverá fechadura de segurança marca Papaiz ou equivalente.

7.4.4    Nos sanitários, as portas terão fechaduras de emergência marca Papaiz ou equivalente, ref. 557/MZ-30/E-41, com acabamento cromado.

7.4.5   Todas as portas deverão ter numeração no local na cor indicada pela fiscalização da UFSM

7.4.6   A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

7.5-      Vidros

7.5.1   Os vidros serão lisos e transparentes com 3 mm de espessura. Nos banheiros serão translúcidos 4 mm.

8.    COBERTURA E PROTEÇÕES

8.1-       Cobertura

8.1.1    A estrutura de madeira da cobertura, tesouras com espaçamento máximo de 1.70m será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada a laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

8.1.2  A cobertura será com telhas de fibro-cimento tipo ondulada, 6 mm de espessura, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista. Além das cumieiras normais de cimento amianto serão utilizadas oito cumieiras de ventilação.

8.2-      Proteções

8.2.1  No respaldo das vigas de fundação será aplicado 3 demãos cruzadas de pintura betuminosa tipo Neutrol ou equivalente e lona plástica adequada para esta finalidade.

8.2.2   Nas duas primeiras fiadas das alvenarias será obrigatório o uso de impermeabilizante, tipo Sika 1 ou equivalente, na argamassa de assentamento, e esta será feita com  traço de 1:3 de cimento e areia.

8.2.3    As algerozes terão no mínimo 20cm de corte. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

8.2.4    As calhas  serão de chapa galvanizada no corte adequado .

8.2.5  O local de instalação das caixas d’água será impermeabilizado com manta asfáltica aplicada a quente sobre superfície previamente regularizada com argamassa de cimento e areia com impermeabilizante e pintada com produto betuminoso, de acordo com as recomendações do fabricante. Sobre a impermeabilização concluída será executada a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e revestimento cerâmico.

8.2.6   As juntas de dilatação serão calafetadas com material flexível e fechadas com perfil de alumínio “T” de 2”.

9.     REVESTIMENTOS

9.1-      Revestimento Interno

9.1.1   O acabamento de paredes e tetos está indicado no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

9.1.2    Chapisco, emboço e reboco: antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM.

9.1.3    As superfícies previstas para receber azulejo serão revestidas com chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:3 de cimento e areia. Sobre este revestimento curado será colado o azulejo com argamassa flexível tipo AC I marca Quartzolit Weber ou equivalente. O azulejo empregado terá dimensões mínimas de 20x20 cm de 1ª qualidade, do tipo liso, marca Incepa, Eliane ou equivalente. O rejunte a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, flexível, com antifungos, aditivado com Adimax ou   equivalente. A espessura das juntas deverá seguir as recomendações do fabricante. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 3 m² de azulejo para futuros reparos.

9.1.4   As superfícies previstas para receber textura acrílica e tinta esmalte receberão chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:0,5:5.

9.2-      Revestimento externo

9.2.1    Chapisco e reboco paulista: antes da execução, a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o reboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:7, com impermeabilizante.

9.3-      Pintura

9.3.1    Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.3.2   Nas partes internas e externas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica, da Sherwin Williams ou equivalente.

9.3.3  As superfícies previstas para receberem textura acrílica e esmalte serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, texturizadas com textura acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte sintético. Todos os produtos da marca Sherwin Williams, Renner ou equivalente.

9.3.4  As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado, obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.5   As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.6   Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.7   Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

9.3.8    As portas e os marcos instalados deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

9.3.9   As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

10.    PAVIMENTAÇÃO

10.1-  Em toda a área interna deverá ser feito um contrapiso de concreto simples com espessura de 7 cm, com impermeabilizante de massa. O contrapiso será executado sobre um colchão de brita nivelado e compactado mecanicamente.

10.2-    A cerâmica a ser utilizada deverá ter resistência compatível com a classificação PEI V quanto à resistência e abrasão e ser de marca Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões de 40x40 cm. O assentamento se dará com argamassa industrializada flexível tipo A II, sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura mínima de 4 cm. Será devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá obedecer à orientação do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax ou equivalente. A cor será definida pela fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer a UFSM, no final da obra 10 m² do piso cerâmico para futuros reparos. A escolha do piso pela fiscalização deverá ser feita entre, pelo menos, 3 padrões apresentados pela empresa contratada.

10.3-    O parquet a ser executado será constituído de tacos 7 X 21 cm de madeira de Ipê cerne , seco,  bitolado, de primeira qualidade. Os tacos serão protegidos em sua parte inferior com produto betuminoso e areão, além de possuírem, no mínimo, cinco pregos em cada taco, que garantirão sua perfeita aderência à argamassa de assentamento. Serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com impermeabilizante de massa. O piso de parquet será rejuntado, com pó de madeira e cola própria para este fim, lixado e encerado.

10.4-    O basalto a ser utilizado nas circulações será regular, polido, com dimensões de 41x41 cm assentados e rejuntados com argamassa de cimento no traço 1:3.

  - Em todos os locais, exceto nas áreas revestidas com azulejo haverá um rodapé de     madeira, cerâmica ou pedra, de acordo com a pavimentação. Terão altura mínima de 5 cm. Os de madeira serão fixados às paredes com parafuso e bucha plástica, os de cerâmica com argamassa colante e os de pedra com argamassa de cimento e areia.

  - Será executado 117,60 m² de calçada de blocos sextavados de 4 cm na parte externa ao prédio, em local a ser definido posteriormente pela fiscalização.

  - Serão plantadas 118,40 m2 de grama em leiva, ao redor do prédio, em local a ser definido posteriormente pela fiscalização.

  - Na área destinada à substação será executado piso de ciomento alisado.

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1-   A rede d'água será ligada à rede geral existente e abastecerá o reservatório localizado na cobertura. Será composta de tubos de PVC rígido de bitolas 25mm, 50mm, 60 mm e 75mm, conexões, registros de gaveta e pressão, e demais acessórios conforme Projeto Hidrossanitário.

11.2-   As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto.

11.3-   A rede de esgoto primário será constituída de tubos de PVC 100mm , da marca Tigre ou equivalente, conexões de PVC, caixas de inspeção, tubos de ventilação 75mm e será ligado ao esgoto existente no local.

11.4-    A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 40mm, 50mm, 75mm e 100mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões, caixa e ralo sifonado.

11.5-  As bacias sanitárias serão de louça branca vitrificada, linha Ravena da Deca ou equivalente, com assento plástico branco da Astra ou equivalente, alimentadas por válvulas de descarga com registro e com todos os acessórios necessários, Docol ou equivalente.

  - Os lavatórios dos tampos dos banheiros serão do tipo cuba de embutir, com 30 cm de diâmetro, da Deca ou equivalente. Terão válvula de escoamento do tipo 1603 da Deca ou equivalente.

  - Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça branca vitrificada, 15x15cm, embutida, com rolete tipo A 480 da Deca ou equivalente.

11.8- As caixas sifonadas serão de PVC rígido de 150mmx150mmx50mm, 250mmx180mmx75mm, com grelha e porta-grelha em PVC rígido.

11.9-   Todos os registros serão metálicos, brutos ou com acabamento, ref. 1509 da Deca ou equivalente. Os acabamentos serão da Linha Prata, modelo C50 da Deca ou equivalente.  Terão os diâmetros estabelecidos pelo Projeto Hidrossanitário.

11.10-  As caixas de inspeção serão de tijolos maciços assentados à frontal, de dimensões 60x60x70cm, e 80x80x100cm com requadro de alumínio no piso e na tampa, sifonadas, dotadas de tampas de concreto armado, completamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa.

  - Os tampos de granito dos banheiros serão de 1 ª qualidade, com acabamento frontal reto, com espessura mínima de 2 cm e dotados de espelho de 7 cm junto às paredes. Os apoios dos tampos serão feitos com cantoneiras de ferro em nº de 6 para o tampo de 2,80 m, 5 para o tampo de 2,05 m e de 2 para o tampo de 60 cm.O granito a ser utilizado deverá ser cinza andorinha ou equivalente.

11.12-  O esgoto cloacal será ligado ao sistema de coleta existente.

11.13- Serão utilizados dois reservatórios de Fibra de Vidro com capacidade de 3.000 l,      dotados de dispositivo de limpeza, ladrão e bóias de 1” marca Deca ou equivalente.

  - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa, com arejador econômico para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. A torneira do tanque será do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede terão adaptador de bico de ½” na saída para limpeza e serão da marca Docol ou equivalente.

  - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais   (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta, na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

  - Mictórios: no WC masculino serão utilizados 3 mictórios de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca Ravena ou equivalente, fixados com parafusos de cabeça cromada e buchas plásticas, conforme a recomendação do fabricante. Para separar os mictórios serão utilizados 2 anteparos de granito cinza Andorinha de 40x80 cm, com 2 cm de espessura, chumbados à parede e enterrados nesta pelo menos 5 cm.

12.  INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

12.1-     Instalações hidráulicas de combate a incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

12.2-    Mangueiras: terão 30m de comprimento com diâmetro de 38mm (1 ½”) e serão     do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local.

12.3-    Válvulas: as válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

12.4-    Esguichos: os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 38mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto.

12.5-   Abrigos: os abrigos devem ser de 60x120x25cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade.

12.6-  Tubulações e conexões: as tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP e os tubos deverão atender as prescrições da EB-182. Quando a tubulação permanecer embutida no solo, deverá receber previamente tratamento anticorrosivo.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado o alimentador geral derivando dos bornes do transformador existente, indo até o QGBT, como indicado em planta em eletrodutos de PVC rígido roscável a 60cm de profundidade. Deverá ser executada a caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto, rebocada interna e externamente, com dreno. Junto ao poste deverá ser instalado eletroduto galvanizado pesado 3” até 3m de altura e curva de PVC longa no solo.

  - Deverão ser executadas as caixas de passagem e tubulações para a subestação prevista, como indicado em projeto (a subestação não será executada agora).

  - O alimentador deverá ser de cabos monopolares de cobre flexível 0,6/1kV, isolação de HEPR e cobertura de PVC sem chumbo dupla capa 90°C EPROTENAX GSETTE para as fases, neutro e terra, sendo este terra aterrado em todas as caixas de passagem e interligado ao anel de aterramento do pára-raios. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,20m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-12076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A PREPARADO PARA 12 DISJUNTORES, com placa de acrílico sobre o barramento, completo

  - Deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar de potência de 150 Amperes, alta capacidade de ruptura – 18kA ou maior, 380V  no QGBT.

  - Os disjuntores de saída dos alimentadores deverão ser de capacidade 18kA, todos do tipo de potência da curva C, referência Siemens 3VF22.

  - Todos os centros de distribuição (carcaças) e QGBT deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, abaixo da tubulação da rede estruturada.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto, abaixo da tubulação da rede estruturada.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - As tomadas indicadas como baixa deverão estar a 0,30m do piso medido no centro das mesmas. As tomadas indicadas como média deverão estar a 1,20m do piso medido no centro das mesmas.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1X32-220 02482.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados cabos de cobre monopolares flexíveis 750V isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado - AFUMEX 70°C. As cores deverão ser conforme NBR5410.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com pino chato (3P-30A). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - Deverão ser instalados ventiladores de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível - referência MARTAU Argus cor cinza – d=1,20m, com comando em caixa condulete, conforme projeto.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 75mm vindo da caixa existente conforme projeto. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria de dimensões indicadas em planta, rebocadas interna e externamente, com dreno.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico CTP-APL 40-20 de 20 pares derivando do rack existente no prédio ao lado indo até o painel de voz do novo rack pela tubulação subterrânea.

  - Deverá ser instalado o rack no térreo tipo gabinete com soleira com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC 19 44U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e um switch de 48 portas gerenciável conforme especificações.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas com tampa, perfilados e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - A tubulação e eletrocalhas de teto da rede estruturada deverão ficar acima da rede elétrica para evitar cruzamentos de tubulações. As mesmas deverão ser fixadas junto ao vigamento, logo abaixo do mesmo.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - As caixas indicadas como média para a rede estruturada deverão ficar a 1,30m do piso do centro das mesmas. As caixas indicadas como baixa deverão ficar a 0,40m do piso do centro das mesmas.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Deverá ser instalada uma fibra multimodo para uso subterrâneo com 2 pares de fibra, derivando do rack existente.

  - Nas extremidades serão conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multimodo 62.5/125 micron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multimodo, 62.5/125 micron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

  - Deverão, inclusive, serem fornecidos cordões ópticos compatíveis com os conversores.

  - O switch do rack deverá atender ao seguinte:

    - Switch Ethernet Gerenciável e Empilhável (Managed and Stackable);

    - Portas:

      - 48 portas 10/100BASE-TX;

      - 2 portas 1000BASE-T / SFP (Combo);

    - Nivel 2:

      - Port Mirror;

      - Link Aggregation;

      - Multicast Snooping: IGMP Snooping;

      - Spanning Tree: IEEE 802.1D/w/s;

      - VLAN: GVRP, IEEE 802.1Q;

    - Gerência:

      - Interface de Linha de comando (CLI), Web Interface, SNMP v1/v2c, Telnet;

      - RMON: RMON;

      - Porta Serial: RS-232;

    - Performance:

      - Tabela de endereços MAC: 8 K;

      - Switching Capacity: 13.6 Gbit/s;

    - Segurança:

      - IEEE 802.1x;

    - Tamanho: 1 U, montável em rack 19";

    - Alimentação 110/220 VCA automática;

  - Deverão ser fornecidos patch cables, sendo 5 da cor vermelha (voz) e 10 da cor azul (dados) cat5e.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

  - Deverá ser instalado um cabo de borda em cobre nu #16mm² fixado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm.

  - Deverá ser feito o anel de aterramento conforme projeto em cordoalha #16mm² de cobre nu, afastado do prédio em 1m.

  - As descidas, como indicadas em projeto, serão protegidas por eletroduto de PVC 1” até 3m.

  - O anel de aterramento será interligado à barra de terra do QGBT, conforme NBR5410.