|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE RECURSO0S HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Prédio nº 48 (anexo), da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 605m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações.

3.8- Instalações hidrossanitárias;

3.9- Instalações elétricas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Canteiro de obra:

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.1.2- Tapumes:

O canteiro de obra deverá ser fechado, em todo o seu perímetro, com chapas de compensado 10mm de espessura ou chapa galvanizada, tendo uma altura mínima de 2,20m.

4.1.1.3- Barracões:

Deverá ser construído um galpão de madeira para almoxarifado, refeitório e banheiro (com bacia sanitária e lavatório), num local indicado pela Fiscalização, próximo a obra.

4.1.1.4- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.5- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.6- Locação da obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.1.7- Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra. Esta deverá ser de chapa metálica, fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada. A placa deverá ser executada conforme projeto (margem, letras, cores etc.).

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Retirada de solo vegetal:

No local da obra (Prédio, calçamento e calçadas.) deverá ser a retirada de uma camada de solo vegetal e grama, em torno de 10cm. Este solo deverá ser transportado para um local, dentro do CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.2- Escavação mecânica do solo:

As escavações serão as necessárias para se atingir os níveis indicados em projeto, do Prédio e das pavimentações. O material retirado deverá ser transportado para um local, no CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.3- Aterro de solo compactado mecanicamente:

O aterro (locais de contrapiso e calçadas) será feito com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactado mecanicamente. Na cota de fechamento do aterro este deverá ficar perfeitamente nivelado.

4.1.4.4- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação de água, esgoto e execução de caixas de alvenaria. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, sendo a profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.1.4.5- Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo solo retirado, isento de material de entulho. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Também deverá ser refeito o gramado existente.

4.1.5- Demolições e retiradas:

4.1.5.1- Retirada de calçada:

A calçada de blocos de concreto sextavados, indicada em projeto, deverá ser retirada, evitando a danificação, pois os materiais serão reaproveitados na mesma obra.

4.2- Infra-estrutura:

4.2.1- Fundação:

As fundações serão do tipo estacas Straus, diâmetro conforme necessidade de projeto, moldada no local, vibradas, devendo considerar a profundidade média de 7,0m.

4.2.2- Blocos de fundação:

Na cabeça das estacas deverá ser fundido um bloco de concreto armado, obrigatoriamente ficando abaixo das vigas de fundação pelo menos 20cm.

4.2.3- Vigas de fundação:

As vigas de fundação, no nível da pavimentação, serão de acordo com o projeto estrutural. O concreto utilizado na infra-estrutura (estacas, blocos e vigas de fundação), deverá ser adensado com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

4.2.4- O concreto empregado na infra-estrutura e supra-estrutura deverá ser usinado e ter resistência, de acordo com o projeto estrutural. Sendo preparado lançado e adensado mecanicamente (usinado), inclusive nas estacas e blocos, quando necessário será obrigado o uso de bomba.

4.2.4.1- Ensaios de concreto:

Os ensaios de concreto usinado deverão atender às seguintes condições:

- Toda etapa de concretagem da obra deverá ser feita, no mínimo, uma moldagem de corpos de prova.

- A cada 10m³ de concreto utilizado deverá ser feita uma moldagem de corpos de prova.

Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 7, 14 e 28 dias, sendo que os resultados dos ensaios deverão ser entregues a Fiscalização, periodicamente.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1- A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

4.3.2- Concreto armado:

Vigas, pilares, lajes e calha serão executadas conforme projeto estrutural.

O projeto estrutural, inclusive das fundações, deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART.

4.3.3- Pré-laje:

A pré-laje será conforme projeto estrutural. Sendo de primeira qualidade, fornecedor qualificado, com ensaios comprobatórios, com ferragem auxiliar adequada. O recobrimento será de acordo com o projeto estrutural.

4.3.4- Formas:

As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunha nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização da UFSM para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a concretagem.

4.3.5- Cura:

A cura úmida do concreto se fará pôr um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

4.3.6- Desmoldagem:

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de Concretagem serão recuperadas pala remoção de todo concreto solto ou inaderente e a reconcretagem será com traço adequado, utilizando-se aditivos expansores ou adesivos sintéticos, para garantir perfeita aderência entre os concretos novo e velho.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 15cm (6 furos) ou 25cm (8 furos), conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme, verticais e horizontais, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares) a cada 40cm, com ferragem adequada.

4.4.1.2- Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado, após a instalação do piso indicado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

4.4.1.3- Divisória Leve:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de divisórias leves. Estas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel será N2 (vidro/painel). A cor será definida posteriormente pela Fiscalização. As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa.

4.4.1.4- Tampo para balcão:

No local indicado em projeto (recepção) será colocado um tampo de MDF com espessura de 20mm, largura 30cm, revestido com Fórmica líquida, da Fórmica ou equivalente. O tampo será fixado na parede de gesso acartonado (altura 110cm), fazendo-se os reforços necessários em madeira.

4..4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janelas metálicas:

As janelas J1, J2, J3 e J4 serão do tipo basculante com tubos de metalon, com 1,5mm de espessura e baguetes de alumínio 1x1cm, nas dimensões indicadas em projeto, Idênticas as do prédio ao lado.

4.4.2.2- Janelas metálicas com venezianas:

As janelas internas serão metálicas, fixas, com venezianas, conforme projeto.

4.4.2.3- Peitoril de concreto:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de concreto armado com espessura compatível e largura tal que, fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

4.4.2.3- Portas de madeira:

As portas serão colocadas conforme projeto (locais e dimensões) e serão completas (marco, folha e ferragem). As portas terão marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura. Algumas portas terão venezianas, conforme projeto.

Não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados etc.)

4.4.2.4- Porta metálica:

A porta de acesso ao Prédio será metálica, conforme projeto. Será executada com tubos de metalon 4x4, baguetes de alumínio 1x1cm, chapa dupla de ferro nº 16. Deverá ser corretamente fixada com chumbadores e terá ferragem completa (três dobradiças em cada folha, fechadura de cilindro de embutir e fecho adequado para as duas folhas).

4.4.2.5- Ferragens:

4.4.2.5.1- Fechadura:

As portas de madeira colocadas levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente.

4.4.2.5.2- Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.4.2.5.3- Dobradiças:

Na porta de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.5.4- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.5.5- Fechos:

As portas de folhas duplas (metálica ou madeira) levarão fechos duplos de embutir, de alavanca, La Fonte ou equivalente.

4.4.2.6- Estrutura metálica para condicionador de ar:

Nas janelas indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelho condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio ao lado, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidro liso, 4mm:

Os vidros das janelas do Prédio serão lisos, transparentes, 4mm de espessura, exceto nas janelas dos banheiros e alguns dos consultório médicos.

4.4.3.2- Vidro canelado, 4mm:

Os vidros das janelas dos banheiros e os quatro vidros inferiores das janelas dos consultórios médicos serão do tipo canelado, 4mm de espessura.

4.4.3.3.- Vidro liso, 6mm:

Os vidros da porta metálica de acesso ao Prédio  serão lisos, transparente, 6mm de espessura.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Cobertura:

4.5.1.1- A cobertura será com telhas de fibro cimento, do tipo kalhetão, executada conforme as recomendações do fabricante. As telhas serão fixadas com parafusos em estrutura de madeira. O madeiramento para fixação do kalhetão deverá ser compatível com a carga. Será usada madeira de primeira qualidade cedrinho ou equivalente, tratado com três demãos de Jimo Cupim (marron) ou equivalente. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. A estrutura de madeira será firmemente fixada na laje de cobertura, com arame galvanizado, n° 12, deixados na concretagem da laje, a cada 2m. As extremidades das telhas levarão pingadeiras e placas de ventilação, próprias para este tipo de telha e demais acessórios necessários.

4.5.2- Proteções:

4.5.2.1 Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 10cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.2.2- Impermeabilização de calha de concreto armado:

A calha de concreto armado deverá ser corretamente preparada para ser pintada com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas todas as faces internas (fundo e laterais), seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.2.3- Proteção com chapa galvanizada:

Deverá ser executada uma proteção sob as telhas que formam a aba da fachada Norte. Esta será com chapa galvanizada nº 18, colocada conforme a existente no Prédio ao lado, corretamente fixada e com pintura.

4.5.2.4- Forro de gesso acartonado.

Nas salas indicadas em projeto será colocado forro de gesso acartonado especial para este fim, da Placostil ou equivalente. Deverá ser sustentado pôr perfis tipo Cartola, em aço, fixados à laje de forro com pinos de fixação e arames galvanizados, com espaçamento conforme a orientação do fabricante. O forro deverá contar ainda com acesso para limpeza e manutenção.

4.5.2.5- Barras metálicas para proteção:

No banheiro, conforme projeto, serão colocadas barras metálicas para proteção de deficientes. Estas serão executadas com tubos de 2”.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas do Prédio, paredes, vigas, pilares e tetos (inclusive os tetos das salas onde o forro será de gesso acartonado). Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa, com impermeabilizante em superfície externas.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicada no item anterior, deverá ser executado o emboço. (exceto no local de forro de gesso acartonado). Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6 com impermeabilizante, em superfície externas.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4.6.4- Com azulejo:

A superfície prevista para receber azulejo, conforme código de acabamento, levará chapisco e emboço com argamassa 1:2:6 (cim. cal areia). O azulejo empregado será 20x20cm de primeira qualidade, do tipo liso, da marca Eliane ou equivalente. Os azulejos serão fixados com adesivo, segundo orientação do fabricante. No encontro dos azulejos, nas arestas das paredes, não deverá aparecer toda a espessura do azulejo, fazendo-se então a colocação a 45º. As juntas dos azulejos deverão ser uniformes e as peças alinhadas na vertical e na horizontal.

4.6.5- Com massa corrida:

Nas paredes e no forro de gesso acartonado, depois de executados, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura.

4.6.6- Pinturas:

4.6.6.1- Com tinta acrílica:

Nos locais com argamassa fina (externa) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de selador acrílico e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente.

4.6.6.2- Com tinta látex PVA:

Nos locais com argamassa fina (interna) paredes, teto, vigas e pilares as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas), para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

4.6.6.3- Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que serão colocadas deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintada. Deverão ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.4- Com tinta esmalte em esquadrias metálicas:

As esquadrias metálicas (portas e janelas) que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.5- Com tinta esmalte em barras metálicas para proteção:

As barras metálicas para proteção, colocadas nos banheiros, deverão ser pintadas, recebendo o mesmo tratamento das esquadrias metálicas.

4.6.6.6- Com tinta látex PVA:

As paredes e o forro de gesso acartonado depois de regularizados com massa corrida, as superfícies deverão ser devidamente lixadas e limpas, para serem pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

4.6.7- As superfícies a serem pintadas (aberturas, paredes, etc.) só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Contrapiso de concreto armado:

Todo o contrapiso do Prédio será de concreto armado, 8,0cm de espessura, (malha 20x20cm com 4.2), fck=150kg/cm², com impermebilizante, assentado sobre um colchão de brita de 5,0cm, compactado mecanicamente e nivelado.

4.7.2- Piso cerâmico:

O piso, conforme código de acabamento, será revestido com cerâmica. A cerâmica a ser utilizada será esmaltada, primeira qualidade, dimensões 30x30cm, tipo tráfego pesado (PEI5), antiderrapante, da Eliane ou equivalente.

O assentamento será com adesivo próprio, segundo a orientação do fabricante (argamassa tipo A II), sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura mínima de 4cm e cura mínima de 14 dias. As juntas entre as peças serão uniformes, alinhadas e no máximo 5mm, corretamente rejuntadas, conforme orientação do fabricante. O piso deverá ficar perfeitamente nivelado e onde necessário, deverá ficar com uma inclinação adequada para o escoamento das águas. A cor da cerâmica será definida pela UFSM.

4.7.3- Rodapé cerâmico:

Nos locais onde foi colocado piso cerâmico, deverá ser colocado rodapé. Este será de cerâmicas idênticas as do piso (espessura, cor, etc.), sendo a altura de 7cm.

4.7.4- Piso vinílico:

O piso, conforme código de acabamento, será revestido com placas vinílicas. As placas serão colocadas sobre base de cimento desempenado, traço 1:4, com acabamento liso. As superfícies deverão ser regularizadas com pasta de cimento e emulsão própria para este fim. As superfícies deverão ser lixadas até que fiquem lisas e homogêneas. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após a cura completa da capa niveladora. Serão empregadas placas semi flexível 30x30cm com 3,2mm de espessura, tipo Paviflex Dinamic Thru , 691 – Âmbar ou equivalente. A fixação será com adesivo próprio, conforme a recomendação do fabricante. O piso deverá ficar no mesmo nível dos demais pisos.

4.7.5- Rodapé vinílico:

Nos locais onde foi colocado piso vinílico deverá ser colocado rodapé. Este será de placas vinílicas idênticas as do piso (espessura, cor, etc.), sendo a altura de 7cm.

4.7.6- Pavimentação com paralelepípedo:

4.7.6.1- Escavação:

Após a demarcação do local, conforme o projeto, serão escavados os 50cm da base mais a espessura do pavimento usado, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. A inclinação transversal do leito da base será 3% e do leito onde ficará a brita utilizada para drenagem será de 10%. A inclinação longitudinal da drenagem será de 2%. Após a escavação total, caso se encontre material de CBR entre 1 e 3 deverá ser feito um reforço de subleito com material de melhor capacidade de suporte. Este reforço é feito com escavação de 20 a 30cm deste material de capacidade de suporte inferior. Todo o material escavado, quer na escavação total (50cm + espessura do pavimento) ou na retirada do material de baixa resistência no subleito, deverá ser transportado pela empreiteira para um local, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

4.7.6.2- Colocação de base:

Após a escavação que se fizer necessária, será colocada uma camada de 5cm de brita nº 3 e nº 4, misturadas, camada esta chamada de bloqueio. O bloqueio é realizado colocando-se água no subleito de modo que este fique mais aderente à camada de brita. Em seguida, é colocada a camada de brita misturada com rolo liso vibratório. A camada após o bloqueio é de Rachão com espessura de 30cm e compactada com rolo vibratório. O Rachão, também chamado de pedra de mão, possui diâmetro entre 75mm e 300mm. A penúltima camada de base será constituída de 10cm de brita graduada, compactada com rolo liso vibratório de 10 toneladas. Por fim, virá uma camada de 10cm de pó de pedra, onde será colocado o pavimento.

4.7.6.3- Meio fio de concreto:

Nas laterais serão colocados um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x40x100cm.

4.7.6.4- Pavimentação:

A pavimentação será com paralelepípedo de basalto, tendo as seguintes dimensões: comprimento de 17 a 22cm, largura de 12 a 14,5cm e altura aproximada de 15cm. As faces deverão ser planas sem saliências e reentrâncias acentuadas. As arestas deverão ter linhas retas, perpendiculares entre si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, não deferindo em mais de 2cm.

Serão assentados sobre base de pó de brita sendo esta espessura tal que sua altura somada às dos paralelepípedos não poderá ser inferior a 20cm. Deverá ter um abaulamento representado por uma parábola cuja flecha é igual 1/45 da largura do calçamento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ter largura de no máximo 1cm e serem alternadas com relação as fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente dentro do terço médio.

Após o assentamento dos paralelepípedos deverá ser espalhada uma camada de pó de brita para que penetre nas juntas, ficando os paralelepípedos perfeitamente rejuntados.

A pavimentação deverá ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas. A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados.

4.7.7- Calçadas:

A calçada do Prédio, conforme projeto, será com blocos sextavados de concreto pré-moldados, com 6,0cm de espessura, padrão da UFSM. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita, com afastamento correto, que permita um rejunte com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 6x40x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

A calçada que foi retirada deverá ser refeita, conforme as demais calçadas.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações sanitárias:

5.1.1- Rede de esgoto:

A rede de esgoto será executada de acordo com o projeto. A rede de esgoto que recolherá as águas servidas dos banheiros, copa e demais salas será executada com tubos de PVC rígido, tipo esgoto, da marca Tigre ou equivalente com as respectivas conexões necessárias ao recolhimento do esgoto. A coluna de ventilação será prolongada até 50cm após a cobertura, sendo colocado um terminal na mesma. Esta rede será ligada na rede externa existente. Os tubos e conexões de PVC e materiais utilizados para unir as peças deverão ser da mesma marca.

5.1.2- As caixas e ralos sifonados serão de PVC rígido de 150mm x 150mm e saída de 50mm, com grelha anti-inseto e porta-grelha, em aço inox.

5.1.3- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm. Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 4 com aditivo impermeabilizante, revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com impermeabilizante. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

A tampa será de concreto armado com orifícios retangulares para a colocação das chaves e fixada com argamassa de cal e areia. Todas as caixas terão no fundo um lastro de concreto (Fck 15Mpa) com espessura mínima de 8cm, arredondado no sentido do caimento.

5.1.4- Caixa múltipla:

No local indicado em projeto será instalado caixa múltipla de PVC, para gordura, 23 litros. A instalação será com conexões, completa.

5.2- Instalações hidráulicas:

5.2.1. A rede de água deverá ser ligada em ponto existente próximo ao Prédio, utilizando-se tubos de PVC rígido, conexões e registros de gaveta conforme projeto.

5.2.2- As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto. As conexões e tubulação deverão ser do mesma marca, a tubulação devera ser enterrada a uma profundidade de 50Cm, sendo a tubulação assentada sobre um colchão de areia de 10 cm que deverá envolver a tubulação em toda a extensão.

5.2.3- Registro de gaveta:

Serão instalados na entrada do Prédio (caixa) e nos ramais internos, conforme projeto. Serão instalados registros de gaveta metálico com acabamento cromado com canopla, modelo 1416 C39, marca Deca ou equivalente.

5.3- Aparelhos:

5.3.1- Instalação de lavatórios:

Nos WC/M, WC/F e no sanitário (PNE), conforme projeto, conforme projeto, serão instalados lavatórios de louça vitrificada, branca, modelo L10, da Deca ou equivalente, corretamente fixado. Os lavatórios serão com coluna, válvula de escoamento metálica cromada e com instalações hidrossanitárias completas.

5.3.2- Nos WC/M, WC/F e no sanitário (PNE), conforme projeto, serão instalados vasos sanitário de louça branca vitrificada, tipo CP-929 da Deca ou equivalente, com parafusos de fixação e assento plástico branco da Astra ou equivalente. Os vasos serão com caixa acoplada, instalações completas, inclusive com anel de vedação.

5.3.3- Instalação de tanque:

No local indicado em projeto (DML) será instalado um tanque. Este será de louça vitrificada branca tipo TQ 11, da Deca ou equivalente. O tanque será com coluna, torneira metálica, válvula de escoamento metálica cromada e com instalações hidrossanitárias completas.

5.3.4- Saboneteira de louça:

Nos locais indicados em projetos serão colocadas saboneteira de louça.

5.3.5- Porta papel de louça:

Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papelaria (15cmx15cm) de louça branca vitrificada, embutida, com rolete.

5.3.6- Porta toalha de louça:

Junto a cada lavatório será colocado um cabide de louça branca, vitrificada de embutir.

5.3.7- Tampo de granito polido 2cm de espessura, com duas cubas de louça cada, devidamente nivelado e encaixado nas paredes, com bordas verticais de 5cm junto as paredes.

5.3.8- As torneiras para os lavatórios, deverá ser em acabamento cromado, modelo “pressmatic” , marca Docol ou equivalente.

5.3.9- Torneira para limpeza:

No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, metálica cromada com adaptador, para limpeza.

5.3.10- Os mangotes flexíveis e o sifões para  lavatórios (referência: modelo 1680, marca Deca) e válvulas de escoamento , deverão ser metálicas em acabamento cromado,  marca Deca ou equivalente.

5.4- Todas as redes, quando concluídas e antes do fechamento da canalização, deverão ser testadas na presença da Fiscalização. O teste não exime a empreiteira de recuperar quaisquer defeitos que por ventura venham a ocorrer futuramente.

6- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

6.1- Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado o alimentador geral derivando do QGBT existente na subestação do CPD indo até o CD geral no prédio da PRRH, como indicado em planta em duto de 75mm envelopado em concreto a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com tampa de concreto, rebocadas interna e externamente, com dreno. As caixas de passagem existentes podem ser utilizadas.

  - Deverá ser instalado o alimentador desde a medição até o QGBT através de cabos monopolares #50mm² de cobre, com capa de PVC 70°C para 1.000V para as fases e neutro e #25mm² para terra, sendo este terra aterrado em todas as caixas de passagem. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar de potência de 150 Amperes curva C 25kA (IEC 947-2/380V) referência Siemens 3VF23 no QGBT do CPD, na alimentação normal (não no gerador). Conferir no local.

  - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,20m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-12076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, preparado para 8 disjuntores tripolares de potência – completo.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, com tampa.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instalados perfilados perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados aparentes deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Onde a instalação for embutida, somente em paredes e forro de gesso acartonado, a tubulação será em eletrodutos de PVC flexíveis antichama reforçado de bitola mínima ¾”.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos metálicos rígidos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - Onde a instalação for aparente, as caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Onde a instalação for embutida em gesso, as caixas deverão ser de PVC específica para parede de gesso. As tomadas e interruptores deverão ser da linha silentoque com espelho de PVC.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

  - Onde houver rebaixo de gesso (forro – área dos consultórios médicos) deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescente 2x32W, de embutir,  com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL RE800 05482 (com 15 aletas), com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 e caixa PVC octognal 4".

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (3P-30A/380V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 75mm vindo do DG do CPD. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

  - Deverá ser instalado um cabo de fibra óptica multimodo de 2 pares para uso subterrâneo derivando do RACK do CPD, percorrendo a tubulação do item anterior.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico de 20 pares, para uso subterrâneo, derivando do DG do CPD, indo até o painel de voz do RACK.

  - Deverá ser instalado um rack tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC-PA 19 44U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, pés niveladores, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED - e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e, exceto do cabo telefonico para 5.

  - Onde a instalação for aparente, deverá se utilizar de eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos. Deverão ser pintados com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão. Antes deve-se passar fundo para aço galvanizado.

  - Onde a instalação for aparente, as caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Onde a instalação for em parede de gesso, será embutida em eletrodutos flexíveis especificados acima. As tomadas deverão ser em caixas de PVC específicas para gesso.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Nas extremidades da fibra óptica serão conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multimodo 62.5/125 micron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multimodo, 62.5/125 micron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

  - Deverão, inclusive, serem fornecidos cordões ópticos compatíveis com os conversores.