|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

Objeto: Reforma dos laboratórios de Instalação e Manutenção (Sala 139) e Laboratório de Manutenção Elétrica (Sala 140), Prédio 5 do Campus da UFSM, conforme especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM).

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente, todo o transporte de materiais e operários, que se fizer necessário para a execução da obra, deverá ser incluído nos encargos de execução dos itens da planilha.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante medição.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra e total), subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - VISITA TÉCNICA: 3 dias úteis antes da abertura da licitação, em horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com seu responsável técnico vinculado a empresa para que, em reunião, possa ser sanada qualquer de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO : prazo de execução dos serviços é de 150( cento e cinqüenta ) dias corridos.

- MEZANINO:

  - ELEMENTOS DE FIXAÇÃO:

    - Deverá ser colocado na base dos pilares metálicos uma chapa de ferro 1/4’’ para fixação deste no piso existente, através de parafusos e buchas de aço.

    - Nos pilares metálicos junto a paredes deverão ser colocados parafusos que atravessem a parede para obter engastamento.

  - ESTRUTURA METÁLICA:

    - PILARES METÁLICOS: Os pilares metálicos serão de, perfil U duplo ( 100 x 40 x 265 ) interligados entre si por solda elétrica, fixados ao piso por base de chapas metálica e parafusos.

    - TRELIÇAS METÁLICAS : As treliças metálicas executadas em perfil U (100 x 40 x 265) serão apoiadas sobre os pilares e interligados por solda, conforme indicado em projeto.

  - SERVIÇO EM MADEIRA:

    - BARROTES : Sobre as treliças metálicas serão apoiados os caibros de 5 x 10 de madeira de cedrinho sem emendas, de primeira qualidade, isenta de nós e sem rachaduras e imunizadas com cuminicida.

    - ASSOALHO : O assoalho de madeira de cerne cedrinho de primeira qualidade isenta de nós ou rachaduras, encaixada tipo macho e fêmea

    - LIXA : O assoalho de madeira deverá ser lixado com no mínimo 3 graduações de lixa, ata atingir uma superfície plana.

  - PAREDES E PAINEIS:

1.4.1 . GUARDACORPO: O guarda-corpo deverá ser metálico, com três tubos metálicos       Ǿ 1 ¼ rigidamente fixado a estrutura.

    - FORRO DE PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm  fixado a estrutura existente por ripas ( 7,5x2,5 Cm ) de cedrinho isentas de nos, rachaduras e imunizado com cupinicida.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados os alimentadores desde os QGBTs existentes cabos monopolares de cobre, com capa de PVC 70°C para 750V de bitola indicada em planta. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverão ser instalados disjuntores de potência nos QGBTs de corrente indicada em planta, capacidade de ruptura de 10kA, 380V.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição (CDs) nos locais indicados em planta, metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, com porta tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Deverão ser instalados interruptores de fuga tetrapolares de 30mA e de calibre (corrente) indicada em diagrama unifilar, para proteção suplementar contra contatos indiretos, conforme exigido pela NBR5410/2005.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo com abas de aço zincado de 50x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e tampa adaptadores conforme projeto, logo abaixo da rede estruturada, a qual deverá estar abaixo do vigamento.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes e fixados com tirante e braçadeiras quando junto ao teto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos e eletrocalhas deverão ser pintados 2 demãos de tinta esmalte cinza fosca padrão. Antes deve-se passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora, tomada 2P e caixa condulete de alumínio com espelho.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir, instalados em conduletes de alumínio com espelho de alumínio. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho de alumínio. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (3P-30A/380V), sendo instaladas em conduletes de alumínio com espelho de alumínio. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P+T com trava em conduletes de alumínio conforme indicado em projeto.

  - Deverão ser instaladas tomadas industriais para 32A de sobrepor com plugue pentapolares 4P+T como indicado em projeto.

- REDE ESTRUTURADA

  - Deverá ser feita a derivação do RACK existente através de fibra óptica, indo até os RACKs, como mostrado em planta.

  - Também deverá ser feita a derivação do DG telefônico geral existente do Colégio através de cabo telefônico CI 40-20 de 20 pares, conforme projeto. O cabo telefônico será conectado diretamente ao patch panel de voz no destino nos RACKs.

  - O cabo de fibra será composto de 1 par de fibras multimodo.

    - Nas extremidades do cabo de fibra serão conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multimodo 62.5/125 micron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multimodo, 62.5/125 micron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

    - Citar Marca e Modelo para verificacao das características técnicas.

  - Deverão, inclusive, serem fornecidos cordões ópticos compatíveis com os conversores.

  - Os racks serão completos tipo caixa com porta de acrílico com chave de 19" x 24U referência CEMAR CRC 19 24U X 570, incluindo 1 patch panel de 48 portas (saída) categoria 5e, referência Furukawa, 1 patch panel de 24 portas (entrada do cabo telefônico) categoria 5 referência Furukawa, 1 switch de 48 portas conforme especificações, guias de cabo, pente de 6 tomadas, exaustor e 50 patch cables, sendo 40 azuis e 10 vermelhos.

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Citar marca e modelo para comprovacao das características técnicas.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima ¾”. As eletrocalhas deverão ficar logo abaixo do vigamento por sobre as eletrocalhas da rede elétrica. As tomadas da rede estruturada deverão ficar logo acima das tomadas da rede elétrica.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização. Todos os pontos deverão ser identificados no patch panel de saída e junto às caixas condulete.

  - Deverão ser apresentadas marca e modelo dos switchies e transceivers para aprovação do Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal de Santa Maria.

- MOBILIÁRIO:

  - Os móveis serão executados de acordo com projeto arquitetônico – planta de layout  e  detalhamentos, obedecendo as seguintes características:

    - Madeira: MDF 2mm;

    - Revestimento em fórmica líquida

    - Dobradiças: Do tipo  “caneca”;

    - Fechaduras: Do tipo cilíndrico, da Papaiz ou similar;

    - Fechos: Do tipo magnético

    - Puxadores: Metálico, tipo alça.

    - Tampos em madeira c/ revestimento de Laminado Melaminico liso.

    - Todas as gavetas deverão apresentar corrediça metálica.

    - Os móveis deverão ter rodapés reentrantes e removíveis.

    - Internamente os móveis deverão ser lustrados e as gavetas deverão ter fundo em laminado melamínico.