|  | MINISTÉRIO DA EDUCACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ##### Cidade Universitária - 97105-900 Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ENSINO À DISTÂNCIA

# COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

# CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARTICULARIZADAS

- Objetivo:

A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de instalações elétricas e rede lógica para adaptação de sala para ensino à distância no Colégio Técnico Industrial no campus da Universidade Federal de Santa Maria.

- Generalidades:

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projeto;

    - Normas da ABNT.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa.

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa.

  - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá constar quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

  - Forma de pagamento: pagamento único ao final do serviço.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 dias corridos.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado o alimentador desde o QGBT através de cabos monopolares flexíveis #16mm², com capa de PVC 70°C para 750V. Todos os cabos flexíveis deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverá ser instalado um CD para 12 disjuntores, instalação sobre trilho, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, referência CEMAR kit DIN. Este QGBT deverá ser metálico com tratamento anticorrosivo de sobrepor. Deverá possuir barra de terra, barra de neutro e porta com chave.

  - Deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar no QGBT de 70 Amperes.

  - Os disjuntores deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas perfuradas tipo C com abas de aço zincado de 50x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para a distribuição na sala do tipo semi-pesado com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão. Antes deve-se passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- REDE LÓGICA:

  - Deverá ser feita a derivação do RACK existente na sala de Eletrônica, indo até o novo RACK na sala I de EAD, como mostrado em planta. Esta derivação será com cabo UTP categoria 6 com conectores RJ45 categoria 6 nas extremidades.

  - Deverá ser instalado perfilado perfurado de 38x38mm galvanizado conforme projeto.

  - O rack será completo tipo gabinete com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR 12U X 570, com 1 switch de 48 portas conforme especificações, guias de cabo, pente de tomadas e exaustor.

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Citar marca e modelo para comprovacao das características técnicas.

  - Toda a instalação interna da sala será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima ¾”.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Deverão ser apresentadas marca e modelo dos switchies e transceivers para aprovação da fiscalização.

- Obra Civil:

  - PAREDES E PAINÉIS

    - Parede de gesso acartonado:

    - Nos locais indicados em projeto, deverá ser executado parede de gesso acartonado, segundo orientações do fabricante. Nos montantes onde serão fixados os marcos, deverão ser utilizadas madeira de Lei, protegidas com até três demãos de Jimo cupim marrom ou equivalente.

    - As paredes de gesso acartonado deverão ser executadas sobre o piso revestido.

  - ESQUADRIAS E FERRAGENS

    - As portas de madeira internas serão do tipo semi-oca, com 35mm de espessura, com reforço interno em madeira de lei de 10cm em todo seu perímetro, revestidas com laminado de madeira de lei em todas as suas faces. Os marcos serão em madeira de Lei, fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados. As portas, marcos e guarnições serão tratados com até três demãos de Jimo cupim marrom ou equivalente.

    - As portas de madeira levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ-30, espelho retangular E-200, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Nas portas dos sanitários serão utilizadas fechaduras de emergência, referência 556 da Papaiz ou equivalente.

    - Nas portas serão usadas três dobradiças de latão cromado 3 ½” x 2 ½” , de primeira qualidade.

    - Todas as portas receberão prendedor de folha, devendo a peça ser maciça e fixada no piso com 3 (três) parafusos de latão cromado, Ref. FX 95 da Brasil  ou equivalente.

    - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, e duas vias de uma plaqueta de alumínio 2cmx4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverão ser gravados com o número da porta correspondente.

    - Todas as portas serão numeradas com plaquetas de alumínio natural.

  - REVESTIMENTOS

    - Reboco: Toda a superfície de alvenaria ou concreto a ser rebocada, deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areião (1:3), após 24 horas, emboço com argamassa de cimento cal e areia, traço 1:2:8. Após a cura do emboço, executar o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina (peneirada).

  - PINTURA

    - As cores deverão ser definidas pela fiscalização, devendo ser obedecidas as recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação do  material de acabamento.

    - As esquadrias metálicas existentes deverão receber uma demão de tinta esmalte sintético. As superfícies serão limpas e, se for o caso, lixadas para retirada de material indesejável. Nas partes enferrujadas, serão raspadas e aplicado produto  especial para converter ferrugem em fundo, para depois receber o acabamento com tinta.

    - As esquadrias de madeira levarão fundo próprio, aplicação de massa e até três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente.

    - Nas paredes onde indica pintura com tinta PVA ou Acrílica, será aplicada uma demão de massa correspondente, seguida de duas ou mais demãos de tinta, de forma que as superfícies fiquem com perfeita definição das cores e completa cobertura.

    - Na pintura com tinta esmalte e massa em paredes, será adotado o sistema composto de : selador, massa acrílica niveladora e aplicação de no mínimo duas demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente.

    - Toda a superfície, antes de ser aplicado  selador, massa ou tinta, deverá ser  avaliada, primeiramente pela empresa e, somente após, apreciada e liberada pela Fiscalização.