|  | MINISTÉRIO DA EDUCACÃO ### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ### COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ##### Cidade Universitária - 97105-900 Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

OBRA: INFRAESTRUTURA CIVIL E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO  EM  PAREDE,  JANELA E DO TIPO SPLIT.

LOCAL: PRÉDIOS DO CAMPUS E CIDADE UFSM BEM COMO  NA   UNIPAMPA  DE SÃO GABRIEL , URUGUIANA , ITAQUI  , SÃO BOJA   E  CESNORS ,  CAMPUS DE FREDERICO  WESTPHALEN E CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARTICULARIZADAS

I - OBJETIVO  :  A presente especificação tem pôr objetivo, definir os trabalhos de infraestrutura civil, hidráulica e elétrica para instalação de aparelhos de ar condicionado, em parede , janela e do tipo Esplit, em prédios do Campus da UFSM e Prédios da cidade de Santa Maria, bem como na UNIPAMPA,  no Campus de São Gabriel, no Campus de Uruguaiana, no Campus de Itaqui  no Campus de São Borja no Campus de Frederico Westphalen e no Campus de Palmeira das Missões.

GENERALIDADES :

A - Deverá  ser obedecida a seguinte documentação técnica:

A.1 - Estas especificações particularizadas;;

A.2 - Especificações gerais de obras da UFSM.

B - Orçamento e Cronograma:

B.1- O orçamento analítico deverá  conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais, e preço global da proposta,.

B.2- O orçamento analítico deverá  ser discriminado e deverão constar: quantidade, unidade, preço unitário (do material,  da mão de obra e total), preços dos serviços e preço global, exceto no item instalações elétricas o qual será orçado somente a mão de obra do serviço, por preço unitário e sendo este  de inteira responsabilidade da Empresa licitante, pois o apresentado pela UFSM é meramente estimativo.

B.3- Durante a execução dos serviços a firma deverá  tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas e veículos junto à construção; para tanto, deverá  manter uma sinalização adequada.

B.4- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à  execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira, exceto os materias elétricos.

B.5- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa.

B.6- Não será permitido a sub-empreitada dos serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

B.7-Somente será permitida sub-empreitada de serviços especializados tais como, instalações, elétricas e telefone, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. As sub-empreiteiras quando empresa deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada.

Quando tratar-se de profissional autônomo deverão apresentar documentação comprobatória que legaliza nas atividades como: ISSQN, carnê de INSS etc....

B.8- A empreiteira, deverá fornecer equipamentos normais de segurança para seus funcionários.

B.9- A empreiteira deverá  manter limpo o o recinto, fazendo remoção de entulhos do serviço para um local onde não venha a causar transtornos, sendo removidos de tal local pela UFSM.

B.10- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra ficará  a cargo da empreiteira.

B.11 - O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos

B.12 - Forma de pagamento: Será por grupo de cada 10 (dez) aparelhos instalados .

B.13 - Será  obrigatória a visita ao local da obra, pêlos interessados, que deverão declarar terem realizado a visita, acompanhados pôr Engenheiro da UFSM.

B.14 - As empresas licitantes poderão participar em todos os locais ou só na Cidade de seu interesse.

B.15 -  As propostas deverão ser apresentadas individualmente e por cidade.

III- SERVIÇOS A EXECUTAR

## ITEM 01 – SERVIÇOS INICIAIS

  - –  Serviços Técnicos – Orçamentos e Cronogramas.

## ITEM 02 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA

2.01 –  Ferramentas e utensilios;

2.02  – Andaimes;

2.03 – Limpeza permanente da obra.

## ITEM 03 – SERVIÇOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO

3.01 – Equipamentos de segurança da obra (Operários, Máquinas, etc);

3.02 – Proteção de mobiliário e equipamentos com lona plástica e/ou tecido.

## ITEM 04 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

4.01 – Remoção de revestimento: emboço e reboco;

4.02 – Abertura de vão em alvenaria;

4.03 – Remoção de vidros;

4.04 – Adequação de Esquadria de ferro;

4.05 – Remoção de entulhos;

## ITEM 05 – FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 06 – ESTRUTURA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 07 – ALVENARIA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 08 – COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO- NADA A ORÇAR.

## ITEM 09 – REVESTIMENTO INTERNO –

## 9.01 – Recomposição dos revestimentos afetados.

## ITEM 10 – REVESTIMENTO EXTERNO

10.01 – Recomposição dos revestimentos afetados.

## ITEM 11 – AZULEJOS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 12 – REVESTIMENTOS ESPECIAIS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 13 – ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS:

## 13.01 – Fornecimento e instalação de marco e guarnições para acomodação dos aparelhos de ar condicionado bem como a sua vedação.

## ITEM 14 – ESQUADRIA METÁLICAS

## 14.01 – Adequação da esquadria metálica para acomodação dos aparelhos de ar condicionado bem como sua vedação.

## ITEM 15 – PEITORIS E SOLEIRAS – NADA A ORÇAR

## ITEM 16 – PORTAS E FERRAGENS – NADA A ORÇAR

## ITEM 17 – PISO MADEIRA/CARPETE – NADA A ORÇAR

## ITEM 18 – LADRILHOS/PISOS – NADA A ORÇAR

## ITEM 19 – PISOS ESPECIAIS – NADA A ORÇAR

## ITEM 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## 20.01 – Executar ponto de força para instalação dos aparelhos de ar condicionado, sendo os materias necessários fornecidos pela UFSM.

## ITEM 21 – AR CONDICIONADO –

## 21.01 – Executar instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela.

## 21.02 – Executar instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT.

## ITEM 22 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

## 22.01 – Executar ponto de dreno para os aparelhos de ar condicionado de janela e do tipo SPLIT.

## ITEM 23 – INSTALAÇÃO DE GÁS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 24 – APARELHOS SANITÁRIOS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 25 – PINTURA:

## 25.01 – Aplicação de fundo nivelador fosco sobre madeira com uma demão;

## 25.02 – Aplicação de fundo anti corrosivo sobre esquadria metálica;

## 25.03 – Execução de pintura esmalte sobre esquadria metálica com duas demãos;

## 25.04 – Execução de pintura esmalte sobre madeira com duas demãos;

## 25.05 – Aplicação de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demãos.

## ITEM 26 – VIDROS:

## 26.01 – Fornecimento e instalação de vidros;

## ITEM 27 – INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO – NADA A ORÇAR.

## ITEM 28 – SERVIÇO EXTERNO – NADA A ORÇAR:

## I

## TEM 29 – LIMPEZA:

## 29.01 – Execução de limpeza geral para entrega da obra, com remoção de todos os entulhos;

## ITEM 30 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

30.01 – fornecimento e instalação de vedação em Neoprene

## ITEM 31 – OUTROS EQUIPAMENTOS – NADA A ORÇAR

IV - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

## ITEM 01 – SERVIÇOS INICIAIS

  - – A empresa deverá  elaborar cronograma da obra.

## ITEM 02 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA

2.01 –  A empresa vencedora deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços  supra citados, inclusive andaimes e proteções necessárias;

2.02 – A empresa vencedora deverá efetuar limpeza permanente do local do serviço, com todo o entulho resultante sendo removido e depositado na área externa de cada prédio.. Quando for de interesse da UFSM, a Fiscalização indicará local para  seu depósito.

## ITEM 03 – SERVIÇOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO

3.01 –  A empresa vencedora deverá destinar preposto, para acompanhamento permanente dos serviços, bem como equipe de profissionais qualificados para boa execução dos serviços;

3.02 – A empresa vencedora deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra;

3.04 – A empresa vencedora deverá proceder a proteção do mobiliário e equipamentos com lona plástica e/ou tecido, nas áreas que sofreram intervenção.

## ITEM 04 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

4.01 – A empresa vencedora deverá proceder a remoção de revestimento em emboço e reboco nas áreas de parede onde haverá abertura de vão para instalação dos aparelhos de ar condicionados;

4.02 – A empresa vencedora deverá proceder a abertura nas áreas de parede onde para instalação dos aparelhos de ar condicionados;

4.03 – A empresa vencedora deverá proceder a remoção remoção de vidros da área da  esquadria metálica, onde a mesma será adequada para instalação dos aparelhos de ar condicionado;

## ITEM 05 – FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 06 – ESTRUTURA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 07 – ALVENARIA – NADA A ORÇAR.

## ITEM 08 – COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO – NADA A ORÇAR

## ITEM 09 – REVESTIMENTO INTERNO:

## 9.01 – A empresa vencedora deverá proceder a recomposição do revestimento interno afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

## ITEM 10 – REVESTIMENTO EXTERNO:

10.01 – A empresa vencedora deverá proceder a recomposição do revestimento externo afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

## ITEM 11 – AZULEJOS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 12 – REVESTIMENTOS ESPECIAIS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 13 – ESQUADRIAS:

## 13.01 – A empresa vencedora deverá fornecer, posicionar e fixar Marco e guarnições em madeira Ipê (Tecoma Leucoxylon), tratado, imunizado, devidamente seco, isentas de buracos, brocas, sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência, sendo o posicionamento nos vão que serão abertos para instalação dos parelhos de ar condicionado.

## ITEM 14 – ESQUADRIA METÁLICAS:

14.01 – A empresa vencedora deverá adequar as esquadrias metálicas, nos locais onde serão instalados os aparelhos de ar condiconado em janelas fornecendo e instalando suporte metálico em mão francesa, soldado a esquadria, com capacide estrutural para tanto.

Nas dimensões do aparelho, em ferro contoneira 1’ x 1’ x1/8’. O quadro e as mãos francesas deverão ser fixados na estrutura nas esquadrias por meio de solda. Quando necessário entre o aparelho e os montantes da esquadria deverá ser soldado um ferro cantoneira na vertical e/ou horizontal para fixação do vidro.

## ITEM 15 – PEITORIS E SOLEIRAS – NADA A ORÇAR

## ITEM 16 – PORTAS E FERRAGENS – NADA A ORÇAR

## ITEM 17 – PISO MADEIRA/CARPETE – NADA A ORÇAR

## ITEM 18 – LADRILHOS/PISOS – NADA A ORÇAR

## ITEM 19 – PISOS ESPECIAIS- NADA A ORÇAR

## ITEM 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

## 20.01 – A empresa vencedora deverá fornecer a mão de obra necessária para execução da rede elétrica, com os materiais sendo fornecidos pela UFSM. A rede será executada com a seguinte composição: eletroduto de ferro zincado  ½‘, fixados com braçadeiras tipo industrial de aluminio, conduletes  ½‘, condutores de # 4mm2), disjuntor bipolar 30A  e tomada tripolar polarizada para condicionador  de ar.

## ITEM 21 – AR CONDICIONADO:

21.01 – A empresa vencedora deverá instalar, fixar e vedar os aparelhos de ar condicionado, bem como conectá-los ao ponto elétrico.

21.02 -- A empresa vencedora deverá instalar, fixar e vedar os aparelhos de ar condicionado do tipo SPLIT, bem como conectá-los ao ponto elétrico e drenagem de condensado A instalação constará de mão de obra e materiais de fixação da evaporadora e da condensadora bem como da interligação com tubos de cobre, ligação elétrica e drenagem seguindo rigorosamente as orientações do fabricante com evacuação e adição de gás frigorígeno com isolamento térmico e barreira de vapor.

As passagens por paredes telhados lajes ou janelas deverá ser executada com esmero retornando ao acabamento original com vedação contra intempéries e outras infiltrações.

O valor da instalação será para uma distância média de 5m entre condensadora e evaporadora, instalação acabada com suportes adequados e funcionando, não podendo ser cobrado nenhum adicional para distâncias maiores nem ressarcimento por distâncias menores, suportes  ou para obtenção do acabamento original. O mesmo nos referimos ao grau de dificuldade. Os suportes deverão ser decapados, e pintados com uma demão de tinta de fundo e no mínimo duas demão de tinta de acabamento esmalte sintético própria para aços.

Os trajetos e alinhamentos das tubulações de conexão deverão respeitar as orientações do fabricante adaptadas as condições locais com bom alinhamento e sustentação a não formar bolsões nem deixar tubulações expostas. Todo realizado com bom acabamento.

A drenagem das evaporadoras e condensadoras deverá ser conforme item instalações hidráulicas.

A energia elétrica será executada conforme especificações constantes no item 20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Cada um destes serviços deverá ser entregue mediante uma partida técnica com a presença do Eng, Fiscal da UFSM com todos os testes de funcionamento e acabamento, para fins de recebimento.

## ITEM 22 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:

## 22.01 - Executar dreno para água de condensação através de tubulação de 25mm de PVC sobreposta na parede desaguando no ponto no ponto de captação de águas pluviais mais próximo ou no meio fio. Obs. Considerar dreno somente nas instalações dos prédios da cidade, onde houver necessidade ou solicitada pela. No caso dos aparelhos do tipo SPLIT, deverá ser buscado o ralo mais próximo.

## ITEM 23 – INSTALAÇÃO DE GÁS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 24 – APARELHOS SANITÁRIOS – NADA A ORÇAR.

## ITEM 25 – PINTURA:

## 25.01 – Todo o serviço relativo a aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente as recomendações do fabricante.

## 25.02 – As cores das tintas serão conforme padrão existente, sendo que as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

## 25.03 – Os marcos e guarnições em madeira serão pintados com duas demãos de tinta esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, de cor do mesmo padrão das paredes, incluindo a aplicação de fundo nivelador Branco;

## 25.04 – A esquadria metálica adequada, bem como o suporte em mão francesa e a tubulação em ferro zincado da tubulação elétrica deverão ser limpas, lixadas e pintadas com duas demãos de tinta Esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, incluindo fundo anticorrosivo Zarcão.

## 25.05 – Aplicação de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demãos.

## ITEM 26 – VIDROS:

## 26.01 – A empresa vencedora devera fornecer e instalar vidros nos vãos adequados conforme padrão existente nas respectivas esquadrias.

## ITEM 27 – INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO – NADA A ORÇAR.

## ITEM 28 – SERVIÇO EXTERNO – NADA A ORÇAR:

## ITEM 29 – LIMPEZA:

## 29.01 – A empresa vencedora deverá providenciar a limpeza geral para entrega da obra, com remoção de todos os entulhos para um local a ser indicado pela Fiscalização junto aos respectivos prédios, onde serão recolhidos pela UFSM;

## ITEM 30 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## 30.01 – A empresa vencedora deverá providenciar o isolamento dos aparelhos junto ao marco o estrutura metálica, com espuma fixada com cola.

## ITEM 31 – OUTROS EQUIPAMENTOS – NADA A ORÇAR

V – RELAÇÕES DE DESENHOS.

- Nenhum desendo anexo.

PREFEITURA UFSM