‘

Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO – LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

COLÉGIO  POLITÉCNICO

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Construção do 2º Pavimento do Prédio para Laboratórios Didáticos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 90 ( noventa ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Instalações Provisórias

3.2. Infra-Estrutura (pilares, vigas, laje, escada)

3.3. Alvenaria de tijolos furados 6 furos

3.4. Divisória Leve, conforme Projeto

3.5. Estrutura de madeira para telhado

3.6. Cobertura com telhas de fibro-cimento

3.7. Esquadrias metálicas, conforme Projeto

3.8. Esquadrias de madeira

3.9. Revestimento com reboco

3.10. Pavimentação com Parquet

3.11. Pavimentação com Granitina

3.12. Pintura em paredes de alvenaria

3.13. Pintura em esquadrias metálicas e de madeira

3.14. Instalações ( Elétrica e Lógica ).

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma delas conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da obra.

4.1.3- CÁLCULO ESTRUTURAL:  A empreiteira deverá apresentar o Projeto Estrutural completo, sendo  duas cópias e uma original em gravação magnética (CD), apresentados antes da assinatura do Contrato, inclusive com ART do Responsável Técnico.

4.2- SUPRA-ESTRUTURA

4.2.1 – VIGAS DE CONCRETO ARMADO e PILARES – Nas vigas e pilares de concreto armado deverá ser considerado o concreto, a armadura de ferro, escoras, formas, lançamento, cura e desmoldagem.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigamento, vergas e cintamento serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural, sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A cada carga  de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 7 e 28 dias.

Formas: As formas serão com chapas de compensado ou madeira de primeira qualidade, com espessura uniforme e adequada, ficando estanques para evitar vazamentos. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emendas. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma, sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados à meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos.

4.2.2 - LAJES – As lajes serão do tipo pré-moldada, executadas conforme projeto estrutural a ser fornecido pela contratada.

4.2.3 – CONCRETO – Todo o concreto empregado deverá ser usinado e com resistência conforme o calculo estrutural, sendo adensado mecanicamente, com cura ininterrupta no mínimo de 7 dias a partir da concretagem, pela saturação de toda a superfície do concreto em contato com o meio ambiente.

4.2.4 – CONCRETAGEM – Antes do inicio da concretagem de qualquer etapa, deverá ser feita a conferência dos serviços de formas, escoras e ferragem, conforme os projetos e Normas Técnicas.  A concretagem só terá início depois que for liberada pela Fiscalização.

4.3 - PAREDES E PAINÉIS

4.3.1- Paredes de alvenaria : Serão executadas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, definido em projeto.O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm, devendo os blocos serem abundantemente molhados antes do assentamento. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, a cada 20cm. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 armaduras de aço de diâmetro 6,3mm, chumbadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 armaduras, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado, dimensionadas para as respectivas cargas. O encunhamento das alvenarias será executado com  argamassa de cimento e areia e Aditivo Expansor.

4.3.2- Divisória Leve: As Divisórias Leves a serem colocadas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel e a  cor serão definidos posteriormente pela Fiscalização.

As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa.

4.4- ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.4.1- Janelas  Metálicas – As  janelas metálicas a serem instaladas deverão obedecer rigorosamente as medidas indicadas em Projeto, sendo confeccionadas em cantoneiras e chapas metálicas de bitola adequada, conforme Desenho Especifico.

4.4.2 - Portas de madeira – Considere-se  porta completa: marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira terão medidas   indicadas em projeto, com marco em madeira de Angelim, devidamente seca e aplainada. As portas internas serão semi-ocas, com espessura de 35m, montante de largura superior a 10cm, laminadas com madeira de lei em todas as suas faces. Serão fixadas com dobradiças de latão cromadas,3/1/2”, de primeira qualidade, fixadas com parafusos de fenda nos tacos chumbados às paredes. As guarnições serão em angelim, devidamente secas e aplainadas. Não serão aceitos serviços executados em madeira de Pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados, etc..)

4.4.3 – Fechaduras - Nas portas externas e internas as fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papaiz ou equivalente.

4.4.4 – Prendedor de porta – Todas as portas internas e externas levarão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

4.4.5 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto a uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

4.5 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas serão lisos, de primeira qualidade, com 4mm de espessura.

4.6 – REVESTIMENTOS

4.6.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas adequadamente, antes de receber o emboço.

4.6.2 – EMBOÇO  ( massa grossa ) -  Esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada, no traço  ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

4.6.3 – REBOCO  ( massa fina ) - após a cura adequada do emboço, será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento. Antes da execução do reboco, a superfície deverá ser abundantemente molhada.

4.7 - COBERTURA E PROTEÇÕES

4.7.1 - ESTRUTURA. A estrutura da cobertura será com madeira de cedrinho seca e aplainada, com espessura mínima de 8Cm,  isenta de rachaduras. A madeira deverá ser devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de bitola adequada, que proporcione rigidez à estrutura. Deverá, ainda, ser  devidamente imunizada contra cupim, aplicado conforme orientação do fabricante.

4.7.2 – COBERTURA. As telhas serão do tipo  onduladas em fibro-cimento, isentas de amianto,  espessura de 6mm, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios  e demais acessórios, obedecendo orientação do fabricante.

4.7.3 – ABERTURA DE VENTILAÇÃO NO OITÃO. Conforme projeto, será executado aberturas para ventilação com veneziana fixa metálica, localizada no oitão do prédio.

4. 8– PAVIMENTAÇÃO

4.8.1- SALAS DE AULA:  O revestimento do piso será com tacos de madeira  de IPÊ (parquet), 7 x 21cm, com côr, medidas  e características uniformes, devendo apresentar-se completamente seco.

4.8.2- CIRCULAÇÃO: Na circulação o revestimento do piso será com granitina moldada no local.

4.8.3 –RODA-PÉ - O rodapé  de madeira será com 7cm de altura, fixados com buchas plásticas e parafusos de bitola adequada. Nos locais onde o piso for granitina, o radapé também será de granitina, obedecendo as mesmas medidas.

4.9 – PINTURA

4.9.1- GENERALIDADES

4.9.1.1- Todo serviço relativo à pintura deve obedecer as recomendações do fabricante, desde a preparação das superfícies até ao acabamento final.

4.9.1.2- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas receberão vistoria por parte da Fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação do selador.

4.9.1.3- As superfícies rebocadas, só deverão ser seladas depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

4.9.1.4- O número de demãos de tinta será tal que proporcione um cobrimento satisfatório da superfície e uma perfeita definição das cores.

4.9.1.5- As côres das tintas serão definidas posteriormente pela Fiscalização da UFSM.

4.9.2- ESQUADRIAS METÁLICAS - As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso, tipo Zarcão ou equivalente, aplicado na obra. A seguir, serão pintadas com  tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

4.9.3- ESQUADRIAS DE MADEIRA – As esquadrias de madeira serão pintadas com uma demão de fundo à base de óelo, a fim de melhor revelar suas imperfeições. A seguir, serão lixadas, emassadas com massa à base de óelo e pintadas com tinta esmalte sintético marca Renner ou equivalente.

4.9.4- PINTURA DE PAREDES INTERNAS -  As paredes  internas serão pintadas com tinta PVA Renner ou equivalente, em duas ou mais demãos.

4.9.5- PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - As paredes  externas  serão pintadas com tinta Látex Acrílica Renner ou equivalente em duas ou mais demãos.

4.9.6- SELADOR – As paredes de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão. A seguir, serão corrigidas as imperfeições que surgirem e após a cura destas correções, receber uma demão do referido fundo.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.0 – RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1 – Planta Baixa.