|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA EM ELETRÔNICA E MICROELETRÔNICA - INOVALAB – CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: SANTA MARIA/RS

1- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio para os Laboratórios de Inovação Tecnológica em Eletrônica e Microeletrônica - INOVALAB - Cetro de Tecnologia, Prédio nº 09A, da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 227m².

Será executado:

- A estrutura do 1º Pavimento.

- O 2º Pavimento, completo.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Instalações hidrossanitários;

3.9- Instalações elétricas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Canteiro de obra:

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.1.2- Tapumes:

O canteiro de obra deverá ser fechado, em todo o seu perímetro, com chapas de compensado 10mm de espessura ou chapa galvanizada, tendo uma altura mínima de 2,20m.

4.1.1.3- Barracões:

Deverá ser construído um galpão de madeira para almoxarifado, refeitório e banheiro (com bacia sanitária e lavatório), num local indicado pela Fiscalização, próximo a obra.

4.1.1.4- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.5- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.6- Locação da obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.1.7- Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra. Esta deverá ser de chapa metálica, fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada. A placa deverá ser executada conforme projeto (margem, letras, cores etc.).

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação do Pluvial e execução de caixas de alvenaria. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, sendo a profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.1.4.2- Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo solo retirado, isento de material de entulho. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Também deverá ser refeito o gramado existente.

4.1.5- Demolições e retiradas:

4.1.5.1- Retiradas de árvores:

As árvores existentes no local onde será executada a obra deverão ser retiradas. As mesmas deverão ser cortadas, desgalhadas e colocadas em um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização. Também deverão ser retirados os tocos, inclusive as raízes.

4.1.5.2- Abertura de vão em parede de alvenaria:

No local indicado em projeto (ligação com o prédio existente) deverá ser aberto um vão na parede para colocação de uma porta, nas dimensões indicadas. Após a execução dos serviços, o acabamento na parede deverá ser idêntico ao existente.

4.2- Infra-estrutura:

4.2.1- Fundação:

As fundações serão do tipo estacas Straus, diâmetro conforme necessidade de projeto, moldada no local, vibradas, devendo considerar a profundidade média de 8,0m.

4.2.2- Blocos de fundação:

Na cabeça das estacas deverá ser fundido um bloco de concreto armado, obrigatoriamente ficando abaixo das vigas de fundação pelo menos 20cm.

4.2.3- Vigas de fundação:

As vigas de fundação, no nível da pavimentação, serão de acordo com o projeto estrutural. O concreto utilizado na infra-estrutura (estacas, blocos e vigas de fundação), deverá ser adensado com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

4.2.4- O concreto empregado na infra-estrutura e supra-estrutura deverá ser usinado e ter resistência, de acordo com o projeto estrutural. Sendo preparado lançado e adensado mecanicamente (usinado), inclusive nas estacas e blocos, quando necessário será obrigado o uso de bomba.

4.2.4.1- Ensaios de concreto:

Os ensaios de concreto usinado deverão atender às seguintes condições:

- Toda etapa de concretagem da obra deverá ser feita, no mínimo, uma moldagem de corpos de prova.

- A cada 10m³ de concreto utilizado deverá ser feita uma moldagem de corpos de prova.

Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 7, 14 e 28 dias, sendo que os resultados dos ensaios deverão ser entregues a Fiscalização, periodicamente.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1- A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

4.3.2- Concreto armado:

Vigas, pilares, lajes e marquise serão executadas conforme projeto estrutural.

4.3.3- Projeto estrutural:

O Prédio deverá ser estruturado nos três pavimentos.

O projeto estrutural dos três pavimentos, inclusive das fundações, deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Também deverá ser dimensionada a calha para o pluvial e a madeira da estrutura do telhado.

4.3.4- Marquise:

A marquise será de concreto armado (maciça, e=10cm), conforme o projeto estrutural.

4.3.5- Laje:

As lajes serão do tipo treliçada, de 1ª qualidade, com 12cm ou 17cm de espessura, base da treliça armada, conforme Projeto estrutural. O enchimento da laje de 12cm será com tavelas cerâmicas e de 17cm será com tavelas cerâmicas e blocos de EPS. A laje terá, no mínimo, 5cm de capeamento de concreto Fck = 20Mpa, com brita nº 1. Será obrigatório a apresentação de Laudo Técnico, que ateste a qualidade da Laje treliçada, por laboratório credenciado.

4.3.6- Formas:

As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunha nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização da UFSM para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a concretagem.

4.3.7- Cura:

A cura úmida do concreto se fará pôr um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

4.3.8- Desmoldagem:

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de Concretagem serão recuperadas pala remoção de todo concreto solto ou inaderente e a reconcretagem será com traço adequado, utilizando-se aditivos expansores ou adesivos sintéticos, para garantir perfeita aderência entre os concretos novo e velho.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 15cm (6 furos) ou 25cm (8 furos), conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme, verticais e horizontais, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares) a cada 40cm, com ferragem adequada.

4.4.1.2- Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

4.4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janelas metálicas:

As janelas J1 serão do tipo basculante com tubos de metalon, com 1,5mm de espessura e baguetes de alumínio 1x1cm, nas dimensões indicadas em projeto, Idênticas as do prédio ao lado.

4.4.2.2- Peitoril de basalto:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de basalto, de primeira qualidade devidamente lixado e polido, com espessura compatível em pedras com comprimento necessário (sem emenda) para cada janela e largura aproximadamente 20cm, tal que fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

4.4.2.3- Portas de madeira:

As portas serão colocadas conforme projeto (locais e dimensões) e serão completas (marco, folha e ferragem). As portas terão marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura.

Não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados etc.)

4.4.2.4- Ferragens:

4.4.2.4.1- Fechadura:

As portas de madeira colocadas levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente.

4.4.2.4.2- Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.4.2.4.3- Dobradiças:

Na porta de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.4.4- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.4.5- Fechos:

As portas de folhas duplas madeira levarão fechos duplos de embutir, de alavanca, La Fonte ou equivalente.

4.4.2.5- Estrutura metálica para condicionador de ar:

Nas janelas indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelho condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio ao lado, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidro liso, 4mm:

Os vidros das janelas do Prédio serão lisos, transparentes, 4mm de espessura.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Cobertura:

4.5.1.1- A cobertura será com telhas de fibro cimento, do tipo kalhetão, executada conforme as recomendações do fabricante. As telhas serão fixadas com parafusos em estrutura de madeira. O madeiramento para fixação do kalhetão deverá ser compatível com a carga. Será usada madeira de primeira qualidade cedrinho ou equivalente, tratado com três demãos de Jimo Cupim (marron) ou equivalente. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. A estrutura de madeira será firmemente fixada na laje de cobertura, com arame galvanizado, n° 12, deixados na concretagem da laje, a cada 2m. As extremidades das telhas levarão pingadeiras e placas de ventilação, próprias para este tipo de telha e demais acessórios necessários.

4.5.2- Proteções:

4.5.2.1- Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 10cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.2.2- Algeroz:

As algerozas serão de chapa galvanizada nº 20, largura 25cm, corretamente pintadas e utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

4.5.2.3- Vedação das juntas de dilatação:

As juntas dilatação externas e internas deverão ser vedadas. Esta será com chapa de isopor e acabamento com perfil de alumínio em “T”, 5cm de largura e 3mm de espessura, corretamente fixado.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas do Prédio, paredes, vigas, pilares e tetos. Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa, com impermeabilizante em superfície externas.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicada no item anterior, deverá ser executado o emboço. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:8 com impermeabilizante, em superfície externas.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4.6.4- Com massa corrida:

Nas paredes de gesso acartonado, depois de executadas, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura.

4.6.5- Pinturas:

4.6.5.1- Com tinta acrílica:

Nos locais com argamassa fina (externa ) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de selador acrílico e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente.

4.6.5.2- Com tinta látex PVA:

Nos locais com argamassa fina (interna) paredes, teto, vigas e pilares as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas), para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

4.6.5.3- Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que serão colocadas deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintada. Deverão ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente. Também deverá ser pintada a numeração em cada porta.

4.6.5.4- Com tinta esmalte em janelas metálicas:

As janelas metálicas que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.5- Com tinta látex PVA:

As paredes de gesso acartonado depois de regularizadas com massa corrida, as superfícies deverão ser devidamente lixadas e limpas, para serem pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

4.6.6.6- Com tinta esmalte em rodapé de madeira:

Nos rodapés de madeira será aplicado fundo e massa. Após o preparo adequado os rodapés deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.7- Com cera em parquet:

Os pisos com taco de madeira deverão ser corretamente preparados (lixados, rejuntados etc.), para receberem, no mínimo, duas demãos de cera.

4.6.7- As superfícies a serem pintadas (aberturas, paredes, etc.) só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Piso com taco de madeira:

No piso das salas será colocado parquet. Os tacos serão de madeira de lei, 7x21cm, primeira qualidade, ipê ou cabriuva, sem defeitos e devidamente secos. Serão assentados sobre uma camada de argamassa com no mínimo 3cm de espessura. Os tacos serão asfaltado na face inferior e então passado areia grossa. Na mesma face serão colocados pregos retorcidos em n° de 3, o tacos serão batidos com pranchas apropriadas. O piso deverá ficar perfeitamente nivelados e no mesmo nível do piso da circulação. Após a cura os tacos serão perfeitamente lixados.

4.7.2- Rodapé de madeira:

As salas onde foi colocado piso de parquet terão rodapé. Os rodapés serão de madeira de primeira qualidade, cedrinho ou equivalente, com 1,5x5,0cm, perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

4.7.3- Lixamento de taco de madeira:

O piso com taco de madeira deverá ser lixado com no mínimo 4 graduações de lixa, até atingir uma superfície plana e sem ondulações.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações pluviais:

5.1.1- Rede pluvial:

As águas pluviais do telhado a ser construído, serão recolhidas por calha. Estas serão conduzida por tubos de queda em PVC rígido 100mm, da Tigre ou equivalente, até às caixas de alvenaria e destas a rede existente, conforme projeto. Os tubos de queda deverão ser fixados a cada 3m com braçadeira tipo “D” 4”.

5.1.2- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção, 80x80cm. As caixas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia), as tampas serão do tipo grelha, para captar a água da superfície. A profundidade será conforme a necessidade do local.

5.1.3- Calha de chapa galvanizada:

A calha será de chapa galvanizada nº 18, colocada sobre a marquise, corretamente fixadas. Esta deverá ter dimensões, conforme projeto, que permitam o escoamento perfeito das águas.

6- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

6.1- Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C ).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado um centro de distribuição de sobrepor metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, para 32 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX, no local indicado.

  - Deverá ser instalado o alimentador desde o QGBT existente através de cabos monopolares de cobre, classe de encordoamento 5, capa de PVC 70°C para 750V. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar de potência de 80 Amperes, alta capacidade de ruptura – 18kA, 380V  no QGBT, de mesma marca e modelo dos lá existentes.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com tampa e com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Onde a instalação for aparente, parede e teto, deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos aparentes, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - No piso, como indicado em projeto, a instalação será embutida. Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido antichama roscável, de bitola mínima ¾” da Tigre ou equivalente. Em todas as deflexões deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas e luvas com rosca para as conexões.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e/ou caixa de passagem tipo condulete.

  - Em parede de gesso a tubulação será em eletroduto flexível antichama de bitola mínima ¾”, referência Tigreflex reforçado.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.), quando aparentes, deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - As caixas de saída em parede de gesso deverão ser de PVC de embutir específicas para gesso acartonado.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões com os disjuntores deverão ser utilizados conectores de compressão tipo tubo.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio, ou em caixas para parede de gesso, com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (3P-30A/380V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As “tomadas de piso”, tanto da rede estruturada como da instalação elétrica deverão ser acomodadas em equipamentos porta tomadas de alumínio com 2 tomadas 2P+T e 1 conector RJ45 cat5e fêmea, referência Dutotec Totem Plus 01PE cor cinza texturizado, fixado em caixa para piso simples Dutotec STD, com suporte para caixa tipo A4 (adaptador para eletrodutos) e fixador tipo DT 76398.00. Estes equipamentos deverão ser fixados nos locais indicados.

  - Deverão também ser instaladas caixas para piso simples Dutotec STD, com suporte para caixa tipo A4 (adaptador para eletrodutos) e tampa lisa simples (Espera para Totem), nos locais indicados. Deverão ser fornecidos 27 (vinte e sete) tampas lisas simples avulsas para caixa Dutotec STD.

- REDE ESTRUTURADA

  - Deverá ser instalado o rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações - UL VERIFIED, no local indicado em planta.

  - Do rack existente no térreo para o novo rack deverá ser instalado 1 cabo de 4 pares trançados categoria 6 com dois conectores macho, um em cada extremidade, e um cabo telefônico de 10 pares CI 40-10 para uso interno. No rack do térreo deverá ser instalado um patch panel para link de voz para o novo rack.

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

  - Toda a instalação interna aparente será em eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos. Todos os eletrodutos aparentes e eletrocalhas deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - No piso, como indicado em projeto, a instalação será embutida. Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido antichama roscável, de bitola mínima ¾” da Tigre ou equivalente. Em todas as deflexões deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas e luvas com rosca para as conexões.

  - As caixas de saída aparentes serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser conectados aos patch panels do rack e aos conectores fêmea das caixas de saída, numerados e identificados adequadamente.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Como descrito acima, as “tomadas de piso”, tanto da rede estruturada como da instalação elétrica deverão ser acomodadas em equipamentos porta tomadas de alumínio com 2 tomadas 2P+T e 1 conector RJ45 cat5e fêmea, referência Dutotec Totem Plus 01PE cor cinza texturizado, fixado em caixa para piso simples Dutotec STD, com suporte para caixa tipo A4 (adaptador para eletrodutos) e fixador tipo DT 76398.00. Estes equipamentos deverão ser fixados nos locais indicados.

  - Deverão ser fornecidos 20 (vinte) patch cables azuis e 5 (cinco) vermelhos categoria 5e de 1 (um) metro para distribuição interna do rack (voz e dados).