|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# MEMORIAL DESCRITIVO (ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS)

OBRA: PAVILHÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – SEGUNDA ETAPA – COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA.

LOCAL: CAMPUS – UFSM - SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS-  A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de acabamento das estruturas internas do pavilhão do almoxarifado central da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 280,00 m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes e forro e elementos pré moldados. As subempreitadas  só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.6- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.7- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.8- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.9- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

2.10- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.11- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.12- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.13- O prazo de execução dos serviços é de 150 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Paredes e painéis;

3.3- Revestimentos;

3.4- Pavimentações;

3.5- Instalações hidrossanitárias;

3.6- Instalações elétricas.

3.7- Limpeza

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Extensão de luz, água e força:

A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes. Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro). Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização. Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

4.1.2-  Limpeza da obra:

4.1.2.1- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte:

Todo o transporte de material  ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.2- Paredes e painéis:

4.2.1.- Paredes da estrutura interna serão de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm ou tela galvanizada 15x15mm (diâmetro dos fios de 1,5mm) colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverá ser colocado 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

4.3- Proteções:

4.3.1- Alvenaria: Nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

4.4- Revestimentos interno:

4.4.1- Revestimento interno das alvenarias internas: Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Emboço: após a cura do chapisco (2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume). Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

4.4.2- Azulejos: Sobre a bancada da pia da copa, com altura de 60cm (3 fiadas)e nos banheiros com altura de 180cm,  deverá ser colado azulejos com argamassa industrializada flexível tipo AC I, sobre massa grossa devidamente curada. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

4.4.3- Divisórias leves: Nos banheiros serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N1. Os painéis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura. As portas utilizadas serão as padrões do tipo de divisória utilizado e deverão ter arremate nas quatro faces. As fechaduras serão do tipo banheiro da série Standard (ref. 557) da Papaiz ou equivalente, maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E203 da Papaiz), com acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças cromadas 2 ½ x 3”, fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

4.5- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.5.1- Janelas: Janelas internas serão em ferro do tipo tubo metalon 3cmx4cm do com caixilho de correr;

4.5.2- Nos locais destinados a guiche, serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco), sendo de vão livre. Na base para formar um balcão será executada uma base de madeira com 40cm de largura;

4.5.3- Portas de madeiras internas, terão marcos com 35 mm espessura, de  madeira de lei (angelim ou equivalente) de primeira qualidade e guarnição de angelim. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados, folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, também em madeira de lei, de primeira qualidade, com 35 mm de espessura, nas dimensões indicadas em projeto. Os marcos das portas e guarnições serão tratados com até três demãos de Jimo cupim marrom ou equivalente.

4.5.4 – Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

4.5.5- Os suportes para condicionadores de ar tipo janela/split, deverão ser confeccionados em cantoneiras metálicas 1/8x1” e o tamanho do quadro de apoio será de 67x60cm, fixado no montante inferior da janela e na alvenaria com parafusos. Os trilhos e os suportes de sustentação do quadro de apoio também serão em cantoneiras metálicas 1/8x1”. Deverão permitir ao menos dois ajustes na largura dos trilhos e serão confeccionados de maneira que quando não houver condicionador de ar, a janela possa receber o vidro fixo normalmente.

4.5.6- A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.5.7- Corrimãos: Os corrimãos da escada e guarda corpo do mezanino deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 92cm quando corrimão e 105cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Entre os montantes que serão em número de 3 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 32mm (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado a parede através de suportes apropriados. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.

4.6 – PISOS E PAVIMENTAÇÕES

4.6.1- Piso cerâmico: na Cozinha, banheiros e depósito de material de limpeza será piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

4.6.2- PISO VINILICO – Nas demais peças dos escritórios e circulação o Piso será vinílico em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, na cor cinza. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso. Nestes compartimentos o rodapé será de madeira 1,5x7 cm

4.7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser feita a entrada em BT subterrânea como indicado em planta. Junto ao poste deverá ser instalado eletroduto galvanizado tipo pesado até 6m do nível do solo fixado ao mesmo através de cinta galvanizada. O eletroduto deverá ser aterrado.

  - As caixas de alvenaria com tampa de concreto, tijolos maciços, revestida internamente com argamassa de cimento e areia e fundo de brita, já se encontram executadas, bem como a tubulação subterrânea.

  - Deverá ser instalado o alimentador e o cabo de aterramento com bitola indicada em planta. Na derivação da rede multiplex deverão ser utilizados conectores apropriados para cabo multiplex. Deverão ser instaladas 2 hastes de aterramento tipo copperweld, como indicado em planta. A resistência de terra deverá ser inferior a 10 ohms em qualquer época do ano. Deverá ser fornecido laudo de aterramento por profissional habilitado.

  - Deverá ser instalado um quadro geral de baixa tensão como indicado em planta tipo quadro de comando de sobrepor metálico com tratamento anticorrosivo, placa de montagem laranja, barramento trifásico montado, proteção de acrílico sobre o barramento, barra de terra e de neutro - referência CEMAR CS 7648-22 de 76x48x22cm (AxLxP).

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX, para disjuntores Siemens. Observação: necessariamente o quadro deverá ser compatível com o modelo dos disjuntores. Em, o quadro sendo para disjuntores Siemens, todos os disjuntores deverão ser Siemens.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete. Quando forem ângulos diferentes de 90°, deverão ser utilizados eletrodutos metálicos flexíveis cobertos tipo “sealtube”.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - Deverão ser instaladas luminárias do tipo industrial vapor mercúrio, facho concentrado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado e selado; alojamento para reator em ferro zincado ou alumínio fundido; lente plana de cristal temperado; grau de proteção no corpo óptico: IP-54 (com lente); grau de proteção no alojamento: IP-23 - referência REPUME DI-681; com lâmpada vapor mercúrio ovóide 250W base E40, com reator/ignitor completa, nos locais indicados para iluminação do pavilhão. A fixação das luminárias será nas tesouras de concreto.

  - Deverá ser instalada uma luminária de sobrepor, tipo arandela, na escada, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado e difusor em vidro transparente frisado, referência ITAIM TASSU 1XTC-TSE 15W, e 1 lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15W, 220V, E27, fluxo luminoso de 810 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC=78, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER Universal PLE/W15W230-UNI.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, encordoamento classe 5, isolação termoplástica em dupla camada poliolefínica não halogenada, temperatura de operação 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser executada a tubulação subterrânea para a rede estruturada como indicado em projeto.

  - Deverão ser executadas as caixas de passagem de alvenaria tipo R1 com tampa de ferro fundido, como indicado em projeto.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico para uso externo de 20 pares CTP_APL-40-20 derivando do cabo de 200 pares existente na caixa indicada em planta. Deverá ser conectado até o painel de voz do rack (patch panel).

  - Deverá ser instalada uma fibra óptica de 3 pares para uso subterrâneo do tipo monomodo, desde o rack até o servidor do Centro de Processamento de Dados da UFSM, pela tubulação subterrânea telefônica existente, em uma distância de 1800m, como indicado em planta.

  - Na extremidade da fibra no Almoxarifado deverá ser instalado 1 (um) DIO gaveta, para acomodar 6 fibras, para montagem em rack 19", altura 1 U, 6 pigtails SC monomodo, 6 alinhadores de fibra SC/SC para montagem no DIO e 6 protetores de emendas de fibra. Deverão ser fornecidos e instalados inclusive 2 (dois) cordões ópticos duplex de 2,5 metros, monomodo, conectores LC/SC.

  - Na extremidade do Centro de Processamento de Dados (lado do CPD) deverão ser instalados 2 (dois) cordões ópticos duplex de 2,5 metros, monomodo, com conectores LC/SC e 6 pigtails SC monomodo com 6 protetores de emendas de fibra.

  - Deverá ser instalado um rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED - e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e, exceto do cabo telefonico para 5.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização. Deverá ser fornecida ART de profissional competente.

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas:

  - Deverá ser executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas do tipo Gaiola de Faraday, conforme projeto.

  - Deverá ser aterrada a estrutura metálica do telhado (subsistema captor natural) nos pontos indicados.

  - O subsistema de descida deverá ser em cabos de cobre #35mm² nus, instalado em isoladores galvanizados e protegido com eletroduto de PVC rígido até 3m de altura em relação ao solo.

  - O subsistema de aterramento deverá ser executado com hastes de cobre copperweld de 2,40m com conector parafuso fendido. No mínimo deverão ser instaladas 3 hastes por descida distanciadas de no mínimo 3 metros.

  - A resistência de aterramento deverá ser medida com equipamento adequado e deverá ser inferior a 10 ohms em qualquer época do ano para cada descida. Deverá ser fornecido laudo de aterramento do SPDA.

4.8 - Instalações hidrossanitárias Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente;

4.8.1- Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

4.8.2- Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna

4.8.3- Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação;

4.8.4- Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes

4.8.5- Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

4.8.6- Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol, Deca ou equivalente.

4.8.7- Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração (exceto as do pavimento térreo). Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados de PVC.

4.8.8 – Fornecer e instalar 02 reservatórios em fibra de vidro com capacidade volumétrica de 20.000 litros, para recolher as águas pluviais provenientes das calhas do telhado.

4.8.9 – fornecer e instalar calha em chapa galvanizada corte 50mm e tubulações ligando aos reservatórios de pluvial.

4.8.9- - Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante); Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

4.8.10- Aparelhos hidrossanitários – louças e metais Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente;

4.8.11- Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

4.8.12- Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, com caixa acoplada, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

4.8.13 - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza mauá de 40x80cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

4.8.14- Lavatórios: O lavatório do banheiro de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) será de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza Mauá de 100x55cm e 2cm de espessura com três cubas de louça, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

4.8.15- Tanques: O tanque será de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

4.8.16- Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações do banheiro de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

4.8.16- Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneira do tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente;

4.8.17- Bebedouro: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade;

4.8.18- Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

4.8.19- Tampo de aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 0,7mm, terá 120cmx60cm de largura. A cuba deverá ser de aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 0,7mm, tamanho 50x40x18cm, com válvulas de aço inoxidável AISI 304. Os suportes de sustentação das bancadas serão em alvenaria de tijolos maciços revestidos com azulejos. A bancada deverá ter altura de 90cm.

4.8.20- Instalações Pluviais:A rede pluvial será executada com tubulação aérea, fixada nos pilares centrais do pavilhão através de braçadeiras metálicas, sendo constituída em sua tubulação principal por canos de PVC 150 mm e por tubulação de PVC 100 mm nos dutos de ligação da calha com a tubulação principal, sendo que todos os adaptadores, redutores, curvas e acessórios necessários para montagem da rede devem garantir a estanque idade do conjunto.

4.9- Pinturas:

4.9.1- Paredes internas e tetos: As paredes internas e tetos deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente;

4.9.2- Paredes internas (banheiros): As paredes internas nos banheiros da altura de 1,8m até o teto, deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.

4.9.3- Paredes internas (circulações, escadas): As paredes internas das áreas de circulação e escada deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente. Até a altura de 1,8m será aplicado textura acrílica, marca Renner ou equivalente e duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 1,8m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.

4.9.4- Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

4.9.5- Esquadrias de ferro/corrimãos: As esquadrias de ferro, corrimãos, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

4.9.6- Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede. Após a preparação deverão ser emassados (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixados e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

4.9.7- Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme;

4.9.8- Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador selador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação. Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

4.10- Vidros:

4.10.1- Vidros canelados:

Os vidros das janelas do Prédio serão canelados, 4mm, Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm fixados com massa de vidraceiro. Na esquadria de metalão no acesso ao prédio e nas janelas internas o vidro é liso 5mm;

4.10.2- Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 100x80cm (WC Masc. e Fem.) e 50x90 (WCPNE), com espessura de 4mm, com de moldura de madeira, fixados com parafusos. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

- RELAÇÃO DE DESENHOS;

- PLANTA BAIXA;

- CORTES.