MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8907

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (055) 220-8104

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA DA SALA: 1019

CENTRO DE ARTES E LETRAS – CAL.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de alteração e adequação da sala prédio Centro de Artes e Letras na Universidade Federal de Santa Maria

1.2 – JUSTIFICATIVA : A necessidade da referida reforma dá-se por motivo da adequação do piso e instalações elétricas da sala para melhor aproveitamento.

Na sala 1019 a reforma será por necessidade da adequação do ambiente a nova utilização.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.11- É obrigatória a visita, ao local da obra, pelo Responsável Técnico da Empresa, antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra, fornecida pela licitante, esta visita deve ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.12- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.13- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.14- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.16- A Empresa participante e devará ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 45 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1.1- Demolição e retiradas;

3.1.2- Revestimentos internos;

3.1.4- Pinturas;

3.1.5- Pavimentações.

3.1 – SERVIÇOS SALA 1019

3.1.1 - DEMOLIÇÕES A SER EXECUTADO:

3.1.2- Deverão ser removido o piso de granitina e tacos de madeira e o entulho deverá ser removido para um lugar a ser definido pela fiscalização.

3.3 – SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

3.2.1 – PAVIMENTAÇÃO: deverá ser executado o piso de nivelamento cimentado, desempenado e alisado para receber o piso cerâmico colado.

3.2.2 – PISO CERÃMICO: Após devidamente curado o piso de nivelamento deverá ser colado com cimentocola o piso cerâmico Eliane 40x40 classe A PI V, na cor e tonalidade a ser definido pela fiscalização. O piso e deverá assentado e ser rejuntado por profissional qualificado com esmero de acabamento.

3.3.3 – RODAPÉ: Deverão ser colocados rodapés cerâmicos de 10 centimetros no mesmo padrão do piso em todo o contorno da sala.

3.3.4 – PREPARAÇÃO PARA PINTURA – A parede de alvenaria deverás ser preparada para ser pintada, sendo todos os furos e imperfeições devidamente corrigidos, devendo ser liberada pela fiscalização para receber a pintura.

3.3.5 – FUNDO PREPARADOR: Todas as paredes a serem pintadas deverão ser devidamente limpas, isentas de adesivos e óleos, para receberuma demão de fundo preparador próprio para ser aplicado sobre pintura existente.

3.3.6 – PINTURA SOBRE REBOCO: As parede e teto deverão ser pintadas com tinta acrílica Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.

3.3.7 – PINTURA DA PORTA: A porta, o marco, as guarnições e a junta de dilatação deverão ser lixadas para posteriormente serem pintadas com tinta esmalte Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.

3.3.8 – PINTURA DAS JANELAS: A janelas metálicas deverão ser lixadas internamente para posteriormente serem pintadas com tinta esmalte Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.

3.3.9 – PINTURA DE VIDROS: Nos vidros das janelas metálicas deverão ser removida a pintura existente internamente para posteriormente ser aplicado fundo próprio para vidro e pintadas com tinta esmalte Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.

3.3.10 – JUNTA DE DILATAÇÃO DO TETO: No encontro das duas vigas no teto deverá ser colocada uma ripa de madeira de cedrinho aplainada e lixada de 10 Cm de largura e 2 Cm de espessura, com entalhamento interno para obter um perfeito fechamento do vão, esta ripa de madeira deverá ser fixada com com bucha plástica e parafuso semente de um lado.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados disjuntores no CD existente. Os disjuntores do CD deverão ser do tipo americano, fixação bolt-on; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lumens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750 v, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

- Rede Lógica

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterrados, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - Toda a tubulação metálica deverá ser pintada com tinta esmalte cinza padrão (2 demãos) e fundo galvanoplast.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul. Deverão derivar do rack existente no térreo percorrendo a canaleta existente.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

- Relação de Desenhos:

  - Arquitetônico

  - Elétrico, Rede Estruturada