MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8907

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (055) 220-8104

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS – CCR.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma das salas 103, do Prédio do Hospital Veterrinário da Universidade Federal de Santa Maria

1.2 – JUSTIFICATIVA : A necessidade da referida reforma dá-se por motivo das salas não atenderem as necessidades para o funcionamento dos Laboratórios.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínimo comprovada de dois anos em carteira de Trabalho e que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço, além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.11- É obrigatória a visita, ao local da obra, pelo Responsável Técnico da Empresa, antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

2.12- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.13- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.14- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.16- A Empresa participante e deverá ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1.1- Demolição e retiradas;

3.1.2- Paredes e painéis;

3.1.3- Revestimentos internos;

3.1.4- Pinturas;

3.1.5- Pavimentações.

3.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.2.1- Instalações provisórias: Os tapumes no canteiro de obra onde deverão ser isolados os espaços onde será realizada a reforma, pois, a integridade é de responsabilidade da contratada, bem como as paredes internas, externas e aberturas.

3.2.2- Demolições e retiradas:

3.2.3- Demolição pavimentação: Todo o piso e contrapiso deverá ser demolida, o entulho devera ser removidos para fora em local a ser definido pela fiscalização, o local da obra deverá ser mantido limpo.

3.2.4 - Retirada de porta: A porta deverá der desmontada e suas peças guardadas para ser entregue no almoxarifado.

3.2.5 - Remoção de revestimento: Todo o azulejo e o reboco das paredes deverão ser removidos, para receber novo revestimento.

3.2.6 – A tubulação de água e esgoto deverá ser toda isolada, e tamponada nas extremidades para evitar futuros vazamentos.

3.2.6 – Os balcões de granitina indicados em projeto deverão ser removidas.

3.3 - PAREDES E PAINÉIS - Paredes de alvenaria : Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, 6 furos nas paredes internas. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm, o encunhamento das Alvenarias, será utilizado uma Argamassa com Expansor, os blocos cerâmicos deverão ser abundantemente molhados, antes do assentamento.

3.4 - REVESTIMENTO

3.4.1 -  Chapisco / emboço / reboco: A parede de alvenaria a ser revestidas com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina, antes da execução a superfície deverá ser limpa, escovada com escova de aço, molhada e chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa. Após a cura, executar a argamassa grossa com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6. Após a cura da argamassa grossa executar  a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

5 – PAREDE DE DIVISÓRIA LEVE

5.1 – No local indicado em projeto será executada parede de divisória leve até a altura da estrutura do forro a ser executado com gesso acartonado.

6  - PAVIMENTAÇÕES:

6.1 – Todo o piso e contra-piso será removido, o terreno compactado mecanicamente.

6.2 – Deverá ser executado uma camada de brita.

6.3 – Deverá ser executado um contrapiso de concreto com espessura de 6 centímetros e resistência mínima de 15 Mpa, devidamente curado.

6.3 – sobre o contrapiso deverá ser executada uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1 ; 4, devidamente nivelada, e com cura úmida.

6.5 – O piso deverá ser PI 5, classe A, Eliane ou de padrão de qualidade equivalente, deverá ser encaminhado uma peça para a aprovação da fiscalização.

6.6 – Roda-pé : Os roda-pés serão de madeira cerâmico no mesmo padrão do piso a ser colocado.

7.1 – PORTAS DE MADEIRA – Nas portas de madeira serão completas, marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira, conforme as dimensões indicadas em projeto, com marco de madeira de Angelim, folhas da porta de madeira pinho com espessura mínima de 35mm e montante com largura superior a 10Cm, Fixadas com dobradiças de latão cromadas 3/1/2” de primeira qualidade fixadas com parafusos de fenda. E guarnições de cedrinho, considerar todas as madeiras secas, não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, que seja colocado como definitivo. Todas as portas internas terão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

7.2 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

7.3 – OS MARCOS – Os marcos deverão ser de madeira angelim, fixados com no mínimo 12 parafusados a em tacos em madeira de lei apropriados, devidamente imunizados contra cupim.

8 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

8.1 – REDE DE ESGOTO – A rede de esgoto, que recolherá as águas servidas das cubas dos balcões até as caixas de inspeção serão executada com tubos de PVC Tigre ou equivalente, todos os tubos e conexões deverão ser do mesmo fornecedor, conforme projeto, essa rede será ligada á rede existente

8.2 – OS MOVEIS representados em planta, deverão ser executados rigorosamente conforme projeto sendo as partes de madeira em MDF, para fins de orçamento considerar todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento e pintados com fórmica líquida interna e externamente em toda a extensão.

8.5 – REDE HIDRÁULICA – O prédio será alimentado a partir do reservatório existente no Prédio existente com tubo de PVC 32mm com todas as conexões necessárias e distribuição conforme projeto anexo, a tubulação será da marca Tigre ou equivalente, sendo tubo e conexões da mesma marca.

8.6 – PONTOS DE ALIMENTAÇÃO – Em todos os pontos de alimentação para torneiras de lavatórios e cubas serão com conexões com bucha de latão.

8.7 – REGISTROS - Os registros de gaveta a de pressão serão instalados conforme indicação em projeto, sendo que da Marca Docol ou equivalente com acabamento cromado, com os devidos acessórios para instalação.

9 - PINTURA

9.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.2. ESQUADRIAS METÁLICAS: As esquadrias metálicas, deverão ser limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão e e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

9.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

9.5 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições  somente após a cura deste será liberado para a pintura.

9.6 – PINTURA INTERNA -  As paredes internas após seladas receberão duas demãos de massa acrílica niveladora cruzadas, conforme recomendações do fabricante, tinta epoxi em duas demãos ou quantas se fizerem necessárias para obter um bom acabamento perfeito e todos os produtos do mesmo fabricante.

9.7 – PINTURA EM MADEIRA – As portas internas de madeira deverão ser lixadas, aplicado fundo nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

- Instalações Elétricas e Rede Estruturada

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados os dois alimentadores, um para cada CD derivando do QGBT existente. Neste QGBT deverão ser instalados dois disjuntores tripolares de potência curva C 380V.

  - Deverá ser instalada eletrocalha perfurada chapa 16 galvanizada 100x100mm, fixada na parede através de mãos-francesas. Deverá ser pintada com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast.

  - Deverás ser instalados dois centros de distribuição (CDs) nos locais indicados em planta, metálicos, de embutir, com tratamento anticorrosivo, com porta tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, 24 disjuntores, referência CEMAR QDETG-UX.

  - Deverá ser instalado um interruptor de fuga tetrapolar de 30mA e de calibre (corrente) indicada em diagrama unifilar, para proteção suplementar contra contatos indiretos, como proteção geral dos CDs, conforme exigido pela NBR5410/2005. O sistema de alimentação existente é do tipo TN-C. A jusante do interruptor de fuga será do tipo TN-S, ou seja, o neutro deverá ser separado do terra.

  - Deverão ser instalados os alimentadores derivando do CD existente em condutores de cobre monopolares flexíveis 0,6/1,0kV isolação de HEPR e cobertura de composto poliolefínico não halogenado dupla capa 70°C AFUMEX, conforme exigido pela NBR5410/2004 (locais BD2, BD3 ou BD4), obedecendo as cores previstas na NBR5410.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - A instalação elétrica dos laboratórios deverá ser toda embutida em alvenaria e fixada no teto sobre o forro de gesso. Os eletrodutos deverão ser de PVC rígido roscável com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto ao teto e embutidos nas paredes. Bitola mínima ¾”.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

  - As caixas porta-equipamentos (tomadas, interruptores, ect.) deverão ser de ferro esmaltado moldado por prensa 4”x4” para tomadas duplas, e 4”x2” para interruptores e tomadas simples.

  - As tomadas e interruptores deverão ser de embutir da linha modulare com espelho em ABS polido cor branco - ref FAME ou IRIEL ou equivalente.

  - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com difusor em poliestireno plano transparente, referência INTRAL EE-870 05597, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips ECOMASTER TLDRS32W-S84-ECO, TC=4000K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 + caixa de ferro esmaltada 5”x5” (fixação no teto com parafuso e bucha S8).

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora em conjunto com 1 tomada 2P de embutir.

  - Para instalação elétrica da sala deverão ser utilizados condutores de cobre monopolar flexível 750V isolação de HEPR e cobertura de composto poliolefínico não halogenado 70°C AFUMEX, conforme exigido pela NBR5410/2004 (locais BD2, BD3 ou BD4), obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada pino chato, com dois pólos mais terra. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para torneira elétrica e destilador deverão ser espelhos linha modulare com 1 furo e conector de porcelana tripolar para 50Amperes.

- REDE ESTRUTURADA

  - Deverá ser feita a derivação do RACK existente através de cabo de 4 pares trançados #24AWG categoria 6, indo até o RACK a ser instalado no corredor junto ao teto, como mostrado em planta.

  - Deverá ser instalada eletrocalha metálica perfurada 100x100mm chapa 16 fixada através de mãos-francesas junto às paredes desde o rack existente até o novo rack a instalar. Deverá ser pintada com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast.

  - Também deverá ser feita a derivação da caixa telefônica com cabo CI-40-10 de 10 pares. O cabo telefônico será conectado diretamente ao patch panel de voz no RACK novo.

  - O rack deverá ser completo tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC-PA 19 12U X 770, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, bandejas, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED - e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

  - Deverão ser fornecidos e 6 patch cables, sendo 4 azuis (dados) e 2 vermelhos (voz).

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3526;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 24 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 24 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Citar marca e modelo para comprovacao das características técnicas.

  - A instalação será toda embutida em eletrodutos de PVC de bitola mínima ¾”. Por sobre o forro será aparente fixada com braçadeiras. Exceto as derivações da eletrocalha até a parede, que utilizarão eletrodutos de aço zincado 3/4”.

  - As caixas de saída serão da linha modulare com espelho em ABS polido cor branco - ref FAME ou IRIEL ou equivalente com 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e e caixa de ferro esmaltado moldada por prensa 4”x2”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, selo Anatel.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização. Todos os pontos deverão ser identificados no patch panel de saída e junto às caixas de saída.

- Deverão ser apresentadas marca e modelo do switch para aprovação do Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal de