|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA –  2º e 3º PAVIMENTOS (FUNDOS) - PROEJA - CTISM

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Ampliação CTISM - 2º e 3º pavimentos (fundos), da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 504,62 m².

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio público e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada, tendo em vista que as aulas continuarão a ser ministradas.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM).

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente, todo o transporte de materiais e operários, que se fizer necessário para a execução da obra, deverá ser incluído nos encargos de execução dos itens da planilha.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante medição.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra e total), subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - VISITA TÉCNICA: 5 dias úteis antes da abertura da licitação, em horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com seu responsável técnico vinculado a empresa para que, em reunião, possa ser sanada qualquer de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO : prazo de execução dos serviços é de 150 ( cento e cinqüenta ) dias corridos.

  - O CALCULO : O calculo da estrutura de concreto armado deverá ser executado pela empresa vencedora.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1- Serviços preliminares.

3.2- Serviços iniciais, proteções;

3.3- Super-estrutura;

3.4- Paredes, painéis e vidros

3.5- Cobertura

3.6- Revestimento

3.7 – Pavimentação

3.8 – Hidrossanitário

3.9 – Pintura

3.10 – Elétrico

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES: –PROJETO – A empreiteira contratada, deverá manter contato com a Coordenadoria de planejamento Físico – UFSM - para analise, pelo Técnicos desta  e também receber informações necessárias com relação ao projeto. Deverá ser enviado em anexo o Currículo comprovado do Calculista. O calculo estrutural deverá ser apresentado pela empresa vencedora cinco dias antes do inicio da obra, por meio de cópia magnético e cópia em papel assinada, com respectivo memorial de calculo, ART do Responsável Técnico.

4.2 – SERVIÇOS INICIAIS

4.2.1 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA – A  obra deverá ser mantida limpa para permitir o pleno funcionamento do restante do prédio, deverá ser prevista as contenções de proteções laterais.

4.2.2 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.2.3 - BARRAÇÃO - Deverá ser construído um galpão para almoxarifado e escritório para a fiscalização, em local a ser definido pela fiscalização próximo a obra.

4.2.4 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma conforme modelo fornecido pela UFSM e outra conforme modelo da empreiteira

5. - FUNDAÇÕES

5.1 – FUNDAÇÃO -  já foram executadas na etapa anterior.

6.- SUPRA ESTRUTURA

6.1 – VIGAS DE CONCRETO ARMADO e PILARES – Nas vigas e pilares de concreto armado deverá ser considerado o concreto, a armadura de ferro, escoras, formas, lançamento, cura e desmoldagem, Concreto armado: Pilares, lajes, vigamento, vergas e cintamento serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural. Sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 7 e 28 dias.

Formas: As formas deverão ser com chapas de compensado de primeira qualidade (trata-se de concreto aparente) com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos.

6.2 - LAJES – As lajes serão do tipo pré-moldada nas alturas de 12 Cm conforme, indicado em projeto executadas conforme projeto estrutural a ser fornecido pela contratada.

6.3 – CONCRETO – Todo o concreto empregado deverá ser usinado e com resistência conforme o calculo estrutural, sendo adensado mecanicamente, com cura ininterrupta no mínimo de 7 dias a partir da concretagem, pela saturação de toda a superfície do concreto em contato com o meio ambiente.

6.4 – CONCRETAGEM – Antes do inicio da concretagem de qualquer etapa, deverá ser feita a conferência dos serviços de formas, escoras e ferragem, conforme os projetos e Normas Técnicas.

7 - PAREDES E PAINÉIS

7.1.- Paredes de alvenaria : Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, 6 furos com largura mínima de 19cm em osso nas paredes externas e  6 ou 4 furos com largura mínima de 11cm em osso nas paredes internas. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, a cada 20cm. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros 6,3mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado, dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento das Alvenarias, será utilizado uma Argamassa com Expansor, os blocos cerâmicos deverão ser abundantemente molhados, antes do assentamento.

7.2 - Janelas e portas metálicas – as portas e janelas metálicas deverão ser executadas no mesmo padrão das existentes no prédio a baixo.

7.3 – Fechaduras - Nas portas as externas e internas as fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papiz ou equivalente. Nas portas dos banheiros serão fechaduras de embutir com peças móveis e testada de latão tipo 540, maçaneta de haste e espelho retangular Papaiz ou equivalente.

7.4 - Portas de madeira – Nas portas de madeira serão completas, marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira, conforme as dimensões indicadas em projeto, com marco de madeira de Angelim, folhas da porta de madeira pinho com espessura mínima de 35mm e montante com largura superior a 10Cm, Fixadas com dobradiças de latão cromadas 3/1/2” de primeira qualidade fixadas com parafusos de fenda. E guarnições de cedrinho, considerar todas as madeiras secas, não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, que seja colocado como definitivo.

7.5 – Prendedor de porta – Todas as portas internas e externas levarão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

7.6 – ALTERAÇÕES – Qualquer alteração de marca ou madeira, deverá ter aprovação prévia da fiscalização.

7.7- PINGADEIRAS - Em todas as janelas deverão ser colocados pingadeiras de concreto com espessura de 3 Cm e comprimento tal que fique sob a esquadria e 5,0 Cm de balanço com relação ao revestimento.

7.8 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

7.9 – OS MARCOS – Os marcos deverão ser de madeira angelim, fixados com no mínimo 12 parafusados a em tacos em madeira de lei apropriados, devidamente imunizados contra cupim.

7.10 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas, serão com 5 mm de espessura de primeira qualidade.

8 – COBERTURAS E PROTEÇÕES

8.1 - ESTRUTURA. A estrutura da cobertura será de madeira devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de tamanho adequado que proporcione rigidez à estrutura e devidamente imunizada com cupinicida, aplicado conforme orientação do fabricante.

8.2 – COBERTURA. As telhas de fibro-cimento tipo ondulada 6mm, da marca Brasilit ou equivalente, deverá ser reaproveitada a existente e substituída as telhas danificadas. A fixação será com parafusos próprios de e demais acessórios segundo orientação do fabricante, com cumeeiras convencionais e cumeeiras ventiladas que permitam a troca de ar entre a laje e a cobertura.

8.3 – ALGEROZ . As algeroz terão no mínimo 20cm fixadas internamente nas paredes com buchas, posteriormente chumbadas, entre a algeroz e a telha, será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9 - REVESTIMENTOS

9.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com massa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas por 72 horas antes de receber o emboço.

9.2 – EMBOÇO – ( massa grossa ) esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada o traço recomendado é ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

9.3 – REBOCO – ( massa fina ) após a cura do emboço por 5 dias será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento.

10 – PAVIMENTAÇÃO

10.1 – RODA-PÉ - O roda-pé de madeira de primeira qualidade, isenta de nós e rachaduras, de cedrinho, devidamente alinhados e prumados, estes deverão ser lixados, emassados e pintados com tinta esmalte na cor a ser definida pela fiscalização.

10.2 – CAMADA DE REGULARIZAÇÃO – Deverá ser executada uma base de argamassa de cimento e areia devidamente nivelado, sem ondulações.

10.3 – PISO VINILICO – Após a camada de regularização devidamente curada deverá ser executada uma emulsão de cimento com cola branca aplicada com desempenadeira de aço e lixado para remover as rebarba, após a liberado pela fiscalização deverá ser colado o piso vinilico tipo paviflex intensiti 3,2mm com cola própria para este.

10.4 – ESCADAS  - Todas as escadas deverão ser pavimentadas com basalto semi-polido, inclusive a executada na primeira etapa, deverá ser do mesmo material os rodapé da escada junto as paredes.

11 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11.1 – REDE DE ESGOTO – A rede de esgoto, deverá ser previsto um ponto de esgoto para cada copa que será executada com tubos de PVC Tigre ou equivalente, conforme projeto, essa rede será ligada á rede existente.

11.2 – REDE HIDRAÚLICA – O prédio será alimentado a partir do reservatório existente com tubo de PVC 40mm com todas as conexões para alimentar um ponto de água para cada copa.

11.3 – REGISTROS - Os registros de gaveta a de pressão serão instalados conforme indicação em projeto, sendo que da Marca Docol ou equivalente com acabamento cromado, com os devidos acessórios para instalação.

12 - PINTURA

12.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

12.2. As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão e obrigatoriamente na obra e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

12.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

12.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

12.5 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições somente após a cura deste será liberado para a pintura.

121.6 – PINTURA INTERNA - As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

12.7 – PINTURA EXTERNA - As paredes externas serão pintadas com tinta Acrílica semi-brilho Suvinil ou equivalente em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

12.8 – PINTURA EM MADEIRA – As portas internas de madeira deverão ser lixadas, aplicado fundo nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

13 – ELEVADOR COM TRANSPORTE VERTICAL -  Será previsto o espaço para um elevedor no local indicado em projeto.

14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados disjuntores para proteção dos novos alimentadores no QGBT existente do mesmo modelo dos disjuntores existentes.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, e para 56 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 225 A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas perfuradas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto. Chapa nº 16.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa nº 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis classe de encordoamento 5, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P+T com trava 32A com caixa condulete e espelho de alumínio.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico para externo de 30 pares CTP-APL-40-30 derivando do DG telefônico existente como indicado em projeto, indo até o painel de voz do rack (patch panel).

  - Deverá ser instalado um cabo categoria 6 derivando do rack existente, interligando com o rack a ser instalado, como indicado em planta.

  - Deverá ser instalado um rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, pente de 4 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panels de 36 portas 19" modular 1U com guia de cabos acoplada conforme especificações e 1 patch panel de 24 portas da categoria 5 (com os conectores inclusos – painel de voz).

  - Nos patch panels modulares do item anterior deverão ser instalados conectores (jacks) RJ45 fêmea categoria 5e modular.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas perfuradas, perfilados e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 e 1 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5E e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.