|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8304 - (0xx-55) 3220-8498 |  |

# RÁDIO

# CLIMATIZAÇÃO

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Instalações mecânicas

Será constituído por condicionadores de ar do tipo SPLIT High Wall em conjunto com o sistema de ventilação existente.

1.1. Condicionadores SPLIT:

Serão do tipo HIGH WALL com as capacidades indicadas no projeto, tensão 220v monofásico, compressor rotativo, ciclo reverso, controle remoto sem fio com classificação segundo INMETRO com selo PROCEL. Esta classificação deverá ser claramente comprovada antes do início da instalação de cada aparelho condicionador de ar.

As posições de instalação são as indicadas aproximadamente em projeto o mais altas possível. A exata localização deverá ser acertada com o Eng. Fiscal da UFSM antes de qualquer providência, sem que implique em custo adicional.

As condensadoras deverão ser instaladas através de estrutura metálica que as suportem corretamente conforme recomendação do fabricante na face interna da viga calha sobre o telhado.

Estas estruturas metálicas deverão ser tratadas e pintadas da mesma cor das esquadrias.

As interligações elétricas e mecânicas entre as condensadoras e evaporadoras, se fará passando entre os calhetões e a viga-calha e descer ao respectivo ambiente através de uma perfuração do forro do tipo pacote. Estas passagens deverão ser executadas com esmero, com perfeito acabamento.Todos os detalhes de instalação devem ser antecipadamente discutidos com o Eng. Fiscal da UFSM.

A instalação elétrica correspondente a cada aparelho, deverá ser conforme projeto elétrico.

As condensadoras, por questões de ruído, deverão ser instaladas de forma a evitar a proximidade com as salas: Estúdio A e Operação de Áudio. Para isto a condensadora correspondente a Operação de Áudio deverá ser deslocada para sobre o Estúdio Auditório(sul) e a condensadora correspondente ao Estúdio A deverá der deslocada no sentido oposto(Norte).

As condensadoras deverão ser instaladas sempre com a serpentina voltada para LESTE ou SUL.

1.2. Ventilação:

A renovação de ar será feito pelo mesmo sistema existente com algumas melhorias e adequações as novas situações. Para isto, este equipamento deverá operar sem a atuação dos compressores e com o acréscimo de uma tomada de ar externo

A tomada de ar externo deverá ser feito através de um acréscimo de duto de aproximadamente 1,5m de comprimento interligando os dutos de exaustão com o exterior na parede leste onde será executado uma abertura para a passagem deste duto. A extremidade deste duto deverá ser em 45° com tela ótis malha 5mm ou a mais próxima de bitola inferior a 5mm existente para evitar a entrada de água de chuva e de morcegos. A secção deste duto deverá ser de aproximadamente 55x20cm(O duteiro deverá confirmar no local antes da execução).

A junção entre o duto e a parede deverá ser executada com uma ligação flexível de lona para evitar a propagação das vibrações para a parede. Deverá ser facilmente removível.

A passagem do duto pela parede leste deverá ser perfeitamente acabada e vedada para evitar infiltrações de água utilizando espuma de poliuretano. Na parte externa este poliuretano após cura total deverá ser recortado e pintado na cor da parede.

Este duto deverá ter um damper regulável com manípulo de fácil acesso. Deverá permitir a regulagem desde totalmente fechado até totalmente aberto a critério do usuário permitindo fixação desta regulagem.

Deverá também ser liberada a passagem de ar do sistema de dutos do condicionador de ar central existente para o recinto ESTÚDIO-AUDITÓRIO, permitindo a renovação de ar deste recinto.

Neste trecho de duto, deverá ser instalado um registro de forma a permitir regulagem contínua desde totalmente fechado a totalmente aberto para balanceamentos futuros. A alavanca de ajuste deverá ficar em posição de fácil acesso e permitir travamento em posições diversas a ser escolhida pelo técnico que executar o balanceamento de fluxo de ar.

É obrigatório uma visita ao local da obra.

Antes do início da execução desta obra, deverá ser acertado com o Dirigente da Rádio, o acessos aos diversos ambientes e sobre as regras e procedimentos para minimizar a interferência destes serviços no andamento das atividades da Rádio.

1.3. Drenagem:

Deverá ser acertada antes do início da execução os detalhes da rede de drenagem com um Eng. Civil da Prefeitura da UFSM.

1.4. Balanceamento:

A empreiteira deverá executar também um balanceamento no fluxo de ar para suprir as necessidades de cada ambiente efetuando o ajuste correspondente no registro da tomada de ar externo para as lotações dos ambientes, seguindo orientação do Eng. Fiscal da UFSM.

1.5. Garantia:

Os condicionadores de ar deverão ter a garantia concedida pelo fabricante, devendo ser entregue ao Eng. Fiscal os certificados juntamente com os manuais por ocasião da partida técnica(testes). Estas garantias serão no local da instalação dos condicionadores de ar sem nenhum custo adicional a UFSM e com atendimento em 24horas após a comunicação.

Observamos que em geral os fabricantes destes condicionadores de ar do tipo split estão concedendo garantias diferenciadas para os compressores e unidades condensadoras. Estes benefícios devem ser claramente repassados a UFSM.

- Instalações Elétricas

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser substituído o disjuntor geral do QD existente tripolar de 70A por um disjuntor tripolar de 100 Amperes tipo UL.

  - Deverá ser instalado um disjuntor tripolar tipo UL de 40A no QD existente para proteção do quadro dos condicionadores de ar.

  - Deverá ser instalado um centro de distribuição metálico de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN, com barramento trifásico 150A, referência CEMAR QDETG-UX.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - O centro de distribuição (carcaça) deverá ser aterrado, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo semi-pesado com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, por sobre o forro e junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos na parede (exceto sobre o forro) deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

  - As caixas de saída para tomadas deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados cabos de cobre monopolares flexíveis 750V isolamento termoplástico em PVC antichama 70°C. As cores deverão ser conforme NBR5410.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com pino chato (3P-30A) , sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147

3. Testes finais:

O pagamento dos materiais e da mão de obra será integralmente liberado ao término da obra mediante testes completos dos equipamentos com a aprovação do Eng. Fiscal da Prefeitura da UFSM.