|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA PLÁSTICA PARA O DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: SANTA MARIA/RS.

OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção de uma estufa plástica para o Departamento de Biologia do Centro de Ciências Naturais e Exatas, da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 104m² cada uma.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Instalações hidrossanitários;

3.9- Instalações elétricas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.2- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.3- Locação da obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Decapagem do solo:

No local da obra deverá ser a retirada de uma camada de solo vegetal e grama, em torno de 10cm. Este solo deverá ser transportado para um local, dentro do CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.2- Aterro de solo compactado mecanicamente:

O aterro no local da obra, indicado em projeto, será feito com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactado mecanicamente (sapo). Na cota de fechamento do aterro este deverá ficar perfeitamente nivelado.

4.1.4.1- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação hidráulica. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, sendo a profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das fundações serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.1.4.5- Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo solo retirado, isento de material de entulho. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida.

4.2- Infra-estrutura:

4.2.1- Fundação:

As fundações serão do tipo contínua com blocos cerâmicos maciços com largura de 20cm, e espessura 20cm (três fiadas), assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada brita nº 1, perfeitamente nivelado.

4.2.2- Vigas de fundação:

As vigas de fundação, no nível da pavimentação, serão de acordo com o projeto estrutural (0,1x0,2m). O concreto utilizado na infra-estrutura, deverá ser adensado com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1- A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

4.3.2- Concreto armado:

Os pilares deverão ser de acordo com o projeto estrutural (14x14cm).

4.3.3- Projeto estrutural:

O projeto estrutural, deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Também deverá ser dimensionada a madeira da estrutura da cobertura.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 10 (4 furos), conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme, verticais e horizontais, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares), com ferragem adequada.

4.4.1.2- Fechamento com tela plástica:

As laterais da estufa, conforme projeto, serão fechadas com tela plástica, tipo mosquiteiro, fixada conforme orientação do fabricante( ver estufa existente). As extremidade da tela deverão ser dobradas e costuradas, em todo o seu perímetro.

4.4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Porta metálica:

No local indicado em projeto será colocada uma porta metálica. Esta será metalon 4x4, chapa de ferro nº 16, e ferragem completa, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores.

4.4.2.2- Portas metálicas com tubos:

Nos locais indicados em projeto serão executadas portas com tubos galvanizado de 1”, com uma barra de reforço no sentido horizontal, ao centro. A vedação será com tela de plástico tipo mosquiteiro. As  porta serão completas com colocação de dobradiças tipo canhão e trinco metálico.

4.4.2.3- Janelas metálicas:

A janela será metálica, tipo basculante, com cantoneiras 5/8” x 1/2”, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores. A janela será completa, inclusive com vidro liso 4mm.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Madeiramento:

O madeiramento a ser usado para a estrutura da cobertura será do tipo eucalipto com duas faces aplainadas, primeira qualidade e deverá ser compatível com a carga. Será tratado com até três demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. O madeiramento será fixado corretamente nas estruturas de concreto.

4.5.2- Cobertura com telha de fibro cimento:

A cobertura (compressor e depósito) será com telhas de fibrocimento de 6,0mm de espessura, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios de 110mm de comprimento e demais acessórios segundo orientação do fabricante.

4.5.3- Cobertura com lona Plástica:

A cobertura da estufa será com lona plástica branca, 150 micros. A colocação e fixação na estrutura de madeira será conforme orientação do fabricante(ver estufa existente).

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as paredes nas face interna e externa. Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa.

4.6.2- Pinturas:

4.6.2.1- Com tinta esmalte em esquadria metálicas:

A janela e as portas metálicas que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte ou galvite da Renner ou equivalente.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Piso com brita:

Em todo o piso da área coberta deverá ser colocada uma camada de brita nº 1, com 5cm de espessura, devidamente nivelada.

4.7.2- Contrapiso armado:

Na sala do compressor, o piso deverá ser de concreto armado 8cm de espessura, desempenado, e compatível com a carga do equipamento.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações Hidráulicas:

5.1.1- Rede hidráulica:

A rede de água para a estufa que será construída, deverá partir do ponto existente do Prédio ao lado, conforme projeto, sendo feita as adaptações necessárias. Serão usados tubos de PVC, rígido soldável, da Tigre ou equivalente. Sendo que as conecções deverão ser da mesma marca dos tubos.

5.1.2- Registro:

O registro de gaveta será instalado no local indicado em projeto. Este será metálico com acabamento cromado.

5.1.3- Torneiras:

A torneira para o balcão será plástica de ½”. No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, plástica com adaptador, para limpeza.

5.1.4- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto será executada uma caixa de inspeção, 40x40cm. A caixa será de alvenaria de tijolos maciços (15cm), a tampa será de concreto armado. A profundidade será conforme a necessidade do local.

5.1.5- Tampo de inox:

No local indicado em projeto deverá ser colocado tampo de inox (tipo residencial) com uma cuba inox e instalações hidrossanitárias completas. Este deverá ser apoiado em estrutura metálica, corretamente pintada, que será fixada com parafusos e buchas plástica.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados postes de concreto duplo T como indicado em planta e rede de Bt em cabos multiplexados.

  - Deverão ser executadas caixas de alvenaria com tampa de concreto, tijolos maciços, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia e fundo de brita. Deverá ser feita a entrada subterrânea com eletrodutos de PVC rígido roscável antichama de bitola indicada em planta.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR.

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Como proteção geral em cada CD deverá ser instalado um interruptor de fuga tetrapolar de 30mA 4P-40 como exigido pela NBR5410.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, hermética com corpo em poliestireno e difusor em plexiglass transparente texturizado, grau de proteção IP54, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CHT01-S132, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

  - Para toda a instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, PVC 70°C, nível de isolamento de 1.000 V, referência Prysmian Sintenax Flex. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverá ser executado um aterramento para cada estufa de modo que a resistência medida seja inferior a 10 ohms em qualquer época do ano.