Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO 17

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma e readequação das instalações elétricas do prédio de nº 17 no campus universitário, pertencente ao Centro de Ciências Naturais e Exatas.

- JUSTIFICATIVA

  - Justifica-se o presente projeto devido que as instalações elétricas existentes estão danificadas e com sobrecarga de energia elétrica.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto à segurança;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa à fiscalização, sendo representada por um Engenheiro Eletricista, sendo inclusive registrada junto ao CREA para obras de Engenharia Elétrica;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações das NRs 18 e 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da reforma fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da mesma para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como todas as salas utilizadas;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica, necessárias à execução da obra;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento poderá ser realizado em parcelas no mínimo quinzenais;

  - As empresas deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra;

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações elétricas;

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

  - Instalações elétricas

    - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão tipo armário, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, soleira, dimensões de a=1,30m, l=0,80m, p=0,40m, referência CEMAR CPD-TE-1384, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 400A, com placa de acrílico sobre o barramento, completo, barra de terra e de neutro na subestação existente.

    - Deverão ser instaladas eletrocalhas 200x100mm com tampa para a prumada vertical, incluindo todos os acessórios para fixação e derivações.

    - Deverão ser instaladas eletrocalhas 150x100mm ventiladas sem tampa para a distribuição horizontal nos pavimentos, fixadas através de tirantes ao teto a cada 2,0m.

    - Deverá ser instalado o alimentador do QGBT pela canaleta de concreto existente na subestação, derivando do barramento do QGBT existente. Deverão ser cabos de cobre monopolares flexíveis #95mm²  0,6/1kV isolação de HEPR e cobertura de PVC sem chumbo dupla capa 90°C EPROTENAX GSETTE para 3F+N e #50mm² para o aterramento. Todos os cabos deverão ter conectores nas extremidades.

    - Os disjuntores deverão ser do tipo caixa moldada. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Deverão ser de potência de corrente nominal em diagrama unifilar 380V 22kA referência Siemens QLH3/250.

    - Para os alimentadores dos pavimentos deverão ser utilizados cabos de cobre monopolares flexíveis 0,6/1,0kV, com isolação de HEPR e cobertura de composto poliolefínico não halogenado, dupla capa 90°C AFUMEX, sem emissão de gases tóxicos em caso de queima, conforme exigido pela NBR5410/2004.

    - Deverá ser feita solda estanho nas derivações de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.