|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO PÉRCIO REIS – C. T. - prédio nº 7

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma do Auditório Pércio Reis do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria - RS

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 60 ( sessenta ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Instalações Provisórias

3.2. Remoção de carpete existente

3.3. Remoção de cadeiras existentes

3.4. Remoção de dutos de ar condicionado central

3.5  Remoção de Divisória Leve existente

3.6. Alvenaria de tijolos furados 6 furos (ampliação do palco)

3.7 Revestimento com reboco

3.8 Parede de Gesso Acartonado

3.9 Pavimentação carpete conforme especificação.

3.10  Pintura em paredes de alvenaria

3.11 Pintura em esquadrias metálicas e de madeira

3.12 Pintura em forro de gesso acartonado

3.12 Instalações ( Elétrica e Som ).

3.13. Colocação de forro em gesso acartonado

3.14. Colocação de cortina, conforme especificação.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma delas conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da obra.

4.2- PAREDES E PAINÉIS

4.2.1 – ALVENARIA DE TIJOLOS: A alvenaria a ser executada, na ampliação do palco, será com tijolos furados de 1ª qualidade, 6 furos, assentados com argamassa de cimento e areia.

4.2.2 – PAREDE EM GESSO ACARTONADO:

4.3 - PAREDES E PAINÉIS

4.3.2- Divisória Leve: As Divisórias Leves a serem colocadas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel e a  cor serão definidos posteriormente pela Fiscalização.

As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa.

4.6 – REVESTIMENTOS

4.6.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas adequadamente, antes de receber o emboço.

4.6.2 – EMBOÇO  ( massa grossa ) -  Esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada, no traço  ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

4.6.3 – REBOCO  ( massa fina ) - após a cura adequada do emboço, será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento. Antes da execução do reboco, a superfície deverá ser abundantemente molhada.

4. 8– PAVIMENTAÇÃO

4.8.1- O revestimento do piso, inclusive do palco, será com carpete do tipo comercial, alto tráfego, 100% poliamida, espessura 3mm, construção tufting, textura bouclê, cor azul médio acinzentado, marca Tabacow – Main Street 290FA ou equivalente.

4.9 – PINTURA

4.9.1- GENERALIDADES

4.9.1.1- Todo serviço relativo à pintura deve obedecer as recomendações do fabricante, desde a preparação das superfícies até ao acabamento final.

4.9.1.2- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas receberão vistoria por parte da Fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação do selador.

4.9.1.3- As superfícies rebocadas, só deverão ser seladas depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

4.9.1.4- O número de demãos de tinta será tal que proporcione um cobrimento satisfatório da superfície e uma perfeita definição das cores.

4.9.1.5- As côres das tintas serão definidas posteriormente pela Fiscalização da UFSM.

4.9.2- ESQUADRIAS METÁLICAS - As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso, tipo Zarcão ou equivalente, aplicado na obra. A seguir, serão pintadas com  tinta Esmalte Sintético marca Renner  ou equivalente.

4.9.3- ESQUADRIAS DE MADEIRA – As esquadrias de madeira serão pintadas com uma demão de fundo à base de óelo, a fim de melhor revelar suas imperfeições. A seguir, serão lixadas, emassadas com massa à base de óelo e pintadas com tinta esmalte sintético marca Renner ou equivalente.

4.9.4- PINTURA DE PAREDES INTERNAS -  As paredes  internas serão pintadas com tinta PVA Renner ou equivalente, em duas ou mais demãos.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

    - Deverá ser instalado um Centro de Distribuição metálico de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-UX

    - Deverá ser instalado o alimentador de energia pelo túnel existente até a subestação, em eletroduto galvanizado. Na subestação deverá ser instalado um disjuntor de potência tripolar 3P-50 referência 3VF-22 da Siemens ou equivalente. O alimentador deverá ser em cabos monopolares de cobre flexível #10mm², 750V, PVC 70°C, sem emendas. As conexões deverão ser executadas com conectores de pressão e solda estanho.

    - Deverão ser instalados os eletrodutos de distribuição, quando sobre o forro em aço galvanizado tipo leve, quando embutidos, de PVC rígido roscável antichama da Tigre ou equivalente. Todos os eletrodutos serão embutidos.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e/ou caixas de passagem.

    - As tomadas, interruptores e outros equipamentos deverão ser alojados em caixas de ferro esmaltadas moldadas por prensa (não dobradas). Deverão ser de ABS polido da linha “Modulare” da FAME ou “Talari” da IRIEL/SIEMENS ou equivalente.

    - Deverão ser instaladas luminárias para 2x26W (Fluorescente Compacta), de embutir, modelo RN03E226VJ (código antigo REM226-VJ) referência Lumicenter com refletor de alumínio repuxado e anodizado; aro de acabamento de chapa de aço pintada; diâmetro ext.= 240mm; H= 95mm; medida de nicho de: 214mm; soquetes de policarbonato; com vidro difusor temperado jateado, com 2 lâmpadas FC de 26W DULUX OSRAM modelo D/E 26 W/840  com temperatura de cor 4000 K  e grupo de reprodução de cores B1, com  1800 lm e soquetes G24q-3, com reator de alto fator de potência >0,98, baixa THD<10% de base compatível com a lâmpada e do mesmo fabricante.

    - Deverão ser instaladas lâmpadas fluorescentes de 32W com suportes e reator eletrônico de afp e baixíssimo ruído para sanca, temperatura de cor 4000K e grupo de reprodução de cores B1.

    - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lumens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora. A cada bloco autônomo deverá ser instalada uma tomada 2P da linha acima descrita.

    - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões com os disjuntores deverão ser utilizados conectores de prensa tipo tubo.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-220V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

    - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato os condicionadores de ar. Todas deverão ser aterradas.

  - Rede Estruturada

    - A tubulação da rede será embutida do mesmo tipo da rede elétrica. As caixas de saída serão embutidas para 1 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho em ABS polido da linha “Modulare” da FAME ou “Talari” da IRIEL/SIEMENS ou equivalente.

    - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - INSTALAÇÕES DE SOM

    - Deverá ser feita a instalação de som utilizando-se em eletrodutos de aço galvanizado tipo leve por sobre o forro e até a mesa como indicado em planta.

    - Deverão ser instaladas arandelas de teto (som) brancas a serem embutidas no forro de diâmetro 6”, potência 60W IHF, já com a fiação colocada interligando todas as arandelas até a tomada de som.

  - COLOCAÇÃO DE CORTINAS:  A cortina a ser instalada será do tipo Rolô de blackout branco com guias laterais de alumínio também brancas,  modelo Sunset ou equivalente.

5.0 – RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1 – Planta Baixa.