Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DE AUDITÓRIO PARA ESTÚDIO DE TELEVISÃO – CESNORS - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário de Frederico Westphalen - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma de auditório para estúdio de televisão – CESNORS - Campus de Frederico Westphalen, com área total de 87,35m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções relativas à segurança da obra;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - A subcontratação será permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a Fiscalização estabelecer quais serviços poderão ser terceirizados.  Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - O prazo para execução dos serviços será de 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita à obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra.

    - Instalações provisórias

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe (modelo UFSM). Deverão ser construídas com chapas metálicas n°26 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x30mm parede 1.2mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será de 120x100cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções

    - Remoção de esquadrias metálicas: As esquadrias metálicas existentes na parede do fundo do auditório deverão ser removidas.

    - Mudança de posição de divisória leve: A sala de comando de som será ampliada e portanto a parede divisória com visores deverá ser movida para o local indicado em projeto.

    - Remoção de carpet e estrutura de madeira de apoio de cadeiras: No local indicado em projeto o carpet e a estrutura de madeira de apoio das cadeiras deverão ser completamente removidos. Esse local será reservado para as pessoas portadoras de necessidades especiais.

    - Estrutura do palco: A ampliação do palco será executada com estrutura de madeira composta por barrotes de angelin, guias de cedrinho e chapa de compensado resinado, com 21mm de espessura. Toda a estrutura de madeira deverá receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim ou equivalente.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Carpete: As paredes internas do auditório, conforme código de acabamento, serão revestidas com carpete, tipo muralflex da Fademac ou equivalente, na cor bege. O carpete deverá ser do mesmo padrão do existente.

    - Fundo infinito: Fundo infinito composto de estrutura de madeira tipo cedrinho ou equivalente e revestido com chapa de fibra de madeira, e=3,0mm, da eucatex ou equivalente, cor azul celeste, conforme projeto. A estrutura de madeira deverá receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim ou equivalente.

  - Divisórias

    - Divisórias leves: Serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N1. Os painéis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

  - Pisos e pavimentações

    - Piso Carpete: Será colocado carpete no palco, do tipo bouclê, Gestone, tráfego comercial médio, com 7,50 mm na cor  bordô. O carpete deverá ser do mesmo padrão do existente.

  - Instalações elétricas

    - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

    - Deverá ser confeccionado um gradil metálico em tubos redondos de 1", parede 1,5mm, conforme desenho e especificações, pintado com fundo e tinta esmalte preta fosca. O gradil terá quadros de 1x1m. Deverá possuir 12 suportes com 50cm de tubo de mesma bitola e parede, com sapata para fixação no teto com 4 parafusos passantes em cada. A fixação será no teto, com 4 parafusos em cada sapata, totalizando 48 parafusos com porcas e arruelas trespassando a laje.

    - Deverão ser instalados disjuntores no CD existente do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

    - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

    - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de material termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado 70°C, nível de isolamento de 750 V, do tipo LSZH (baixa fumaça e zero halogênio), referência Prysmian AFUMEX, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

    - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

    - Deverão ser instaladas tomadas de piso no tablado apropriadas para fixação em madeira, referência Dutotec. Deverão possuir espelho com acabamento em latão.

    - Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias de luz fria com 4 lâmpadas de 36 Watts, 220V, 2 bandeiras, temperatura de cor 5600K, reator eletrônico de alta freqüência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal acompanhado de garra tipo C - referência LEXTRON LHB 4x36 5600K - COMPLETA com reatores e lâmpadas.

    - Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias de luz fria com 4 lâmpadas de 55 Watts, 220V, 2 bandeiras, temperatura de cor 5600K, reator eletrônico de alta freqüência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal acompanhado de garra tipo C - referência LEXTRON LHB 4x55 5600K - COMPLETA com reatores e lâmpadas.

    - Deverão ser fornecidos tripés para fixação da iluminação em alumínio 3,85 x 1,25 – LEXTRON.

    - Para passagem dos cabos de som e vídeo deverá ser instalado eletroduto de aço zincado tipo leve 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo – pintado.

    - Deverão ser instaladas no tablado caixas de passagem para piso fabricadas em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão 15x15x10cm referência Tramontina com tampa antiderrapante, para os cabos de som e vídeo.

    - Para o comando da iluminação no gradil, deverão ser instaladas tomadas 2P com condulete no local indicado em planta. Deverão inclusive serem instaladas tomadas 2P no gradil, nos locais indicados.

  - Pintura

    - Paredes externas: As paredes externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Todos os vidros serão lisos e terão espessura de 4mm.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.