Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Implantação Unipampa

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA - CAMPUS DE URUGUAIANA - UNIPAMPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário de Uruguaiana - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos que serão realizados na obra do Laboratório de Anatomia, com área total de 298,00m2, situado no Campus de Uruguaiana - RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções relativas à segurança da obra;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - A subcontratação será permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a Fiscalização estabelecer quais serviços poderão ser terceirizados.  Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - O prazo para execução dos serviços será de 60 (Sessenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita à obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra.

    - Instalações provisórias

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe (modelo UFSM). Deverão ser construídas com chapas metálicas n°26 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x30mm parede 1.2mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será de 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Coberturas e proteções

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Placa de ventilação e placa de vedação da nervura: Para fechamento das ondas da telha, deverão ser instaladas placas de ventilação (passarinheiras) e também placas de vedação das nervuras. Ambas devem ficar perfeitamente fixadas.

Obs.:

- Os rufos de parede, proteções das platibandas e calha metálicos, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas, deverão ser cromados e de primeira qualidade.

Obs.:

- As portas (região do vidro fixo) metálicas externas, deverão possuir grades de segurança, compostas por barras de ferro maciças de 1x1cm fixadas aos montantes ou colunas das esquadrias, com espaçamento entre elas de no máximo 15cm.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização. Nas portas de acesso aos banheiros, além da numeração, deverá conter placa de identificação do tipo de banheiro (masculino, feminino ou de PPNE) de acordo com a NBR 9050/2004.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos de basalto os rodapés serão também de basalto, no mesmo acabamento do piso, com 1,6cm de espessura e 7cm de altura, colocados salientes 1cm da prumada das paredes.

  - Instalações elétricas/Estruturada

    - Instalações elétricas

      - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

      - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

      - Deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência curva C 80A 25kA (IEC 947-2/380V) referência Siemens 3VF23 no QGBT existente.

      - Deverão ser executadas caixas de alvenaria com tampa de concreto, tijolos maciços, revestida internamente com argamassa de cimento e areia e fundo de brita.

      - Deverá ser feita a entrada subterrânea com eletrodutos de PVC rígido roscável antichama de bitola indicada em planta, envelopado em concreto.

      - Deverá ser instalado o alimentador e o cabo de aterramento com bitola indicada em planta. Deverão ser instaladas 3 hastes de aterramento tipo copperweld.

      - Deverá ser instalado um Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

      - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

      - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes e sobre o forro. Bitola mínima ¾”.

      - Todos os eletrodutos deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

      - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

      - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

      - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

      - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

      - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

      - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

      - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

      - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

      - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

    - Rede Estruturada

      - Deverá ser instalada a tubulação em eletroduto de PVC rígido roscável 2”, quando subterrâneo e em aço galvanizado 1” quando aparente, vindo do rack existente no térro do prédio principal. Este eletroduto será enterrado a 60cm de profundidade.

      - Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

      - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

      - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

      - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e para uso externo/subterrâneo, referência Furukawa.

      - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Instalações Mecânicas - Exaustão da sala de cubas e do depósito

    - Exaustão da sala de cubas:

      - Será executada por um exaustor axial com dutos e venezianas.

      - Exaustor:

        - Será um exaustor axial tipo AFR/AL conforme catálogo OTAM ou equivalente com as seguintes características:

          - Vazão: 2.768m³/h;

          - Pressão estática: 5mmca;

          - Velocidade: 1150rpm;

          - Motor trifásico 380v;

          - Posição de montagem: MHH(motor hélice na horizontal embutido na parede;

          - Diâmetro: 400mm;

          - Altitude: 150m;

          - Temp. 20°C;

          - Descarga: horizontal;

          - Motor trifásico 380v, resistente a intempéries

          - Bocal de aspiração com tela na aspiração tratado e pintado como a carcaça do exaustor;

          - Com ligação flexível na descarga;

          - Hélice: liga especial de alumínio fundido com perfil airfoil;

          - Balanceado estática e dinamicamente através de máquina eletrônica de acordo com a norma ISSO-1940, com certificado de balanceamento;

          - Carcaça de aço carbono, do tipo longa, decapada e pintada com fundo e acabamento com esmalte sintético de alto performance, cor cinza;

      - Dutos:

        - Os dutos deverão ser de PVC com diâmetro de 400mm com curvas também em PVC devidamente fixados a platibanda. A extremidade de descarga sobre o telhado, deverá ser cortada em 45° para evitar a entrada de chuva e também devidamente presa a platibanda para resistir a ação dos ventos.

        - Entre o exaustor e a tubulação de PVC deverá ser instalada uma ligação flexível para evitar a transmissão das vibrações do exaustor a tubulação.

      - Chave de comando:

        - Deverá ser acionado por uma chave de comando com protetor e sinalização luminosa instalada próxima ao interruptor de iluminação conforme projeto elétrico.

      - Balanceamento:

        - O exaustor deverá ser balanceado estática e dinamicamente através de máquina eletrônica de acordo com a norma ISSO-1940, com certificado de balanceamento.

    - Exaustão do depósito:

      - Será através de um micro exaustor.

      - Micro exaustor:

        - Será do tipo Ventokit ou equivalente com uma vazão de 270m³/h, 220v, monofásico com veneziana auto-fechante instalado na esquadria da parede externa o mais alto possível.

        - Será acionado por um interruptor com sinalizarão luminosa junto ao interruptor de iluminação.

    - Garantia:

      - Todos os equipamentos deverão ter uma garantia de no mínimo 01(um) ano a partir da Partida Técnica no local da instalação e sem qualquer custo adicional.

    - Partida Técnica:

      - Partida técnica consta de uma série de procedimentos que visam a colocação em funcionamento de todos os equipamentos em questão com o acompanhamento do Eng. Fiscal e um possível operador. Nesta partida técnica alem do teste, deverão ser entregues ao Eng. Fiscal toda a documentação técnica dos equipamentos bem como os certificados.

      - A liberação da última parcela referente a estes equipamentos só será efetuada mediante a aprovação dos testes desta partida técnica.

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Tanque: O tanque do DML será de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios), serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques e bancadas de granito (c/ cubas próximas as paredes)  e do lavatório de aço inox da sala de aula prática de anatomia serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

  - Pintura

    - Paredes internas (salas): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas (básculas) terão espessura de 4mm e os da porta metálica de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 120x80cm (WC Masc. e Fem.), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.