|  | MINISTÉRIO DA EDUCACÃO ### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ### COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ##### Cidade Universitária - 97105-900 Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

OBRA: A) Ampliação  do Prédio do Centro de Tecnologia – 2ª Etapa.

B ) Construção do Anexo ao Prédio do Centro de Tecnologia

# LOCAL: Campus da Cidade Universitária – CT.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARTICULARIZADAS

1 – OBJETIVOS :

A presente  especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Ampliação do Prédio do Centro de Tecnologia  (2ª etapa) e Construção do Anexo ao Prédio do Centro de Tecnologia, conforme Projeto.

2 – GENERALIDADES :

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1  - Estas especificações particularizadas;

2.1.2  - Especificações  de incêndio;

2.1.3  - Especificações Elétricas, Lógica e telefônicas;

2.1.4  - Especificações gerais de obras da UFSM.

2.2- Orçamento e Cronograma:

2.2.1- O orçamento analítico deverá  conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais, o preço global da proposta.

2.2.2- O orçamento analítico deverá  ser discriminado e deverão constar: quantidade, unidade, preço unitário (do material, da mão de obra e total), preços dos serviços e preço global, e sendo este de inteira responsabilidade da Empresa licitante, pois o apresentado pela UFSM é meramente estimativo.

2.3- Durante a execução da obra a firma deverá  tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas e veículos junto à construção. Para tanto, deverá  manter uma sinalização adequada.

2.4- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à  execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.5- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa. Para tanto, deverá manter na obra um Mestre Geral, que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada pôr um técnico, Engenheiro civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria (RS), que também permanecerá na obra pelo menos, no período de um turno.

2.6- Não será permitido a sub-empreitada dos serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenaria,  revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.7-Somente será permitida sub-empreitada de serviços especializados tais como, instalações mecânicas, elétricas e telefone, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. As sub-empreiteiras quando empresa deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada.       Quando tratar-se de profissional autônomo deverá atender a legislação vigente para tal.

2.8- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição, no escritório da obra, capacetes para Fiscalização e visitantes.

2.9- A empreiteira deverá  manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, determinado pela Fiscalização.

2.10- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra ficará  a cargo da empreiteira.

2.11- A empreiteira deverá  manter na obra o Diário de Ocorrências, que obrigatoriamente deverá ser mantido na obra com anotações diárias.

2.12  O prazo de execução da obra será de 300 dias corridos.

2.14 - Será  obrigatória a visita ao local da obra, pelos interessados, que deverão declarar terem realizado a visita, acompanhados por Engenheiro ou técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da UFSM.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR.

3.1 - A construção do prédio conforme os projetos e especificações, compreendendo os seguintes serviços:

3.1.1- Remoções e Demolições.

3.1.2- Escavações e reaterros necessários.

3.1.3- Fundações, Estruturas de concreto armado.

3.1.4- Paredes, Painéis e Esquadrias.

3.1.5- Coberturas e Proteções.

3.1.6- Revestimentos Internos e Externos e Pinturas Gerais.

3.1.7- Pavimentação interna e Externa.

3.1.8- Instalações  de Incêndio.

3.1.9- Instalações Elétricas, Telefônicas e Lógica.

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.

4.1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS.

4.1.1 – A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a Empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir dos pontos já existentes junto ao Prédio.

4.1.2 – Deverá ser construído galpões para: Almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiros com dois chuveiros, duas bacias sanitárias e dois lavatórios, no mínimo, bem como, escritório para a Empresa e outro para a Fiscalização da UFSM e abrigos para carpinteiros e ferreiros.

4.1.3 – A Empresa vencedora deverá apresentar, um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.4 – Junto ao canteiro, em local determinado pela Fiscalização, a Empresa deverá construir, BOX abertos, para o depósito seletivo de sobras de  materiais não aproveitados (lixo), em no mínimo de 6 unidades.

4.1.5 – Todo o entulho produzido pela obra, deverá ser removido para fora do perímetro do Campus da UFSM, quando este for de interesse da UFSM, a Fiscalização indicará local para o seu depósito.

4.2- Remoções / Demolições

4.2.1- Abertura de vão de porta (acesso ao prédio existente).

4.3  - Trabalhos em terra.

4.3.1 – Escavações necessárias para atingir os níveis indicados em projeto, bem como da retirada de material orgânico.

4.3.2 – O aterro será feito com terra de boa qualidade, em camadas de no máximo 15cm e compactadas mecanicamente com equipamento adequado.

4.3.3 -  Colocação de terra vegetal e plantação de grama.

4.3.4 - Locação da obra obedecendo-se rigorosamente os projetos.

    - – A Empresa deverá construir um acesso do CT aos Laboratórios, colocando uma camada de brita e uma camada de pó de brita, com no mínimo 1,5m de largura. A passarela nova deverá ser construída no período de férias escolares.

5 -    INFRA-ESTRUTURA.

5.1 -  As fundações serão do tipo Estacas Escavadas, diâmetros de: 40, 50, 60 , 70 e 80cm, devendo-se considerar a profundidade média de 7m. Para a execução dos serviços, a Empresa deverá Ter no mínimo 2 máquinas trabalhando. Nas passarelas serão  executadas micro estacas, diâmetro de 26cm e profundidade de 4m. Se as medições finais das estacas forem ultrapassadas pelo previsto, a UFSM  pagará como adicional. Caso não ultrapassar as medições prevista, a UFSM , ficará com crédito a seu favor. Durante a concretagem das Estacas, deverá ser obrigatoriamente vibrado os últimos 4m, com o acompanhamento do responsável técnico.

5.2 – As vigas de fundações serão executadas conforme o Projeto Estrutural.

5.3 -  O concreto empregado na infra-estrutura, deverá Ter uma resistência recomendado pelo Projeto Estrutural, sendo preparado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas e blocos.

5.4 - Para cada volume de 25 m³ de concreto, deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

6    -  SUPRA- ESTRUTURA.

6.1 -  A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural, seguindo-se os dispositivos constantes em Normas, Cálculo Estrutural e execução das estruturas de Concreto Armado, no que tange aos materiais, ainda, execução, controle e aceitação da Estrutura.

6.2 - Concreto Armado: nas lajes, pilares, vigas, beirais, vergas, contra-vergas, calhas, escadas, reservatórios e pilaretes, serão executados conforme projeto Estrutural.

6.3 – Execução de Laje Treliçada, de 1ª qualidade, com 12cm de espessura, Base da treliça armada, conforme Projeto Estrutural; enchimento com blocos cerâmicos e no mínimo 5cm de capeamento de Concreto, com brita n.º 1.

6.4 -  Execução de Laje Treliçada de 1ª qualidade, com 17cm de espessura, Base da treliça armada, conforme Projeto Estrutural. Enchimento com blocos cerâmicos, com altura variável, e no mínimo 5cm de capeamento. Será obrigatório a apresentação de Laudo Técnico, que ateste a qualidade da Laje treliçada, por laboratório credenciado.

6.5 - Formas: as formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas aplainadas em uma das faces, com espessura uniforme adequada, deverão ser estanques para evitar vazamento.

6.6 - As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio.

6.7 - O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura , nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

6.8 - Deverá ser tomado  cuidado especial no escoramento da laje, para evitar que recalques do terreno, possam introduzir deformações acentuadas na estrutura. Para tanto, o terreno deverá ser previamente apiloado e cada escora ser assentada sobre base de madeira, com dimensões mínimas de 25x25cm e de 2, 5cm de espessura.

6.9 -  O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura, deverá ser realizado obrigatoriamente com o auxílio de “janela”, para evitar segregação.

6.10 - O adensamento do concreto deve ser realizado com vibradores de Imersão, para as vigas e/ ou Placas Réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

6.11 - A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

6.12 - A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista  na dosagem experimental, quando deverá apresentar resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos cp., igual ou superiora 90% do Fck de projeto.

6.13 – Eventuais falhas de Concretagem, serão recuperadas pela remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado, utilizando-se aditivos expansores ou adesivos sintéticos, para garantir perfeita aderência entre os concretos novo/ velho.

6.14 -  Os pilaretes das platibandas, terão 4 ferros de 8mm e estribos de 5mm a cada 15cm, com dimensões de  0,16 x 0,2m, espaçados a cada 2,5m.

6.15 – O concreto empregado na Supra-Estrutura, deverá ter uma resistência mínima estipulada no Projeto Estrutural, sendo preparado e adensado mecanicamente.

6.16 - Para cada volume de 25 m³ de concreto, deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

6.17 - Antes do início da concretagem, de qualquer etapa, a Empresa deverá proceder a conferência dos serviços de Forma e Ferragem, conforme projeto e Normas Técnicas. Após essa conferência, a Empresa deverá comunicar a Fiscalização da UFSM, para que realize a sua conferência, e posterior liberação da concretagem. Quando da Concretagem, será obrigatório a permanência do Engenheiro na obra.

- -  PAREDES  E  PAINÉIS.

  - - Paredes ou elementos divisórios.

7.1.1– As alvenarias  a serem executadas terão as dimensões estabelecidas em projeto arquitetônico. Os tijolos serão de 6 e 8 furos, de primeira qualidade, assentados com argamassa adequada, sendo as juntas verticais e horizontais de no máximo 1,5 cm. A cada 30 cm, devera ser deixadas esperas de ferro 5mm nos pilares, para amarração das alvenarias, sendo a argamassa nesses pontos de cimento e areia, traço 1:3. Para o encunhamento das alvenarias, deverá ser utilizado uma argamassa com Expansor.

7.1.2 – Nas duas primeiras fiadas da alvenaria do térreo, será obrigatório o uso de Impermeabilizante, tipo Sika 1 ou similar, na argamassa de assentamento.

7.1.3 - Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris, uma amarração com 3 ferros 6,0 mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

7.1.4 -  Divisórias Leves: As Divisórias Leves a serem colocadas serão do tipo Divilux ou similar, com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta Epoxi poliester,  painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel aparece em Planta Baixa. A cor será definida posteriormente pela Fiscalização.

  - – ESQUADRIAS

7.2.1 – As portas metálicas, serão executadas em tubo de metalão e chapa n.º 16 ou 1,5mm, conforme de detalhe em projeto .. As portas PF1 , PF2 e PF3 (Subestação),  terão dois ferrolhos.

7.2.2 - Aporta PF7 em ferro chato e redondo, de correr, no acesso do 3º Pavimento, sendo executada de acordo com os detalhes do desenho n.º 009-CTEx.10.

7.2.3 - As portas internas de madeira, terão  marcos com 35mm de espessura, de madeira de Lei de 1ª qualidade e guarnições de cedro; Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados; Folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro, de 1ª qualidade, também com madeira de Lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas em projeto.

7.2.4 - As janelas de ferro, com tubos de metalon com 1,5mm de espessura, tipo basculante, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9 e J10, serão executadas conforme detalhes e dimensões do desenho n.º 009CTEx.09. As medidas deverão ser conferidas na obra.

7.2.7 - Caixilho fixo (CF1) em chapa de ferro n.º 16, tipo veneziana, conforme detalhe em projeto.

7.2.8 - Caixilho fixo em madeira (CFM1) Imbuia ou similar, conforme detalhe em projeto.

7.2.9 - Suporte para Ar Condicionado, conforme detalhe em projeto.

7.2.10 – No térreo, embaixo do patamar da escada, será colocado butijões de Gás, sendo necessário a colocação de uma porta (4 folhas) tipo Veneziana, metálica.

7.3    – PEITORIS.

7.3.1 – Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de basalto, de 1ª qualidade , devidamente lixado e polido, com espessura compatível, em pedaços de no mínimo 150cm de comprimento e largura de aproximadamente de 20cm, tal que fique sob a esquadria e 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

7.4   -  FERRAGENS.

7.4.1–Nas portas de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3.1/2" x 2.1/2", de primeira qualidade, em cada folha; Nas portas duplas, 6 dobradiças e fecho duplo de embutir, de alavanca, marca LA FONTE ou similar.

7.4.2 – Todas as folhas de portas ,levarão prendedor Ref. FX 95 .marca Brasil ou similar, com 3 parafusos, fixado com bucha plástica.

7.4.3 -  As portas de madeira e ferro levarão fechaduras de embutir ,com cilindro , Ref. 356- E-82-MZ-30-CR da Papaiz ou similar, com acabamento cromado. As portasPF1, PF2 e PF3, levará uma fechadura de Emergência n.º 560-e-82-MZ-30-CR da Papaiz ou similar, com acabamento cromado.

7.4.4 - As portas internas dos sanitários, levarão fechadura de Emergência, referência 556 da Papaiz ou similar.

7.4.5 - A PF7, no fechamento do 3º  Pavimento, levará fechadura específica para esse tipo de porta, da Papaiz ou similar.

7.4.7 - Todas as janelas levarão puxador de ferro reforçado, soldado na estrutura, que será analisado pela Fiscalização.

7.4.8 - Todas as portas deverão Ter numeração no local.

7.4.9 – Deverá a empreiteira entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta ,em uma plaqueta de alumínio 2 x 4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm ,tendo o numero da porta gravado.

7.5 - VIDROS

7.5.1 – Os vidros lisos terão sempre espessuras compatível com os vãos. Nas J1,...,J10, serão vidros de 4mm, nas portas de ferro PF1,..., serão de 5mm ; Nos sanitários será colocado vidro tipo Fantasia martelado, conforme padrão da UFSM.

8 – COBERTURAS E PROTEÇÕES.

8.1 – COBERTURAS

8.1.1 – O madeiramento a ser usado para o apoio e fixação do Kalhetão, será do tipo cedrinho primeira qualidade, tratado com até três de mãos, com Gimo Cupim ou similar. Será fixado na laje ou no vigamento através de buchas e parafusos adeguados , e arame galvanizado duplo ( fixado na laje, na concretagem desta ) nº10 a cada 2,5 m, tudo conforme detalhe em projeto.

8.1.2 - A cobertura será executada com telhas de cimento amianto tipo Kalhetão da Brasilit ou similar. A colocação da cobertura , deverá Ter os cuidados usuais, de acordo com os projetos e especificações do fabricante. Nas extremidades as telhas levarão pingadeiras e placas de ventilação próprias.

8.1.3 – Nas passarelas externas abertas , serão reutilizadas as chapas de C .A. onduladas existentes, sendo estas devidamente lavadas e chapas novas onde necessário, bem como o sistema de fixação. A estrutura para sustentação será em concreto armado, e os perfis serão metálicos, 10x15cm com 2mm de espessura, conforme desenho n.º 009-CTEX.O7.

8.2 - PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES.

8.2.1- As vigas de fundação ,no nível da pavimentação, serão pintadas com  Impermeabilizante do tipo NEUTROL ou similar ,em até 3 demãos  cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante. Nas duas primeiras fiadas da alvenaria interna e externa, será obrigatório o adicionamento de um impermeabilizante na argamassa, tipo SIKA1, VEDACIT, ou similar.

8.2.2 – As calhas de concreto armado, serão impermeabilizadas com revestimento de argamassa com impermeabilizante tipo SIKA1, VADACIT ou similar, no chapisco, emboço e no reboco. Inicialmente chapisco no traço 1:2, após 24 horas , emboço de argamassa no traço 1:3, com espessura mínima de 2,5cm e 12 horas depois, repete-se a operação com mais uma camada de emboço. Finalmente com uma argamassa traço 1:1, faz-se o acabamento (piso e paredes). Após o período de cura, com água abundante, deixa-se secar e aplica-se até 3 demãos de VEDAPREM BRANCO ou similar.

8.2.4 -   Colocação de chapa galvanizada lisa, largura de 20cm, onde necessário.

8.2.5 -  Colocação de rufo de chapa galvanizada, para telha ondulada, largura de 35cm, na passarela.

8.2.6 -  Colocação de rufo de chapa galvanizada para Kalhetão, largura de 50cm, onde necessário.

8.2.7 - Todas as Impermeabilizações realizadas, deverão apresentar uma garantia de bom funcionamento, pôr um período de no mínimo 10 anos, que deverá ser comprovado através de um certificado, emitido pela Empresa e entregue a UFSM, antes do término da Obra.

- REVESTIMENTOS.

9.1 – O tipo de revestimento que  receberão as paredes e tetos, estão indicadas no  Projeto Arquitetônico, conforme  código de acabamento.

9.2 – Toda a superfície de alvenaria ou concreto, deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areião (1:3), após 24 horas, emboço com argamassa, conforme dispositivos no item: 3.18.02 e 3.18.05 do EGES/UFSM, sendo obrigatório o uso de impermeabilizante SIKA1 ou similar em todo o emboço externo. Após a cura do emboço , fazer reboco com argamassa de cim-areia fina - cal, tipo A-27 do EGES/UFSM.

9.3 – Nos locais indicado para esmalte em parede, a superfície será preparada com emboço desempenado, empregando argamassa tipo 1: 0,5:5 (cim-cal-areia fina), conforme item 3.08.06 do EGES/UFSM.

9.4 – A estrutura da passarela externa, será em concreto aparente.

9.8 – PINTURA .

9.8.1 – O tipo de pintura deverá obedecer as convenções indicadas no Projeto, pelo código de acabamento. As cores deverão ser definidas pela UFSM, devendo ser obedecidas as recomendações do fabricante.

    - - Após o preparo de todas as alvenarias, será aplicada uma demão de selador acrílico e até 3 demãos de tinta Metalatex Acrílica da Sherwin Williams ou similar.

    - – As paredes externas também receberão  pintura com tinta acrílica, selador acrílico e 3 demãos de tinta acrílica da SHERWIN WILLIANS ou similar.

    - - Nos locais indicando pintura esmalte com massa acrílica niveladora, com acabamento texturizado, a massa será lixada levemente para remover as pontas e após aplicado 3 demãos de esmalte Extra da SUVINIL ou similar.

    - – Todas as esquadrias metálicas , elementos metálicos e chapas galvanizadas, serão pintados com fundo anti-ferruginoso NA OBRA, e após 3 demãos de Esmalte Extra da SUVINIL ou similar.

    - - As esquadrias de madeira e rodapés, levarão fundo e aplicação de massa, até ficar com a superfície adequada para receber até 3 demãos de tinta Esmalte Extra da SUVINIL, ou similar.

- -  PAVIMENTAÇÕES.

10.1 – Os tacos de madeira, serão de primeira qualidade, tradicional, IPÊ CERNE, CABRIÚVA CERNE ou similar, executado de acordo com o item 3.06.20 do EGES/UFSM. Lixado com 5 (cinco) lixas diferenciadas, calafetados e encerados, com 3 demãos, sendo lustrados com enceradeira. A Empresa deverá fornecer à UFSM, no final da obra, 10 m² deste piso para futuros reparos.

10.2 - Os Ladrilhos de GRANILITE a serem usados , serão de 30x30 ou 40x40cm, da IPIRANGA ou similar, obedecendo o dispositivo no item 3.06.13 do EGES/UFSM, sendo as cores definidas posteriormente pela Fiscalização. A Empresa deverá fornecer à UFSM, no final da obra, 15 m² deste piso para futuros reparos.

  - – As soleiras serão compatíveis com os pisos.

  - – Com lajota sextavadas de concreto, com 4cm de espessura, assentadas em um colchão de areia e rejuntadas com argamassa de cimento-areia 1:4., lembrando que as que foram retiradas serão reutilizadas.

10.6 - Nos rodapés de madeira ,após o devido preparo ,será aplicada uma demão de massa e até 3 demãos de tinta Esmalte, da Sherwin Williams ou similar.

10.7  - Rodapé de granilite, com 7cm de altura, trabalhado nas mesmas características do piso, na prumada do revestimento. A Empresa deverá entregar à UFSM, 10 metros deste rodapé, para futuro aproveitamento.

10.12 – Todas as tampas de caixas internas, deverão ser requadradas com perfis de alumínio na parte superior, bem como um dispositivo para levantar a tampa; A tampa deverá ser revestida de acordo com o piso existente.

| 6 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| --- | --- |

As instalações prediais de águas pluviais são as responsáveis pelo recolhimento da água da chuva das cobertas, dos pátios e outros e seu cálculo teve como base a equação das chuvas intensas de Santa Maria.

| 6.1 | Coleta das águas pluviais da coberta através das calhas |
| --- | --- |

A Edificação possui cobertura em toda a sua extensão e as águas da chuva serão coletadas através de calhas principais de concreto colocadas no sentido longitudinal da referida edificação. A coberta é do tipo de duas águas e as calhas são com seção transversal retangular, tipo interna, com platibanda, que serve também de acabamento da edificação no nível da cobertura

As referidas calhas deverão ser seccionadas de trecho em trecho acompanhando a divisão da coberta, e foram numeradas de acordo com os condutores que drenam as mesmas.

As declividades adotadas deverão ser feitas na parte interna, não prejudicando a seção transversal determinada pelo cálculo hidráulico.

| 6.1.1 | Calhas |
| --- | --- |

As calhas principais serão de concreto armado e cujas dimensões encontram-se no projeto Arquitetônico, por fazer parte do tipo de obra.

| 6.1.2 | ### Projeto das calhas |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto com traçado, declividade, dimensões e pontos de drenagem, encontram-se nas diversas pranchas n0 02,04,05 e 06 do Projeto Hidrossanitário.

| 6.2 | Coleta das águas pluviais das calhas através dos condutores |
| --- | --- |

A coleta e drenagem das águas pluviais das calhas serão feitas através de condutores verticais que ligam as calhas ao pavimento térreo. Os referidos condutores possuem diâmetro de 100 mm por exigência do projeto, além de descarregarem a água em subcoletores horizontais e destes para as caixas de águas pluviais (CAP) e destas para a rede geral.

| 6.2.1 | ### Tubulação |
| --- | --- |

Os condutores com diâmetro de 100 mm serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado), de primeira qualidade (NBR 5688/77), devendo ser fixados na parte externa dos pilares desde a calha até o solo, protegidas por encaixes especiais tipo colunas falsas com parte removíveis. Recomenda-se cuidados e tratamentos especiais na ligação da calha com condutor, devido a diferença dos materiais; tanto no concreto com o PVC como no alumínio com o PVC.

| 6.2.2 | ### Projeto dos Condutores |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto com o posicionamento dos condutores (AP), dos subcoletores, das caixas de areia, as dimensões dos mesmos e as declividades encontram-se indicados nas pranchas n002 a 06 do projeto Hidrossanitário.

| 6.3 | Coleta das águas pluviais das coberturas e dos pátios através dos subcoletores e caixas |
| --- | --- |

Todos os subcoletores estão embutidos no solo e estão interligados por caixas de areia para águas pluviais (CAP) que, ao mesmo tempo, servem para as trocas de direções, convergências, limpezas e inspeção da rede e coleta das águas dos pátios.

As declividades das tubulações foram as máximas obtidas devido as condições impostas  pelo projeto de edificação e as demais áreas atendidas.

| 6.3.1 | ### Tubulação e caixas |
| --- | --- |

- As tubulações com diâmetro até 200mm serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado). As demais serão de concreto com tubos do tipo ponta e bolsa, rejuntados com argamassa com traço adequado para esta finalidade e acondicionados em colchão de areia sobre base comprovadamente sólida.

- As caixas de águas pluviais (CAP) deverão ser de alvenaria ou de concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobretampas com grelhas, ambas removíveis.

| 6.3.2 | ### Projeto dos Subcoletores e Caixas |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto com traçado, declividades, dimensões e localização encontram-se indicadas nas pranchas n0 01 e 03 do Projeto Hidrossanitário.

As dimensões, profundidades, cotas de entrada (He), cotas de saída (Hs) das caixas de águas pluviais (CAP) encontram-se nas diversas pranchas do projeto Hidrossanitário.

| 6.4 | Coleta de águas pluviais da edificação e demais áreas através dos coletores (rede geral) |
| --- | --- |

A coleta das águas pluviais dos subcoletores através das caixas de areia (CAP) serão feitas pelo coletor geral que recebe todas as águas coletadas e conduzem-nas até o ponto de lançamento que será o córrego existente nas proximidades, junto ao Bueiro na passagem da Avenida Principal.

| 6.4.1 | ### Rede geral |
| --- | --- |

Os coletores de águas pluviais serão todos em concreto, do tipo ponta e bolsa, rejuntados com argamassa com traço adequado para esta finalidade e acondicionados em colchão de areia sobre base comprovadamente sólida e seus diâmetros serão de 400 mm e de 600 mm na parte externa da área considerada desde o final as contribuições diversas até o ponto de lançamento.

| 6.4.2 | ### Projeto da Rede Geral |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto com traçado, declividades, dimensões e posicionamentos encontram-se indicados nas pranchas n0 01 e 03 do Projeto Hidrossanitário.

| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO POR HIDRANTES E/OU MANGOTINHOS |
| --- | --- |

| 8.1 | IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- |

8.1.1 Proprietário: Universidade Federal de Santa Maria

8.1.2 Edificação: Ampliação do Centro de Tecnologia

8.1.3 Número de pavimentos: 3 pavimento térreo

8.1.4 Área total: 1720,00 m2

8.1.5 Finalidade: Ensino e Pesquisa

8.1.6 Endereço: Avenida Principal / UFSM, Santa Maria, RS

| 8.2 | Objetivo |
| --- | --- |

O presente memorial descreverá as instalações hidráulicas de combate a incêndio por hidrantes e mangotinhos, segundo a NBR 13714/2000 para o prédio da Ampliação do Centro de Tecnologia.

| 8.3 | Identificação da construção |
| --- | --- |

A referida construção foi identificada como:

| 8.3.1 | Classe de fogo: “A”(combustíveis sólidos) |
| --- | --- |
| 8.3.2 | Classe de risco: “A” (pequeno, segundo IRB) |
| 8.3.3 | Grupo considerado: “E e F.2” (NBR 13714/2000) |
| 8.3.4 | Ocupação: ensino e pesquisa (NBR 13714/2000) |
| 8.3.5 | Sistema utilizado: 12 e 12 (NBR 13714/2000) |
| 8.3.6 | Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto |
| 8.3.7 | Número de hidrantes existentes: 6 (seis) |
| 8.3.8 | Número de hidrantes em uso simultâneo: 4 (quatro) |
| 8.3.9 | Vazão total simultânea de funcionamento: 520 litros/minuto |
| 8.3.10 | Número de hidrantes por abrigo: 2 (dois) |
| 8.3.11 | Diâmetro da rede geral de incêndio: 75 (3”) |
| 8.3.12 | Diâmetro dos ramais de incêndio (65 (2 ½”) |
| 8.3.13 | Número de mangueiras por abrigo: 2 (duas) |

| 8.4 | Mangueiras |
| --- | --- |

As mangueiras terão 20,0 metros de comprimento com diâmetro de 40(1½”) e serão do TIPO 02 (dois), flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local, de acordo com a NBR 12799/1992 e prancha n0 10.

| 8.5 | Válvulas |
| --- | --- |

As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiro local.

| 8.6 | Esguichos |
| --- | --- |

Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 40(1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto, de acordo com NBR 13714/2000.

| 8.7 | Abrigos |
| --- | --- |

Os abrigos devem ser de 60x120x20 cm e ter tampas  com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade.

| 8.8 | Tubulações e conexões |
| --- | --- |

As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade (NBR 6323), sendo que as conexões serão da marca Tupy ou similar (NBR 6590) com rosca BSP (NBR 6414)

| 8.9 | Abastecimento de água |
| --- | --- |

A reserva técnica de combate a incêndio, será armazenado no mesmo Reservatório, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. O abastecimento de água ao sistema será através do Reservatório Superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas.

As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificados no Projeto de Incêndio, conforme as pranchas n0 09 e 10 do Projeto Hidrossanitário.

| 8.10 | Reservatório superior |
| --- | --- |

O reservatório superior é de concreto armado e possui duas células com saídas independentes, tanto para o consumo do prédio, com volume de 35.400 litros, como para as referidas instalações de combate a incêndio, com volume de 15.600 litros, num volume total de 51.000 litros.

| 9 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E COMPONENTES |
| --- | --- |

| 9.1 | Diâmetros considerados |
| --- | --- |

Neste projeto os diâmetros cotados são todos em milímetros, considerados como diâmetros comerciais, seguidos do diâmetro em polegadas entre parêntese.

A  TABELA, em anexo, apresenta a correspondência entre diâmetros de referência, nominais internos, externo e comercial para vários materiais.

| 9.2 | Tubulações dos barriletes e colunas de água fria (AF) |
| --- | --- |

Serão todos com tubos e conexões de PVC rígido, junta soldável tipo água, cor marrom, de primeira qualidade, marca Tigre ou similar, e deverão estar de acordo com a NBR 5648/89 (EB-892).

| 9.3 | Tubulações dos ramais e sub-ramais de água fria (AF) |
| --- | --- |

Serão todas com tubos e conexões de PVC rígido, junta soldável tipo água, cor marrom, de primeira qualidade, marca Tigre ou similar, e deverão estar de acordo com a NBR 5648/89 (EB-892).

| 9.4 | Conexões de espera para aparelhos hidrossanitários de água fria (AF) |
| --- | --- |

Todas as conexões de espera para aparelhos hidrossanitários serão de PVC rígido, tipo água cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou similar e deverão estar de acordo com a NBR 5648/89 (EB-892).

| 9.5 | Tubulações de água para combate a incêndio (ACI) |
| --- | --- |

Toda a tubulação e conexão para a rede de combate a incêndio será de ferro galvanizado, de primeira qualidade (NBR 6323), sendo que as conexões serão da marca TUPY ou similar (NBR 6590) com rosca BSP (6414).

| 9.6 | Tubulações e conexões para conduzir esgoto sanitário (ES) e ventilação |
| --- | --- |

Todas as tubulações e conexões para conduzir esgoto sanitário e para ventilação tais como: tubos de queda, subcoletores, coletor predial, ramais de descarga, ramais de esgoto, ramais de ventilação, colunas de ventilação e tubo ventilador primário, serão de PVC rígido, tipo esgoto, junta elástica, marca TIGRE ou similar, e estar de acordo com a NBR 5688/77 (EB-608).

| Obs.: | Os subcoletores e coletores com diâmetro de 150 mm embutidos no solo ou na galeria, interligando caixas de inspeção deverão ser de PVC série "R"(reforçado), marca TIGRE ou similar. |
| --- | --- |

| 9.7 | Tubulações das águas pluviais |
| --- | --- |

As tubulações com diâmetro até 150 mm serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado), marca  TIGRE ou similar. As demais serão de concreto com tubos do tipo ponta e bolsa, rejuntados com argamassa com traço adequado para esta finalidade.

| 9.8 | Registros de gaveta, colunas e ramais de água fria (AF) |
| --- | --- |

Todos os registros de gaveta gerais dos barriletes e colunas da instalação de AF deverão ser metálicos, marca DOCOL ou similar, sem acabamento (bruto) quando em local não visível aos usuários e estar de acordo com a NBR 10072/85. Os registros dos Ramais de Válvulas e dos demais aparelhos, deverão ser do tipo esfera de PVC, quando no interior dos dutos ou similares.

| 9.9 | Registros de gaveta e de pressão aparentes de água fria e água quente (AF) |
| --- | --- |

Todos os registros de gaveta e de pressão que ficam aparentes aos usuários, nas paredes, serão metálicos, marca DOCOL ou similar, tipo base, com o acabamento adequado ao ambiente e estar de acordo com a NBR 10071/93.

| 9.10 | Válvulas de descarga para bacias sanitárias (VD) |
| --- | --- |

Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, marca DOCOL ou similar e seu abastecimento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

| Obs.: | O diâmetro das válvulas será fornecido em separado em função da pressão no ponto de utilização. |
| --- | --- |

| 9.11 | ### Bacias sanitárias |
| --- | --- |

Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca DECA ou similar, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo, VDR).

| 9.12 | Torneiras dos banheiros públicos |
| --- | --- |

Todas as torneiras dos banheiros públicos (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 20 (3/4”), do tipo PRESSMATIC luxo de mesa, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou similar.

| 9.13 | Caixas sifonadas especiais (CSE) |
| --- | --- |

Todas as caixas sifonadas especiais serão de PVC monobloco e terão diâmetro de 250 mm, altura mínima de 250 mm,e três entradas de 50 mm, uma saída de 75 mm e fecho hídrico com altura mínima de 50 mm, marca Tigre ou similar, com porta-tampa e tampa cega de alumínio reforçado.

| 9.14 | Caixa sifonada com grelha (CSG) |
| --- | --- |

Todas as caixas sifonadas com grelha serão de PVC monobloco e terão diâmetro de 150 mm, altura mínima de 150 mm, cinco entradas de 40 mm, uma saída de 50 mm ou 75 mm e fecho hídrico com altura mínima de 50 mm, marca Tigre ou similar, com porta-grelha e grelha quadradas, de aço inoxidável e fecho giratório.

| 9.15 | Caixas sifonadas pequenas (CSP) |
| --- | --- |

Todas as caixas sifonadas pequenas serão de PVC monobloco e terão diâmetro de 100 mm, altura mínima de 100 mm, uma entrada de 40 mm, uma saída de 50 mm e fecho hídrico com altura mínima de 50 mm, marca Tigre ou similar, com porta-grelha e grelha quadradas, de aço inoxidável e fecho giratório.

| 9.16 | Caixas de inspeção e de areia |
| --- | --- |

Todas as caixas de inspeção ou de areia deverão ser de alvenaria ou concreto, revestidas com argamassa impermeável e deverão atender às dimensões e modelos indicados no projeto.

| 9.17 | Condições da instalação das tubulações de Esgoto Sanitário (ES) |
| --- | --- |

Todas as tubulações de esgoto sanitário composta por tubos de queda, subcoletores, colunas de ventilação e suas ligações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixados por braçadeiras especiais, tratadas contra corrosão e próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

| 9.18 | Condições da instalação das tubulações de água |
| --- | --- |

Todas as tubulações de água fria, compostas por barriletes e colunas e suas ligações com os ramais, deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas por braçadeiras especiais tratadas contra corrosão e próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

| 9.19 | Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação. |
| --- | --- |

| 9.20 | Trocas de direção das tubulações |
| --- | --- |

Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou similares.

| 9.21 | ### Critérios nas dilatações (todas as tubulações do projeto) |
| --- | --- |
|  | Toda a tubulação de água fria, água de combate a incêndio, esgoto sanitário ou pluvial que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição. |

- Instalações Elétricas:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverão ser instalados disjuntores tripolares, como indicado no diagrama unifilar, no QGBT existente, todos com corrente de curto-circuito mínima de 18kA, referência Siemens 3VF22.

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais. Deverão ser:

      - para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta;

      - para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta (QD3E).

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mm x 50mm, 100mm x 50mm, 150mm x 50mm e 200mm x 50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos e eletrocalhas, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - SPDA

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto em todos os prédios do Centro de Tecnologia, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de cobre nú #35mm² fixado na platibanda e telhado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de descida em cabo de cobre nú #35mm², conforme projeto. A 2,70m do chão deverá ser feita a proteção com eletroduto de PVC fixado à parede.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,40m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #35mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser instalado um patch panel de 24 portas, categoria 5e, no rack existente, para interligação dos patch panels de voz nos racks subordinados.

    - Deverão ser instalados os Racks AT1 e AT2, do tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

    - Deverá ser instalado o Rack AT3, do tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC PA 19 44U X 470, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 5 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 3 switchies de 48 portas conforme especificações.

    - Do rack existente para os racks AT1, AT2 e AT3 deverão ser instalados cabos categoria 6 (uma para cada rack subordinado) para “cascateamento” dos mesmos, bem como um cabo telefônico CI 40-10 para cada um.

    - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

    - Os switchies deverão atender ao seguinte:

      - Referência D-Link DES-3550;

      - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - Agregação de Links: 802.3ad;

      - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Todos os eletrodutos e eletrocalhas, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.