Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO

NO CAMPUS DO CESNORS DE PALMEIRA DAS MISSÕES

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de extensão de rede elétrica de média tensão (23kV) e baixa tensão (380V), com instalação de transformador no Campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

    - Normas da RGE (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - Os desligamentos para a rede particular (campus) deverão ser programados com antecedência e deverão ser de preferência aos sábados, domingos e feriados com os horários de acordo com a prefeitura da cidade universitária.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8666.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto serviços de alvenaria e outros serviços especializados. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de ter visitado o local da obra e de estar plenamente cientes dos serviços a serem executados. Esta visita poderá ser acompanhada por engenheiro ou técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem remanufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores cadastrados na RGE.

  - Deverá ser feita a desmontagem das estruturas existentes. Os materiais retirados tais como postes, ferragens e cabos deverão ser entregues em local a ser definido pela UFSM.

  - Não será permitido o reaproveitamento dos materias retirados.

  - Deverão ser orçados os materiais novos a serem instalados, separados em: preço do material e preço da mão-de-obra, relativo a cada item, conforme lei nº 8.666. Os materias a serem retirados deverão ser orçados somente relativamente à mão-de-obra para retirada com transporte até um local dentro do campus a ser definido pela UFSM.

  - No caso de aumento ou diminuição nas quantidades dos materiais devido à modificações de projeto, serão utilizados os valores da planilha (orçamento) entregues à UFSM pela empresa para aditar ou subtrair valores, conforme legislação vigente.

  - Deverá ser feita a montagem da rede alimentadora de MT em cabo de alumínio nú 2CA, conforme projeto. A mesma deverá derivar do alimentador existente.

  - Deverão ser utilizados isoladores do tipo polimérico, ferragens galvanizadas a fogo, cruzetas de madeira tratada de primeira qualidade sem nós ou imperfeições que comprometam o seu desempenho.

  - Para a rede de baixa tensão serão utilizados condutores multiplexados tetrapolares com neutro nu, de alumínio isolado para 1kV 3#35mm² + #35mm², como indicado em planta. Para ancoragens deverão ser utilizadas alças pré-formadas e para fixação nos isoladores as11 através de laços pré-formados. Para conexões deverão ser utilizados conectores perfurantes.

  - Deverá ser montada uma subestação rebaixadora completa conforme RIC AT RGE, consistindo de poste de concreto duplo T de 600kgf, 12m, estrutura N3, 2as11, concretado na base, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, aterramento, transformador 75kVA 23kV/380/220V, ferragens, cruzetas, estai de âncora, conforme projeto.

  - Deverão ser instaladas luminárias tipo cisne de 2m, diâmetro de 2” com lâmpada vapor de sódio 250W, globo de alumínio, com vidro, reator vapor de sódio 250W para uso externo, relé fotoelétrico, completa, colocada em poste de concreto duplo T incluindo ferragens e condutores de ligação, do mesmo modelo das existentes.