|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: ITEM C - ABRIGO DE RESÍDUOS - HUSM

##### LOCAL: CAMPUS UFSM – PRÉDIO 22 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

- OBJETIVOS

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução De um Abrigo para Resíduos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 59,50 m², a ser executado no pátio do pavimento inferior do prédio nº 22 - HUSM.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

2.1.5     Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representarem o preço total proposto.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

    - A Empresa vencedora da licitação para execução da obra deverá executar o Projeto Estrutural da mesma e apresentá-lo em 5 dias após a assinatura do contrato.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de dois anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto vinculado à empresa e residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a subempreitada de serviços especializados, tais como: instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrosanitárias, pavimentações, e revestimentos especiais de paredes. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os subempreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria são estimativos. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.3.11- Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos. A execução da obra se dará nos dias de expediente da universidade, (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela fiscalização.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Remoção de abrigo de madeira existente no local;

3.2-  Trabalhos em terra;

3.3-  Infraestrutura;

3.4-  Supra-estrutura;

3.5-  Paredes ou elementos divisórios;

3.6-  Cobertura e proteções;

3.7-  Revestimentos internos e externos;

3.8-  Pavimentações;

3,9-  Instalações Hidrossanitárias;

3.10-Instalações elétricas.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-  Instalações provisórias e demolições

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2- Demolições

Deverá ser demolido o abrigo de madeira existente no local

4.1.3- Barracão

Deverá ser construído um galpão para usos da obra.

4.1.4- Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto.

4.2-  Trabalhos em terra

4.2.1- Limpeza do terreno

No local da obra o terreno será limpo e nivelado. O material proveniente da nivelação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.2- Abertura de valas

Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, Também deverão ser abertas valas para colocação de tubulação de esgoto cloacal, pluvial e redes elétricas.

4.2.3- Reaterro de valas

As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo material retirado.

- INFRAESTRUTURA

5.1-  Fundações

As fundações serão do tipo micro estacas moldadas no local.

5.2-  Vigas de fundação

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural. No fundo das vigas de fundação será colocada uma camada de brita nº 1 rejuntada com argamassa de cimento e areia com a finalidade de proteção das armaduras. O concreto empregado nas vigas, bem como nas estacas deverá ser usinado e ter uma resistência mínima de 200 Kg/cm², sendo preparado, adensado e lançado mecanicamente.

6.	SUPERESTRUTURA

6.1-  Concreto armado

A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 – cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. As cintas sobre as alvenarias serão executadas de acordo com o projeto estrutural. O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão de modo a obter a máxima compacidade para o concreto. Eventuais falhas na concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. As formas serão executadas com chapas de compensado com espessura uniforme adequada e serão estanques para evitar vazamentos.

6.2-  Pilar e viga metálica

Os 2 pilares e a viga metálica serão dimensionados pelo projeto estrutural.

5 	PAREDES E PAINÉIS

5.1-    Paredes de alvenaria e divisórias leves

5.1.1- As paredes serão executadas com blocos cerâmicos de primeira qualidade, de 6 furos. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. 45

5.1.2- As divisórias com tela Otis e tela milimétrica serão executadas conforme o detalhamento do Projeto Arquitetônico sendo utilizadas tela Otis, malha 3 cm e tela milimétrica contra insetos, de nylon.

5.2-    Esquadrias

5.2.1- As janelas de ferro basculantes J1 e J2 terão as dimensões indicadas no projeto e terão tela milimétrica contra insetos.

5.2.2- As portas de ferro PF1 e PF2 serão executadas conforme o detalhamento do Projeto Arquitetônico, com requadro metálico e fechamento em tela Otis, malha 3 cm e tela milimétrica contra insetos, de nylon.

5.2.3- As portas de madeira PM1 e PM2 terão marcos com 35 mm de espessura e guarnições de Angelim ou equivalente. Os marcos serão fixados com 12 parafusos em seis tacos de madeira de lei apropriados, folha semi-oca de compensado de primeira qualidade e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35 mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto.

5.2.4- O portão de contrapeso PF3 será executado com requadro em perfis tubulares de ferro e chapa metálica frisada.

5.2.5- No banheiro será instalado Box de acrílico com requadro em alumínio.

5.3-    Peitoris

5.3.1- Na janela J1 será colocado peitoril de cerâmica com o mesmo comprimento da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 2 cm com relação ao revestimento.

5.4-    Ferragens

5.4.1- Em todas as portas as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-200, com acabamento cromado.

5.4.2- Nas portas de madeira será usado em cada folha 3 dobradiças de latão cromado 3”x2¹/²” de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.

5.4.3- As portas de madeira terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

5.4.4- Nas portas com duas folhas, para a fixação de uma das folhas haverá um fecho de embutir de 16 mm, com trava, ref. 403FCR da Papaiz ou equivalente.

5.4.3- Todas as portas deverão ter numeração no local indicada pela fiscalização da UFSM

5.4.4- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

5.5-    Vidros

5.5.1- Os vidros das janelas basculantes J1 e J2 serão lisos e transparentes com 3 mm de espessura.

6.	COBERTURA E PROTEÇÕES

6.1-    COBERTURA

6.1.1- A estrutura metálica da cobertura deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico e dimensionada pelo Projeto Estrutural. Será composta por sete tesouras chumbadas nas paredes de alvenaria e soldadas à viga metálica frontal.

6.1.2- A cobertura será com telhas de fibrocimento tipo ondulada com 6 mm de espessura, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110 mm de comprimento e demais componentes segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista.

6.2-    Proteções

6.2.1- No respaldo das vigas de fundação será aplicado 3 demãos cruzadas de pintura betuminosa tipo Neutrol ou equivalente e lona plástica adequada para esta finalidade.

6.1.2- Nas duas primeiras fiadas das alvenarias será obrigatório o uso de impermeabilizantes tipo Sika 1 ou equivalente na argamassa de assentamento que será feita com traço 1:3 de cimento e areia.

6.1.3- As algerozes terão no mínimo 20 cm de corte. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

6.1.4- A calha será de chapa galvanizada dimensionada para a vazão necessária.

7.	REVESTIMENTOS

6.1-    Revestimento Interno

6.1.1- Os acabamentos das paredes estão indicados no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

6.1.2- Chapisco e reboco paulista: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o reboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:7, com impermeabilizante.

6.2-    Pintura

6.2.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

6.2.2- Nas paredes internas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco paulista só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

6.2.3- As esquadrias metálicas e os painéis com tela serão limpos, lixados, tratados com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintados com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

6.2.4- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

6.2.5- As algerozes e calha metálica receberão uma demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente na cor a ser definida posteriormente pela fiscalização.

6.2.6- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

7.	PAVIMENTAÇÃO

7.1-    Piso de granitina

7.1.2- . O piso de granitina será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia média no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4 cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação com 1,5 cm de altura correspondente a altura da granitina. Serão em PVC com espessura de 3 mm e deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada, respeitando o prazo mínimo de 7 dias de cura úmida antes de efetuar o primeiro lixamento. Antes da execução, a empresa contratada deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definição da cor e tonalidade.

7.2-   Rodapés

7.2.1- Em todos os locais, exceto nas áreas revestidas com azulejos,  haverá um rodapé de granitina com 7 cm de altura na mesma cor e tonalidade do piso de granitina.

8.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

8.1-    A rede d'água será ligada a rede existente. “A rede será composta de tubos de PVC rígido de bitolas 25 e 32 mm, de conexões, de registros gaveta de ¾” , de registros pressão de ½”e de torneiras de ½”, conforme Projeto Hidrossanitário. A rede de água quente será composta de tubos 25 e 32 mm e de registros gaveta de ¾”.

8.2-    As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto. A rede de água quente será de CPVC,( policloreto de vinila clorado), soldável, tipo Aquatherm da Tigre ou equivalente.

8.3-    Os registros de ¾” serão metálicos, com acabamento, ref. 1509 da Deca ou equivalente. 8.4-    As torneiras  de limpeza serão de 15 cm, modelo C40 da Deca ou equivalente

8.5-    A rede de esgoto primário será constituída de tubos de PVC 100 mm, da marca Tigre ou equivalente, de conexões de PVC, de caixas de inspeção e de tubos de ventilação de 50 mm. O sistema será ligado à rede de esgoto existente.

8.6-   A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 40mm, 50mm, 75mm e 100mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões e caixas sifonadas.

8.7-   As caixas sifonadas serão de PVC rígido de 100mmx100mmx50mm com grelha e porta grelha de PVC rígido e 250mmx230mmx75mm com grelha em PVC rígido. O ralo sifonado será de 100x53x40 mm com grelha em PVC rígido.

8.8-    A caixa de inspeção será de tijolos maciços assentados à frontal, de dimensões de 80x80 cm com altura variável, dotada de tampa de concreto armado, completamente impermeabilizada e revestida com argamassa.

8.9-   A bacia sanitária será de louça branca vitrificada, linha Ravena da Deca ou equivalente, com assento plástico branco da Astra ou equivalente, alimentada por caixas de descarga acoplada, com todos os acessórios necessários.

8.10-   O lavatório será de louça vitrificada, sem coluna, modelo L910 da linha Ravena da Deca ou equivalente, fixado com parafusos apropriados. E dotado de válvula de escoamento do tipo 1603 da Deca ou equivalentes.

8.11-   Junto a bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça branca vitrificada, 15x15cm, embutida, com rolete tipo A 480 da Deca ou equivalente.

8.12-  Junto ao lavatório será colocado um misturador para lavatório Deca 1875 – C40 ou equivalente.

8.13-  No banheiro será instalado um chuveiro tipo Maxi Ducha, três temperaturas, da Lorenzetti ou equivalente.

8.14-  Será executada canaleta de concreto com grelha escamoteável de ferro conforme projeto hidrossanitário.

9.     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1- Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

9.2- Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

9.3- Deverá ser instalado um Centro de Distribuição metálico de sobrepor com porta, para 6 disjuntores tipo DIN, com barramento tipo pente DIN para 80A, referência CEMAR.

9.4- Deverá ser instalado o alimentador subterrâneo desde o CD do prédio da manutenção, conforme projeto. Ver medidas no local.

9.5- Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

9.6- Os disjuntores conjugados com interruptores de fuga deverão ser para 30 mA, bipolares ou tetra polares, tendo o conjunto deste modo proteção contra sobrecarga (térmica), curto-circuito (magnética) e de fuga (DR). Os interruptores de fuga deverão ser do tipo europeu compatíveis com os disjuntores.

9.7- Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas 50x50mm de aço com pintura eletrostática cinza chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

9.8- Deverão ser instalados os eletrodutos de aço galvanizado fixados com braçadeiras tipo D e pintados com tinta esmalte cinza padrão. Bitola mínima ¾”.

9.9- Todos os eletrodutos deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

9.10-Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

9.11-As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio 4”x2” conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio.

9.12-Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

9.13-Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750 V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

9.14-Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250 V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

9.15-As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20 A-250 V), com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

10.      RELAÇÃO DE DESENHOS

10.1-  Arquitetônico

10.2-  Hidrossanitário

10.3-  Elétrico.