|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: ITEM B - REFORMA NO ALMOXARIFADO - COMATER - HUSM

##### LOCAL: NO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

- OBJETIVOS

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução da Reforma no Comater do almoxarifado do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 48,00 m², a ser executada no pavimento inferior do prédio nº 22 - HUSM.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

2.1.5     Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representarem o preço total proposto.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de dois anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto vinculado à empresa e residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrosanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os subempreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria são estimativos. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.3.11- Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12- O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos. A execução da obra se dará nos dias de expediente da universidade, (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela fiscalização.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Demolição ou remoção de alvenarias, pavimentação, portas e janela, rebocos deteriorados e de 2 exaustores Ventokit;

3.2-  Execução de alvenarias;

3.3-  Fornecimento e montagem de divisórias leves;

3.4-  Fornecimento e colocação de janelas, portas, suportes p/ ar condicionado e recuperação de esquadrias;

3.5-  Fornecimento e colocação de vidros de janelas porta e divisórias;

3.6-  Fornecimento e colocação de fechaduras para as portas de divisórias, portas de compensado e fixadores de folha;

3.7-  Chapisco, emboço e reboco nas paredes novas e nas correções;

3.8-  Pintura em paredes, teto rebaixado, portas de madeira e janelas de ferro;

3.9-  Pavimentação com pintura epóxi e rodapés de epoxi;

3.10- Instalações hidrossanitárias para drenos de ar condicionado e uma pia;

3.11-Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

3.12-Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado;

3.13- Instalação de exaustores Ventokits remanejados;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-  Instalações provisórias e demolições

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio. A área a ser reformada deverá ser isolada da restante através de tapumes de chapas compensadas devidamente pintadas.

4.1.2- Demolições

Deverão ser demolidas as alvenarias conforme o projeto.

Deverão ser removidos dois Ventokits existentes para reaproveitamento em outro local.

As portas com marcos e janela indicada em planta deverão ser retiradas.

A pavimentação existente bem como a argamassa de assentamento deverá se retirada.

Os rebocos deteriorados deverão ser retirados incluindo a camada inferior de emboço.

5 .      PAREDES E PAINÉIS

5.1-    Paredes de alvenaria e divisórias leves

5.1.1- As paredes internas serão executadas com blocos cerâmicos de primeira qualidade, de 6 e terão revestimento. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30cm), ou à alvenaria existente por meio da amarração tradicional.

5.1.2- As divisórias leves serão Divilux ou equivalente. Os painéis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro com perfis duplos de aço galvanizado, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura. A porta utilizada será do tipo da divisória utilizada e deverá ter arremate nas quatro faces bem como fechadura no padrão de acabamento das outras portas, Papaiz 357, MZ-30, E-200, ou equivalente. O conjunto de divisórias deverá ser fornecido e instalado conforme as recomendações do fabricante e de acordo com o projeto. O tipo de painel está indicado na planta baixa. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização da UFSM.

5.2-    Esquadrias

5.2.1- A janela de ferro basculante J1 terá as dimensões indicadas no projeto e terá estrutura metálica para suporte de ar condicionado.

5.2.2- A janela de ferro basculante J2 terá as dimensões indicadas no projeto e será fixa.

5.2.3- A janela de ferro basculante J3 terá as dimensões indicadas no projeto e será constituída de caixilho de ferro e veneziana de vidro.

5.2.4- As portas de madeira PM1 e PM2 terão marcos com 35 mm de espessura e guarnições de Angelim ou equivalente. Os marcos serão fixados com 12 parafusos em seis tacos de madeira de lei apropriados, folha semi-oca de compensado de primeira qualidade e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35 mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto. A porta PM2 será dotada de bandeira na parte superior.

5.2.5- Em duas das janelas existentes conforme o Projeto Arquitetônico será colocado suporte para ar condicionado. Todas as esquadrias existentes deverão ser revisadas e recuperadas, especialmente com relação à massa de vedação dos vidros e puxadores.

5.3-    Peitoris

5.3.1- Na janela J1 serão colocados peitoris idênticos aos do prédio com o mesmo comprimento da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 2 cm com relação ao revestimento.

5.4-    Ferragens

5.4.1- Nas portas das divisórias e nas portas PM1 e PM2 as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-200, com acabamento cromado.

5.4.2- Nas portas de madeira será usado em cada folha 3 dobradiças de latão cromado 3”x2¹/²” de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.

5.4.3- Todas as portas internas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

5.4.4- Todas as portas deverão ter numeração no local indicada pela fiscalização da UFSM

5.4.5- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

5.5-    Vidros

5.5.1- Os vidros da bandeira da porta PM2 e da J1 serão lisos e transparentes com 3 mm de espessura. Os vidros da janela J2 e das divisórias serão transparentes com 4 mm de espessura.

6.    COBERTURA E PROTEÇÕES

6.1-    Proteções

6.1.1- As paredes que apresentarem umidade ascendente serão impermeabilizadas no nível do contrapiso com argamassa adicionada de impermeabilizante tipo Sika 1 ou equivalente e pintura impermeabilizante tipo Igol 2 ou equivalente. Para tanto a superfície da alvenaria no nível do contrapiso deverá ser aberta em panos alternados e após a impermeabilização fechada para se proceder a impermeabilização nos panos intermediários.

7.     REVESTIMENTOS

7.1-    Revestimento Interno

7.1.1- Os acabamentos das paredes novas e das correções estão indicados no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

7.1.2- Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM. As áreas próximas às paredes a serem demolidas e à abertura de portas deverão receber o devido acabamento com o mesmo revestimento existente tomando-se o cuidado para que o remendo fique absolutamente uniforme com o restante. Nas áreas onde o reboco se encontra deteriorado, bem como nas áreas referidas no item 6.1.1 deste, com umidade ascendente, este deverá ser removido até o tijolo para depois se iniciar o revestimento, tomando-se o cuidado para que os reparos não tirem a uniformidade do revestimento da parede.

7.2-    Pintura

7.2.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

7.2.2- Nas paredes internas novas ou existentes e no forro rebaixado será aplicada uma demão de selador acrílico, emassamento PVA e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização. As paredes existentes serão escovadas e lixadas antes de iniciar os procedimentos para a pintura.

7.2.3- As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

7.2.4- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa para então receber a tinta.

7.2.5- As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

8.      PAVIMENTAÇÃO

8.1-   Piso Epoxi

8.1.1- Regularização da base: O piso a ser pintado será regularizado com argamassa de cimento e areia, traço 1;3, sem adição de cal, de forma a obter-se um substrato perfeitamente nivelado de acordo com os níveis do projeto para o piso pronto.

8.1.2- Preparo da superfície: A superfície que irá receber a pintura epoxi deverá estar seca. (secagem mínima da argamassa – 28 dias), coesa, limpa sem poeira, gordura, graxa, (caso haja gordura lavar com solução de água e detergente e esperar secar), ou mofo, (se apresentar mofo lavar com hipoclorito, limpar com pano úmido e esperar secar). Não deve ter nenhuma espécie de brilho, (se apresentar brilho lixar com lixa de grana 360/400)

8.1.3- Pintura: inicialmente será aplicada uma demão de Suvinil Fundo Branco Epoxi, ou equivalente. Após a secagem da mesma será eliminado o pó da superfície e aplicada diretamente a tinta epoxi Suvinil Esmalte Epoxi ou equivalente. A cor a ser utilizada será definida posteriormente pela fiscalização da UFSM.

. 8.2-   Rodapés

8.2.1- Em todos os locais haverá um rodapé pintado com tinta epoxi com 5 cm de altura e 1 cm de espessura, executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O cuidado para com a pintura segue os descritos no item anterior.

9.    INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

9.1- Deverá ser elaborado Projeto Hidrossanitário, a partir dos pontos existentes no local, para a drenagem dos aparelhos de ar condicionado e para a instalação de uma pia de cozinha. As localizações dos aparelhos de ar condicionado e da pia constam do projeto arquitetônico.

9.2- A rede d'água será ligada à rede existente.  A rede será composta de tubos de PVC rígido de bitolas 25 mm, de conexões, de registro gaveta de ¾” , e de torneira de ½”.

9.3- As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto.

9.4- O registros de ¾” será metálico, com acabamento, ref. 1509 da Deca ou equivalente.

9.5- A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 50 mm e 75 mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões e caixa sifonada.

9.6- A caixa sifonada será de PVC rígido de 250mmx230mmx75mm com grelha em PVC rígido.

9.7- A cuba da pia será inox, redonda. Na prancha de mobiliário está detalhado o balcão e tampo de granito.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um disjuntor tripolar, como indicado no diagrama unifilar, no CD existente, com corrente de curto-circuito mínima de 5kA, referência Siemens.

      - Deverá ser instalado o centro de distribuição metálico de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática cor cinza 50mm x 50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo comercial, referência INTRAL OE812, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser instalado um rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

    - Deverão ser instalados dois cabos de 4 pares cat 5e do rack existente até o novo rack como indicado em projeto, sendo um para dados e outro para voz (4 ramais).

    - O patch panel será para conectores categoria 5e.

    - O switch deverá atender ao seguinte:

      - Referência D-Link DES-3550;

      - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - Agregação de Links: 802.3ad;

      - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - As eletrocalhas serão metálicas, lisas, com tampa e pintura eletrostática de fábrica cor cinza, referência MOPA.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

12-    COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:

12.1-   Aparelhos de ar condicionado

12.1.1-Serão fornecidos e instalados 2 aparelhos de ar condicionado de janela quente/frio de 7500 Btus e 1 aparelho de ar condicionado de janela quente/frio de 18000 Btus. Todos de marca Consul, Spring Carrier, Electrolux ou equivalente.

13.      RELAÇÃO DE DESENHOS

13.1-  Arquitetônico

13.2-  Elétrico