Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO DE REFORMA DO

LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria - RS.

Prédio 22 – pavimento térreo

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma de uma área

De 40,40 m² do Laboratório de Histocompatibilidade do Hospital Universitário de Santa Maria, localizado no Campus da UFSM.

- GENERALIDADES:

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos ;

    - Normas da ABNT;

    - Normas Técnicas p/ Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, conforme a Portaria MS nº1884/94 e a Resolução RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002.

  - A firma deverá constar de registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura desta cidade;

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente cadastrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura desta cidade;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétrica/telefônica/lógica, hidrossanitária, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As subempreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter, à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local aonde não venha causar transtornos.

  - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da Licitação, para avaliação da situação local e compreensão dos encargos que não estiverem representados detalhadamente em projeto, porém descritos neste documento. A visita servirá deverá ser realizada também em objetivando a elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos, que dificulte ou impossibilite este levantamento, deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção. A visita deverá ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Projetos da Prefeitura/UFSM.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização e eventuais visitantes.

  - O prazo de execução dos serviços é de 90 dias úteis.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Remoção de divisória leve existente;

  - Demolição de alvenaria conforme projeto;

  - Retirada da pavimentação existente, inclusive base;

  - Retirada de azulejos existentes das paredes;

  - Instalação de paredes de gesso acartonado;

  - Aplicação de massa corrida sobre paredes e forro de gesso acartonado;

  - Aplicação de produto hidrofugante na parede com contato externo;

  - Pavimentação com placas vínilicas (30x30 cm)p/ alto tráfego TP 3mm, inclusive base;

  - Colocação de rodapés vinílicos;

  - Aplicação de placas vinílicas nas paredes, formado cinturão de proteção, nas paredes que não apresentarem mobiliário proposto, tendo 90 cm como cota mais alta;

  - Recuperação do revestimento de argamassa, onde estiver danificado;

  - Revestimento em azulejo sobre lavatório e bancada com cuba;

  - Retirada de portas existentes, determinadas em projeto;

  - Colocação de guarnições e marcos de madeira em vãos destinados  para portas de pvc;

  - Colocação de porta de madeira com ferragens, conforme projeto;

  - Colocação de forro de gesso acartonado (rebaixamento do teto), conforme projeto;

  - Aplicação de película protetora em todos os vidros das esquadrias do laboratório;

  - Pintura dos vidros da esquadria da sala com lavatório, conforme indicado no projeto;

  - Instalações Hidrossanitárias, conforme projeto;

  - Instalações Mecânicas, conforme projeto;

  - Instalações Elétricas, conforme projeto;

  - Repintura das esquadrias metálicas e paredes de alvenaria existentes;

  - Pintura de divisórias de gesso acartonado;

  - Instalação de tampos de granito, conforme projeto;

  - Instalação de aparelho lava olhos, conforme indicado no projeto;

  - Instalação de aparelhos de ar condicionado conforme projeto mecânco

  - Instalação de cabideiros metálicos para troca de vestuário nos locais indicados no projeto;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Serviços  iniciais

4.1.1. Demolições:

4.1.1.1. Divisórias leves: deverão ser retiradas, conforme o projeto.

4.1.1.2. Alvenarias: As paredes de alvenaria a serem demolidas estão indicadas em Planta Baixa.

4.1.1.3.   Retirada de aparelho: deverão ser retirados o lavatório, vaso sanitário e a bancada de alvenaria indicados em projeto.

4.1.1.4. Pavimentações: a pavimentação existente, vinílica, deverá ser removida, juntamente com a massa de assentamento.

4.1.3. Limpeza da obra: O local deverá estar permanentemente limpo, os entulhos deverão ser transportados para local a ser definido posteriormente.

  - Paredes e Painéis

4.2.1. Divisória de Gesso Acartonado: Será constituída por duas chapas de gesso de 13 mm de espessura cada, montadas em perfis tipo “U” de 70 mm, dispostos a cada 60 cm. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e devidamente lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações.  As paredes deverão ter espessura de 9,6 cm.

4.3. Esquadrias, Ferragens e Vidros

4.3.1.Portas:

4.3.1.1. De Madeira: código P3 (90X210) - será do tipo semi-oca, em uma folha, de 1ª qualidade. A folha receberá revestimento em tinta esmalte na cor branca.

4.3.1.2. De PVC: código PS1(100 X210) serão sanfonadas, em uma folha de 1ª qualidade, com marcos e guarnições em madeira.

4.3.1.3. De PVC: código PS2(90 X210) será sanfonada, em uma folha de 1ª qualidade, com marcos e guarnições em madeira.

4.3.1.4. As portas internas de PVC terão marcos com 50 mm de espessura e guarnições de cedro; os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados; a porta de madeira será de folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeiríssima qualidade, nas dimensões indicadas em projeto.

4.3.2. Ferragens

4.3.2.1.  A porta de madeira será fixada ao marco através de dobradiça de latão cromado de 3 ½ x 21/2” e em número de três, fixadas com 6 parafusos.

4.3.2.2.  Deverá a empreiteira entregar à fiscalização, duas vias de chave de cada porta, em plaquetas de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5 cm (semelhante a chaveiro normal ). Tanto as plaquetas  como as chaves, deverão ser gravados com o número da porta correspondente.

4.3.2.3.  Deverá a empreiteira entregar à fiscalização, duas vias de chave de cada porta, em plaquetas de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5 cm (semelhante a chaveiro normal ). Tanto as plaquetas  como as chaves, deverão ser gravados com o número da porta correspondente.

4.5. Revestimento:

4.5.1. Novo

4.5.1.1. Reboco:

As superfícies a serem rebocadas receberão inicialmente uma camada de chapisco de cimento e areia grossa – traço 1: 3; uma camada de emboço (máximo 1,5cm de espessura) de cimento, cal e areia – traço 1:2:8, seguida de uma fina camada de reboco de cimento, cal e areia fina  (peneirada) – traço 1:2:8. As áreas próximas às paredes a serem demolidas e às  aberturas de portas, indicada em Projeto, deverão receber devido acabamento com o mesmo revestimento existente, tomando-se o cuidado para que o remendo fique absolutamente uniforme c/ o restante;

4.5.1.2. Revestimento Liso-Nata/Interno – massa corrida:

Todas as paredes de alvenaria ou gesso acartonado deverão receber  aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente que obtenha-se um acabamento perfeito, primorosamente alisado  a desempenadeira de aço, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme para aplicação de pintura esmalte ou outras  que exijam acabamento especial e sem defeito.

4.5.1.3. Azulejos:

As superfícies em frente aos tampos com lavatórios e à bancada com cuba deverão ser revestidas com peças de porcelanato.

    - Restauração

4.5.2.1.  Reboco:

O revestimento de reboco comprometido deverá ser totalmente removido até que apareça o tijolo, para depois ser reconstituído, compreendendo: chapisco (argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3), emboço (argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8) e por fim  reboco (argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:2:8). O acabamento final deverá apresentar a mesma textura do existente, tendo-se o máximo de cuidado para que os reparos fiquem totalmente disseminados, formando uma superfície uniforme.

4.6. Forro

4.6.1. De Gesso:

O teto será rebaixado, utilizando-se forro de gesso acartonado, especial para este fim. Deverá ser sustentado pôr perfis tipo Cartola, em aço, fixados à laje de forro com pinos de fixação e arames galvanizados, com espaçamento definido pelo fabricante.

4.7. Pintura:

4.7.1. Generalidades

4.7.1.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante.

4.7.1.2. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

4.7.1.3. As cores das tintas serão definidas posteriormente pela Fiscalização da UFSM.

4.7.2. Portas e marcos

4.7.2.1. As portas e os marcos instalados deverão ser pintados com tinta esmalte acetinado. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

4.7.3. Esquadrias e Superfícies Metálicas

4.7.3.1. As superfícies metálicas deverão ser escovadas (com escova de aço), raspadas com espátula, seguida de lixamento com lixas adequadas. A seguir, será removido o restante da ferrugem existente, utilizando-se substâncias  químicas apropriadas para remoção de ferrugem.

4.7.3.2. A pintura será constituída de uma demão de Primer Cromato de Zinco 230 ou similar e, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético. A tinta só será aplicada quando as superfícies estiverem isentas de pó de ferrugem e completamente secas, depois que forem liberadas pela Fiscalização. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura da superfície metálica e uma perfeita definição das cores.

4.7.4.  Paredes e Tetos

4.7.4.1. As superfícies com reboco novo, só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

4.7.4.2. As superfícies a serem repintadas deverão ser raspadas, para eliminação da camada de tinta solta, seguida de lixamento e limpeza com produto especial para eliminação de mofo e demais substâncias adesivas.

4.7.4.3. A pintura será constituída de uma demão de massa corrida e duas demãos de tinta Esmalte Sintético Acetinado conforme indicação em Planta Baixa e Código de Acabamentos.  A parede com contato externo deverá receber aplicação de produto hidrofugante para sua proteção. Após a aplicação do fundo ou da primeira demão de tinta, a Empreiteira, juntamente com a Fiscalização, deverá fazer uma avaliação dos possíveis defeitos que aparecerem nas superfícies, para posterior correção. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores. A tinta deverá ser marca Sherin Willians ou similar.

4.7.4.4.  Divisórias de Gesso Acartonado: Depois de regularizadas com massa corrida, as superfícies de gesso acartonado deverão ser devidamente lixadas e limpas. A seguir, estas serão pintadas com uma demão de selador e até três demãos de tinta esmalte sintético acetinado.

4.7.4.5. Na pintura com tinta Esmalte com massa, será adotado o sistema composto de: selador, massa acrílica niveladora e aplicação de no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético Acetinado, marca Sherin Willians ou similar.

4.8. Pavimentação

4.8.1.Piso Vinílico

4.8.1.1. A pavimentação de piso vinílico (existente) terá suas placas removidas, juntamente com a argamassa de assentamento, para execução de nova pavimentação com placas de piso vinílico 30 x 30 cm, e: 3.2 mm, assentados sobre nova base de cimentado e emulsão de cimento, água e cola PVA, atendendo recomendações do fabricante. Portanto, a superfície a ser pavimentada deverá encontra-se perfeitamente limpa para que se de início a aplicação do adesivo com desempenadeira de aço, sem dentes, sobre a base, procurando-se obter uma película uniforme.

Nas placas, o adesivo deverá ser aplicado no verso e, exclusivamente, nas que forem necessárias para pavimentar a área da base que já recebeu esse tratamento.

A fixação das placas deverá ser obtida com a utilização de martelo de borracha.

4.8.1.2.As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, linha Dinamic/TP da Paviflex ou similar. O rodapé deste piso, será de borracha, de sobrepor, tipo hospitalar, da Paviflex ou similar, colado sobre o piso e parede. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVac, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

4.8.1.3. Rodapé: O rodapé de toda área reformada deverá ser vinílico de sobrepor,  linha hospitalar, com 7 cm de altura.

4.9.  Instalações Mecânicas:

4.9.1. Instalação de aparelhos de ar condicionado, dois comuns e um do tipo split, nos locais indicados no projeto e conforme projeto elétrico.

4.10. Instalações Hidrossanitárias:

4.10.1. A rede d'água será ligada à rede existente, utilizando-se tubos de PVC rígido de bitolas 25mm e 40mm, conexões, registros de gaveta 3/4 “, torneira ½” ,  conforme Projeto Hidrossanitário.

4.10.2. As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou similar, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto.

4.10.3. A rede de esgoto secundário e primário será construída com tubos de PVC rígido 75mm e 100mm, tipo esgoto, marca Tigre ou similar, conexões, caixa e ralo sifonados, ligados à rede  existente.

4.10.4. As caixas e ralos sifonados serão de PVC rígido de 150mm x 150mm e saída de 40mm e 50mm, com grelha anti-inseto  e porta-grelha, em aço inox.

4.10.5. Os registros serão metálicos, cromado, com canopla, modelo 1416 C39, marca Deca ou similar.

4.10.6. A torneiras p/ o lavatório deverá ser em acabamento cromado, modelo “bica” , marca Docol ou similar, e devem  ser compatíveis com o sistema de acionamento através de válvula pressmatic piso ½”, marca Docol ou similar.

4.10.7. Os mangotes flexíveis e o sifões para  lavatórios (referência: modelo 1680, marca deca) e válvulas de escoamento , deverão ser em acabamento cromado,  marca Deca ou similar.

4.10.8. O lavatório com tampo de granito (c/ borda alta, espelho e acabamento duplado) deverá ter cuba de embutir redonda modelo L 41 (d: 360 mm), marca Deca ou similar (móvel 16).

4.11 Instalações Elétricas/Estruturada:

Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

Deverão ser instalados dois centros de distribuição nos locais indicados, um a ser conectado na rede alimentada pelo gerador e outro na rede convencional.

Deverão ser conectados os alimentadores nos CDs existentes, como indicado em projeto, em eletroduto de aço zincado tipo leve por sobre o forro do corredor existente. Nestes CDs deverão ser instalados disjuntores tripolares tipo europeu de 3P-32A. Os circuitos dos alimentadores serão trifásicos #6,0mm² de cobre flexíveis 750V.

Deverão ser instalados centros de distribuição de PVCs de embutir, porta, para 12 disjuntores tipo DIN, sem barramento, referência CEMAR.

Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

Toda a instalação elétrica será embutida em alvenaria e por sobre o forro. Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido roscável preto referência Tigre com luvas, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes e teto. Bitola mínima ¾”.

Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo ferro esmaltado moldadas por prensa (não dobradas).

Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, de embutir, em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete iipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OAE 05625, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator eletrônico de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes compacta de 11W, de embutir, em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-23, G-X23 ou G-24 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OCE 05633 2x11-S, com 2 lâmpadas PL (2 pinos) de 11W referência Osram branca (TC=4000K / IRc=1B), com 2 reatores simples eletromagnéticos 11W 220V partida rápida (preferentemente fornecidos pelo fabricante conjuntamente com a luminária).

Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

Todos os interruptores e tomadas deverão ser do tipo modular, feitos em ABS, com superfície polida, antiestática e antiaderente, resistente a UVA e UVB - linha modulare FAME ou equivalente.

Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (3P-30A/380V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

Rede Estruturada

Toda a instalação interna será embutida em parede e sobre o forro, utilizando-se de eletrodutos de PVC rígido roscável de bitola mínima 3/4”.

As caixas de saída deverão ser do tipo modular, feitos em ABS, com superfície polida, antiestática e antiaderente, resistente a UVA e UVB - linha modulare FAME ou equivalente.

Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

O cabeamento derivará do rack existente, passando pela canaleta existente, como indicado em planta.

A fim de tornar o rack existente estruturado, deverá ser adicionado a ele um patch panel de 24 portas, 19”, modular categoria 5. Na parte traseira do patch panel deverá ser conectado um cabo telefônico CI para 20 pares, o qual deverá ser conectado no DG telefônico mais próximo, a ser indicado pela fiscalização.

5.0. RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1 - Planta Baixa – técnica e alterações;

5.2 - Planta Baixa Layout e Planta de Forro;

5.4 - Cortes;