|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: ITEM E - REFORMA NO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - HUSM

##### LOCAL: NO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

- OBJETIVOS

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução da Reforma no Setor de Serviços Gerais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 72,95 m², a ser executada no pavimento inferior do  prédio nº 22 - HUSM.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

2.1.5     Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representarem o preço total proposto.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de dois anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto vinculado à empresa e residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrosanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os subempreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria são estimativos. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.3.11- Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12- O prazo de execução dos serviços é de 45 dias corridos. A execução da obra se dará nos dias de expediente da universidade, (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela fiscalização.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Demolição ou remoção de alvenarias, divisórias, portas, rebocos deteriorados, pavimentação;

3.2-  Execução de alvenarias;

3.3-  Fornecimento e montagem de divisórias leves com guichê;

3.4-  Fornecimento e colocação de báscula;

3.5-  Fornecimento e colocação de vidros de báscula e divisórias;

3.6-  Fornecimento e colocação de ferragens para as portas de divisórias e fixadores de folha;

3.7-  Chapisco, emboço e reboco nas paredes novas e nas correções;

3.8-  Pintura em paredes, tetos, portas de madeira existentes, báscula de ferro e rodapés;

3,9-  Pavimentação com ladrilho hidráulico vibro prensado e rodapés de madeira;

3.10-Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

3.11-Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split;

3.12- Fornecimento e instalação de ventilador de teto.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-  Instalações provisórias e demolições

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2- Demolições

Deverão ser demolidas as alvenarias conforme o projeto.

As divisórias leves existentes deverão ser removidas para reaproveitamento em outro local.

As portas e marcos existente nas paredes a serem demolidas deverão ser retirados.

A cerâmica da pavimentação bem como a argamassa de assentamento deverá se retirada

5 .      PAREDES E PAINÉIS

5.1-    Paredes de alvenaria e divisórias leves

5.1.1- As paredes internas serão executadas com blocos cerâmicos de primeira qualidade, de 6 ou 8 furos, conforme a necessidade, de forma que a parede nova tenha a mesma espessura da existente e terão revestimento. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30cm), ou à alvenaria existente por meio da amarração tradicional. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0 mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 (um) metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, apoiados em 50cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede.

5.1.2- As divisórias leves serão instaladas divisórias leves Divilux ou equivalente. Os painéis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro com perfis duplos de aço galvanizado, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura. A porta utilizada será do tipo da divisória utilizada e deverá ter arremate nas quatro faces bem como fechadura no padrão de acabamento das outras portas, Papaiz 357, MZ-30, E-200, ou equivalente. O conjunto de divisórias deverá ser fornecido e instalado conforme as recomendações do fabricante e de acordo com o projeto. O tipo de painel está indicado na planta baixa. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

5.2-    Esquadrias

5.2.1- A janela de ferro basculante J01 terá as dimensões indicadas no projeto e será idêntica às existentes no prédio.

5.3-    Peitoris

5.3.1- Na janela J1 serão colocados peitoris idênticos aos do prédio com o mesmo comprimento da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 2 cm com relação ao revestimento.

5.4-    Ferragens

5.4.1- Nas portas internas das divisórias, as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-200, com acabamento cromado.

5.4.2- Todas as portas internas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

5.4.3- Todas as portas deverão ter numeração no local indicada pela fiscalização da UFSM

5.4.4- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

5.5-    Vidros

5.5.1- Os vidros das divisórias e do guichê serão lisos e transparentes com 3 mm de espessura. Os vidros da janela J1 serão translúcidos tipos miniboreal.

6.     REVESTIMENTOS

6.1-    Revestimento Interno

6.1.1- Os acabamentos das paredes novas e das correções estão indicados no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

6.1.2- Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM. As áreas próximas às paredes a serem demolidas e à abertura de portas deverão receber o devido acabamento com o mesmo revestimento existente tomando-se o cuidado para que o remendo fique absolutamente uniforme com o restante. Nas áreas onde o reboco se encontra deteriorado, este deverá ser removido até o tijolo para depois se iniciar o revestimento, tomando-se o cuidado para que os reparos não tirem a uniformidade do revestimento da parede.

6.2-    Pintura

6.2.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

6.2.2- Nas paredes internas novas ou existentes será aplicada uma demão de selador acrílico, emassamento PVA e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. Nos forros será aplicada uma demão de selador e até três demãos de tinta PVA da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização. O emassamento em massa corrida das paredes deverá ser feito em tantas demãos quantas forem necessárias para que se obtenha um acabamento perfeito, primoroso acabamento a desempenadeira de aço, de modo a proporcionar uma superfície inteiramente lisa e uniforme. A massa PVA utilizada no emassamento deverá ser de marca Renner, Suvinil ou equivalente.

6.2.3- A esquadria metálica será limpa, lixada, tratada com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintada com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

6.2.4- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

6.2.5- Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

6.2.6- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

7.      PAVIMENTAÇÃO

7.1-   Piso Mono capa – ladrilho hidráulico mono prensado

7.1.2- Os ladrilhos hidráulicos vibros prensados serão de cimento especial e agregado mineral de alta resistência, isentos de cal, prensados, perfeitamente planos, com arestas vivas, cores uniformes, desempenados e isentos de umidade. Deverão apresentar relatório de ensaio que comprove sua resistência ao desgaste à abrasão e capacidade de absorção de água inferior a 8%. As peças do ladrilho mono capa deverão apresentar dimensões de 40x40 cm e 2 cm de espessura. O assentamento se dará sobre uma camada de argamassa convencional com espessura mínima de 2 cm tendo como base o concreto plano e áspero. Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade na proporção de três a quatro partes para uma parte de água. Após a mistura, de consistência pastosa, será necessário deixar repousar por 15 minutos e misturar novamente antes da utilização. O tempo máximo de sua utilização após a adição de água é de 2 horas. A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço. Para estender a massa deverá ser utilizado o lado liso até obter uma camada de 4 mm de espessura. Em seguida com um dos lados dentados deverá se formar cordões que possibilitarão o nivelamento dos ladrilhos Na seqüência será retirado o excesso de argamassa e se procederá ao assentamento dos ladrilhos batendo um a um como no processo normal. As juntas serão preenchidas com pasta elástica e não poderão ter espessura maior que 1,5 mm. As áreas com dimensões superiores a 5 m, em qualquer direção, terão junta de dilatação de 10 mm. Os cortes dos ladrilhos serão executados com cortadores e separadores mecânicos.

7.2-   Rodapés

7.2.1- Em todos os locais haverá um rodapé de madeira com 5 cm de altura e 1 cm de espessura fixado à parede com parafuso e bucha plástica.

8.      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1-  Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

8.2-  Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

8.3-  Os disjuntores serão instalados no QLSSX existente. Serão do tipo americano curva C.

8.4-  Deverão ser instalados perfilados perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

8.5-  Deverão ser instalados os eletrodutos de aço galvanizado fixados com braçadeiras tipo D e pintados com tinta esmalte cinza padrão. Bitola mínima ¾”

8.6-  Todos os eletrodutos e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

8.7-  Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

8.8-  As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio 4”x2” conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio.

8.9-  Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

8.10- Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

8.11- Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750 V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

8.12- Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15 A/250 V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

8.12- As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20 A-250 V), com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

9.      REDE ESTRUTURADA

9.1-  Deverão ser instalados os pontos de rede com dois conectores RJ45 categoria 5e fêmea em caixas condulete, como indicado em projeto.

9.2-  Deverão ser utilizados eletrodutos de aço galvanizado para as descidas de ¾” pintados com tinta esmalte cinza padrão e fixados com braçadeiras.

9.3-  No teto serão instalados perfilados 38x38 perfurados pintados com tinta esmalte cinza padrão.

9.4-  Deverá ser feita a certificação dos pontos para categoria 5e

10.      RELAÇÃO DE DESENHOS

10.1-  Arquitetônico

10.2-  Elétrico, Rede Estruturada