|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: ITEM A - REFORMA NOS VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO - HUSM

##### LOCAL: NO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

- OBJETIVOS

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução da Reforma nos vestiários feminino e masculino do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, com área total de 127,93 m², a ser executado no prédio  do Hospital Universitário de Santa Maria - Campus – UFSM.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

2.1.5     Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representarem o preço total proposto.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de dois anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto vinculado à empresa e residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, hidrosanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes e forro. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os subempreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria são estimativos. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.3.11- Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos. A execução da obra se dará nos dias de expediente da universidade, (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela fiscalização.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Demolição ou remoção de alvenarias, pavimentação, portas, rebocos deteriorado, azulejos, louças e metais e de divisórias existentes;

3.2-  Execução de alvenarias;

3.3-  Fornecimento e colocação de janela, portas, recuperação de esquadrias existentes e execução de painéis de tijolo de vidro;

3.4-  Fornecimento e colocação de vidros da janela;

3.5-  Fornecimento e colocação de fechaduras para as portas de compensado e fixadores de folha;

3.6-  Chapisco, emboço e reboco ou azulejo nas paredes novas e nas correções;

3.7-  Pintura em paredes, teto rebaixado, portas de madeira e janelas de ferro;

3.8-  Pavimentação com ladrilho hidráulico vibro prensado;

3.9-  Instalações hidrossanitárias conforme projeto;

3.10-Instalações elétricas conforme projeto;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1-  Instalações provisórias e demolições

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio. A área a ser reformada deverá ser isolada da restante através de tapumes de chapas compensadas devidamente pintadas.

4.1.2- Demolições

Deverão ser demolidas as alvenarias conforme o projeto.

Deverão ser removidas as divisórias existentes no local.

As portas com marcos indicadas em planta deverão ser retiradas.

A pavimentação vinílica existente bem como a argamassa de assentamento deverá se retirada.

Os rebocos deteriorados deverão ser retirados incluindo a camada inferior de emboço.

Os azulejos existentes deverão ser retirados.

As louças e metais existentes deverão ser retirados.

5 .      PAREDES E PAINÉIS

5.1-    Paredes de alvenaria e divisórias leves

5.1.1- As paredes internas serão executadas com blocos cerâmicos de primeira qualidade, de 6 e terão revestimento. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30cm), ou à alvenaria existente por meio da amarração tradicional.

5.2-    Esquadrias

5.2.1- A janela de ferro basculante J1 terá as dimensões indicadas no projeto

5.2.2- As portas de madeira PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6 terão marcos com 35 mm de espessura e guarnições de Angelim ou equivalente. Os marcos serão fixados com 12 parafusos em seis tacos de madeira de lei apropriados, folha semi-oca de compensado de primeira qualidade e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35 mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto.

5.3-    Tijolo de vidro

5.3.1-.Será executado painel em tijolos de vidro, conforme detalhamento no projeto.

5.4-    Ferragens

5.4.1- Nas portas PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6 as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357 ou 557,(banheiros), maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-200, com acabamento cromado.

5.4.2- Nas portas de madeira de abrir será usado em cada folha 3 dobradiças de latão cromado 3”x2¹/²” de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente. Nas portas de madeira de correr será utilizado pinos e roldanas metálicos adequados para esta finalidade.

5.4.3- Todas as portas internas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

5.4.4- Todas as portas deverão ter numeração no local indicada pela fiscalização da UFSM

5.4.5- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

5.5-    Vidros

5.5.1- Os vidros da janela J1 serão lisos e transparentes com 3 mm de espessura.

6.     REVESTIMENTOS

6.1-    Revestimento Interno

6.1.1- Os acabamentos das paredes novas e das correções estão indicados no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

6.1.2- Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM. As áreas próximas às paredes a serem demolidas e à abertura de portas deverão receber o devido acabamento com o mesmo revestimento existente tomando-se o cuidado para que o remendo fique absolutamente uniforme com o restante. Nas áreas onde o reboco se encontra deteriorado, este deverá ser removido até o tijolo para depois se iniciar o revestimento, tomando-se o cuidado para que os reparos não tirem a uniformidade do revestimento da parede.

6.2-    Pintura

6.2.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

6.2.2- Nas paredes internas novas ou existentes e no forro rebaixado será aplicada uma demão de selador acrílico, emassamento PVA e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização. As paredes existentes serão escovadas e lixadas antes de iniciar os procedimentos para a pintura.

6.2.3- As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

6.2.4- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa para então receber a tinta.

6.2.5- As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

6.3-    Forros

Toda a área a ser trabalha nos dois vestiários receberá rebaixamento com forro de gesso acartonado.

7.      PAVIMENTAÇÃO

7.1-   Piso Epoxi

7.1.1- Regularização da base: O piso a ser pavimentado será regularizado com argamassa de cimento e areia, traço 1;3, de forma a se obter um substrato perfeitamente nivelado de acordo com os níveis do projeto.

7.1.2- - Os ladrilhos hidráulicos vibros prensados serão de cimento especial e agregado mineral de alta resistência, isentos de cal, prensados, perfeitamente planos, com arestas vivas, cores uniformes, desempenados e isentos de umidade. Deverão apresentar relatório de ensaio que comprove sua resistência ao desgaste à abrasão e capacidade de absorção de água inferior a 8%. As peças do ladrilho mono capa deverão apresentar dimensões de 40x40 cm e 2 cm de espessura. O assentamento se dará sobre uma camada de argamassa convencional com espessura mínima de 2 cm tendo como base o concreto plano e áspero. Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade na proporção de três a quatro partes para uma parte de água. Após a mistura, de consistência pastosa, será necessário deixar repousar por 15 minutos e misturar novamente antes da utilização. O tempo máximo de sua utilização após a adição de água é de 2 horas. A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço. Para estender a massa deverá ser utilizado o lado liso até obter uma camada de 4 mm de espessura. Em seguida com um dos lados dentados deverá se formar cordões que possibilitarão o nivelamento dos ladrilhos Na seqüência será retirado o excesso de argamassa e se procederá ao assentamento dos ladrilhos batendo um a um como no processo normal. As juntas serão preenchidas com pasta elástica e não poderão ter espessura maior que 1,5 mm. As áreas com dimensões superiores a 5 m, em qualquer direção, terão junta de dilatação de 10 mm. Os cortes dos ladrilhos serão executados com cortadores e separadores mecânicos.

8.    INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

8.1- A rede d'água será ligada à rede existente.  A rede será composta de tubos de PVC rígido de bitolas 25, 40 e 60 mm, de conexões, de registro gaveta e de pressão de ¾” , e de torneira de ½”.

8.2- As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto. Para as ligações em água quente serão utilizados tubos de CPVC, 22 mm e tubulações de cobre de3/4’.

8.3- Os registros de ¾” serão metálicos, de gaveta ou de pressão com acabamento, ref. 1509 da Deca ou equivalente.

8.4- A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 40, 50, 75 e 100 mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões e caixas sifonadas.

8.5- As caixas sifonadas serão de PVC rígido de 250mmx230mmx75mm, 150x150x50 e 100x53x40 com grelha em PVC rígido.

8.6- As caixas de inspeção serão de tijolos maciços assentados à frontal, dotadas de tampas de concreto armado, completamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa.

8.7- Os tampos de granito serão executados de acordo com o Projeto Arquitetônico. Terão acabamento frontal reto, 2 cm de espessura. O granito a ser utilizado é o cinza castelo, da Marmogran ou equivalente. O tampo de granito da cozinha terá acabamento frontal específico para retenção de água e espelho junto às paredes.

8.8- As cubas das pias serão inox. Na prancha de mobiliário está detalhado o balcão e tampo de granito das pias.

8.9- As bacias sanitárias serão de louça branca vitrificada, linha Ravena da Deca ou equivalente, com assento plástico branco da Astra ou equivalente, alimentadas por válvulas de descarga, com todos os acessórios necessários.

8.10- O lavatório dos sanitários PNE será de louça vitrificada, sem coluna, modelo L910 da linha Ravena da Deca ou equivalente, fixados com parafusos apropriados. Os lavatórios de embutir serão ovais linhas L37 da Deca ou equivalente, todos com válvula de escoamento do tipo 1603 da Deca ou equivalentes.

8.11- Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça branca vitrificada, 15x15cm, embutida, com rolete tipo A 480 da Deca ou equivalente.

8.12- Junto a cada lavatório, será colocado uma torneira em aço inox cromado, modelo Bica, de mesa, marca Docol ou equivalente, com acionamento através de válvula do tipo Presmatic de ½”, Docol ou equivalente, acoplada ao lavatório. Os mangotes flexíveis e os sifões e as válvulas de escoamento para lavatório deverão ter acabamento cromado, marca Deca ou equivalente

8.13- Nas pias serão utilizadas torneiras metálicas de haste móvel marca Deca ou equivalente

8.14- Nos banheiros serão instalados chuveiros tipo Maxi Ducha, três temperaturas, da Lorenzetti ou equivalente.

8.15- No sanitário PNE serão utilizadas barras para deficientes modelo PHD Sistems ou equivalente.

8.16- Junto às bacias sanitárias serão instaladas válvulas de descarga modelo Clássica 01500006 de 11/2” da Docol ou equivalente.

8.17- Nas paredes sobre as bancadas de granito será colocado espelhos, conforme projeto.

9.     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1- Instalações Elétricas Vestiário Feminino

9.1.1.Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

9.1.2.Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

9.1.3.Deverá ser instalado um Centro de Distribuição de embutir com porta, para 12 disjuntores tipo DIN, com barramento tipo pente DIN para 80A, referência CEMAR SYSTEM II.

  - Deverá ser substituído o alimentador do QLSSX existente por 5 cabos (3F+N+T) #16mm² flexível desde a substestação até o quadro.

9.1.4.Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

9.1.5.Os disjuntores conjugados com interruptores de fuga deverão ser para 30mA, bipolares ou tetrapolares, tendo o conjunto deste modo proteção contra sobrecarga (térmica), curto-circuito (magnética) e de fuga (DR). Os interruptores de fuga deverão ser do tipo europeu compatíveis com os disjuntores.

9.1.6.Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas com tampa 50x50mm de aço com pintura eletrostática cinza chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

9.1.7.Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido para as descidas embutidos com luvas, buchas e arruelas, conforme projeto. Bitola mínima ¾”.

9.1.8.Deverão ser instalados os eletrodutos de aço galvanizado sobre o forro de gesso fixados com braçadeiras tipo D e pintados com tinta esmalte cinza padrão. Bitola mínima ¾”.

9.1.10.Todos os eletrodutos e eletrocalhas deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

9.1.11.Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

9.1.12.As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo caixa de ferro esmaltado 4”x2” moldadas por prensa conforme necessário. Os espelhos deverão ser de PVC linha silentoque.

9.1.13.Deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir no forro de gesso, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) + caixa de passagem 4"x4".

9.1.14.Deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) - fixação no perfilado.

9.1.15.Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

9.2- Instalações Elétricas Vestiário Masculino

9.2.1.Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas

brasileiras.

9.2.2.Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

9.2.3.Deverá ser instalado um Centro de Distribuição de embutir com porta, para 12 disjuntores tipo DIN, com barramento tipo pente DIN para 80A, referência CEMAR SYSTEM II.

9.2.4.Deverá ser substituído aproveitado o alimentador do QLSSX existente, conforme projeto.

9.2.5.Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

9.2.6.Os disjuntores conjugados com interruptores de fuga deverão ser para 30mA, bipolares ou tetrapolares, tendo o conjunto deste modo proteção contra sobrecarga (térmica), curto-circuito (magnética) e de fuga (DR). Os interruptores de fuga deverão ser do tipo europeu compatíveis com os disjuntores.

9.2.7.Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas 50x50mm de aço com pintura eletrostática cinza chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

9.2.8.Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido para as descidas embutidos com luvas, buchas e arruelas, conforme projeto. Bitola mínima ¾”.

9.2.9.Deverão ser instalados os eletrodutos de aço galvanizado por sobre o forro de gesso fixados com braçadeiras tipo D e pintados com tinta esmalte cinza padrão. Bitola mínima ¾”.

9.2.10.Todos os eletrodutos e eletrocalhas deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

9.2.11.Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

9.2.12.As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo caixa de ferro esmaltado 4”x2” moldadas por prensa conforme necessário. Os espelhos deverão ser de PVC linha silentoque.

9.2.12.Deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir no forro de gesso, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) + caixa de passagem 4"x4".

9.2.13.Deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) - fixação no perfilado.

9.2.14.Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

9.2.15.Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

9.2.16.As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

9.2.17.As tomadas dos chuveiros deverão ser caixas ferro esmaltado com espelho de 1 furo de PVC e conector tripolar (F+N+T) de porcelana para 50A.

10.      RELAÇÃO DE DESENHOS

10.1-  Arquitetônico

10.2-  Hidrossanitário

10.3-  Elétrico