|  | MINISTÉRIO DA EDUCACÃO ### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ### COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ##### Cidade Universitária - 97105-900 - Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS

| ## 1 | ## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |
| --- | --- |

1.1 Proprietário: Universidade Federal de Santa Maria

1.2 Edificação: Auditório principal do Centro de Convenções

1.3 Número de pavimentos: 4 pavimentos

1.4 Área total: aproximadamente 6000,00m2

1.5 Finalidade: Auditório principal do Centro de Convenções

1.6 Endereço: Hospital Universitário, Campus / UFSM, Santa Maria, RS

| ## 2 | ## OBJETIVO DO MEMORIAL DESCRITIVO |
| --- | --- |

O presente memorial tem por finalidade descrever o projeto das instalações hidrossanitárias prediais de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais da edificação.

| ## 3 | ## CONDIÇÕES GERAIS |
| --- | --- |

O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT. São elas: Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5626/98), Instalações Prediais de Esgoto Sanitário (NBR 8160/99) e Instalações Prediais de Águas Pluviais (NBR 10844/89).

| 4 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA |
| --- | --- |

As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio, e ainda fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98.

O sistema deverá atender toda a edificação de acordo com a determinação do projeto arquitetônico.

| 4.1 | Volume do reservatório superior |
| --- | --- |

O abastecimento de água fria será feito através de duas redes hidráulicas (A e B) projetadas em função das características arquitetônicas da edificação. A rede A será abastecida por dois reservatórios de fibra com capacidade para 3.000 l cada. A rede B, independente da primeira, também terá capacidade de 6.000 l divididos em dois reservatórios de fibra. O volume total considerado para a Reserva Técnica de Incêndio será de 60.000 l, divididos em quatro reservatórios de 20.000 l conforme projeto anexo.

| 4.2 | Abastecimento de água |
| --- | --- |

A alimentação de água da edificação será feita através da rede de abastecimento da UFSM. Junto ao reservatório inferior, na tubulação de abastecimento do mesmo, estará localizado um hidrômetro (1”) para controle interno do consumo, como mostra a prancha nº 24.

| 4.2.1 | ### Tubulações |
| --- | --- |

Todas as tubulações envolvidas no abastecimento de água fria do prédio do Auditório Principal deverão ser de PVC rígido, tipo água, junta soldável, de primeira qualidade e devem resistir a pressão de 750 KPa (NBR 5648/99).

| 4.3 | ### Reservatório inferior e instalações elevatórias |
| --- | --- |

O reservatório inferior de fibra com capacidade para 5.000 l e as instalações elevatórias estarão localizados no 2º pavimento, junto à edificação, conforme a prancha anexa nº 15. A prancha nº 24 apresenta o detalhamento e as especificações do sistema de recalque como altura manométrica e vazão de projeto.

| 4.4 | Distribuição de água fria (potável) |
| --- | --- |

A distribuição de água será feita a partir dos reservatórios superiores, através de tubulações próprias até o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais.

A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário.

As tubulações dos barriletes se desenvolvem sobre o forro do pavimento considerado, isto é, no teto do mesmo, enquanto que as colunas, ramais e sub-ramais de água fria serão instalados no interior da alvenaria ou em shafts.

| 4.4.1 | ### Tubulações |
| --- | --- |

As tubulações deverão ser de PVC rígido, tipo água, junta soldável, de primeira qualidade e devem resistir a pressão de 750 KPa (NBR 5648/99).

| 4.4.2 | ### Projeto |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto, traçados, localização e dimensões das tubulações encontram-se no projeto anexo.

| 5 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO |
| --- | --- |

As instalações prediais de esgoto sanitário são destinadas a retirar, o mais rápido possível, as águas servidas do prédio para evitar que ocorram vazamentos e entupimento nas tubulações. O sistema deverá atender a todas as dependências que possuem abastecimento com água, de acordo com determinações do projeto arquitetônico.

| 5.1 | Recolhimento do esgoto nas dependências |
| --- | --- |

Todas as águas servidas são consideradas como esgoto sanitário, por isso serão recolhidas a partir dos aparelhos sanitários em tubulação individual até os desconectores, caracterizados como tubulações secundárias (ramais de descarga) e, a partir destes, em tubulações primárias (ramais de esgoto), que serão ventiladas por ramais de ventilação conectados às colunas de ventilação por conexão própria a 0,50 m acima do piso da dependência servida e/ ou por tubos ventiladores primários (prolongamento dos tubos de queda) conforme corte esquemático da prancha nº 07.

Os desconectores serão do tipo caixa sifonada com grelhas com diâmetro de 100 ou 150 mm e sifões individuais, além de caixas sifonadas especiais com diâmetro de 250 mm para pias de cozinha e outras pias de uso especial. Todos os desconectores tipo caixa sifonada com grelha deverão ter tampa quadrada com porta-grelha e grelha metálica e aqueles do tipo caixa sifonada especial, deverão ter tampa redonda com porta-tampa e tampa metálica fechada.

| 5.2 | Recolhimento do esgoto sanitário na edificação |
| --- | --- |

Todo o esgoto sanitário recolhido das diversas dependências será coletado por tubulações primárias horizontais, interligadas por caixas de inspeção obedecendo a declividade recomendada para o local.

Os subcoletores do pavimento térreo serão instalados embutidos no piso, todos interligados por caixas de inspeção próprias até a fossa séptica e o filtro anaeróbio, deverão ser acondicionados convenientemente para evitar rupturas por recalque e sobrepressão do solo.

| Nota: | Todas as colunas de ventilação e/ou tubos ventiladores primários deverão terminar, no mínimo, 0,50 m acima da coberta do prédio e todos os ramais de ventilação deverão conectar-se às colunas a 0,50 m acima do piso da dependência considerada (prancha nº 07). |
| --- | --- |

| 5.2.1 | ### Tubulações |
| --- | --- |

- Todas as tubulações e conexões que atendem o sistema de esgoto sanitário e de ventilação das dependências serão de PVC rígido, junta elástica, tipo esgoto, de primeira qualidade (NBR 5688/99).

- Todas as caixas sifonadas com grelha e caixas sifonadas especiais serão de PVC rígido.

- Todas as tubulações e conexões que atenderem o sistema de esgoto sanitário geral, na interligação de caixas de inspeção serão de PVC rígido reforçado, série “R”, junta elástica, de primeira qualidade.

- Todas as caixas de inspeção (CI X) deverão ser de alvenaria ou concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com fechamento hermético, ambas removíveis, sendo que as tampas internas, para caixas de 40x40 cm serão de 20x20 cm e as sobre-tampas internas e externas para caixas de 60x60 cm ou maior serão de 30x30 cm, todas metálicas, de encaixar em aro metálico (FF).

| 5.2.2 | ### Projeto |
| --- | --- |

- Os detalhes de projeto como declividades, dimensões e localização das tubulações, encontram-se no projeto anexo.

- O detalhamento das caixas de inspeção (CI X) encontra-se na prancha nº 04.

- A diferença de cotas entre altura de entrada e altura de saída será de 5% no interior das CI-X.

| 6 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| --- | --- |

As instalações prediais de águas pluviais são as responsáveis pelo recolhimento da água da chuva das coberturas, dos pátios e outros. Seu dimensionamento teve como base a equação das chuvas intensas de Santa Maria.

| 6.1 | Coleta das águas pluviais da cobertura através das calhas |
| --- | --- |

As águas da chuva serão coletadas através de quatro calhas de concreto com seção retangular, colocadas no sentido transversal da edificação. Elas servirão também como passarelas para facilitar a manutenção das coberturas.

Os telhados que direcionam as águas pluviais até as calhas terão 5% de inclinação.

As declividades adotadas deverão ser feitas na parte interna, não prejudicando a seção transversal determinada pelo cálculo hidráulico.

| 6.1.1 | Calhas |
| --- | --- |

O detalhamento (dimensões e inclinações) das calhas de concreto está na prancha do projeto anexo.

| 6.1.2 | ### Projeto |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto como traçado, declividade, dimensões e pontos de drenagem, encontram-se nas pranchas no 04 e 07.

| 6.2 | Coleta das águas pluviais das calhas através dos condutores |
| --- | --- |

A coleta das águas pluviais da cobertura será feita através de condutores verticais que ligam as calhas ao 2º pavimento ou ao subsolo. Os referidos condutores possuem diâmetro de 150 mm que descarregam a água em coletores horizontais, destes para as caixas de águas pluviais (CA) e destas para o córrego próximo.

A coleta das águas da grande marquise frontal será feita através de calhas metálicas embutidas no concreto conforme detalhamento na prancha nº 04. Os condutores verticais ficarão escondidos nos pilares, conduzindo as águas até suas respectivas caixas de areia (CA).

| 6.2.1 | ### Tubulação |
| --- | --- |

Os condutores verticais serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado), de primeira qualidade (NBR 5688/99), devendo ser fixados na parte externa das paredes desde a calha até o solo. Recomenda-se cuidado especial na ligação da calha com o condutor.

| 6.2.2 | ### Projeto |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto como as declividades dos subcoletores, as dimensões e o posicionamento encontram-se indicados na prancha no 04.

| 6.3 | Coleta das águas pluviais das canaletas nos pátios através dos subcoletores |
| --- | --- |

Todos os subcoletores internos estarão embutidos no solo e interligados por caixas de areia para águas pluviais (CA) que, ao mesmo tempo, servem para as trocas de direções, convergências, limpezas e inspeção da rede.

As declividades das tubulações que constam no projeto são as mínimas exigidas, porém, a topografia do terreno poderá impor inclinações maiores na rede pluvial.

| 6.3.1 | ### Tubulação e caixas |
| --- | --- |

- As caixas de águas pluviais (CA) deverão ser de alvenaria ou de concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com grelhas, ambas removíveis.

- As tubulações com diâmetro até 150 mm serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado). As demais serão de concreto.

| 6.3.2 | ### Projeto |
| --- | --- |

Os detalhes do projeto e das caixas de areia (CA) como traçado, declividades, dimensões e localização encontram-se indicados na prancha no 04.

| 7 | FOSSA SÉPTICA COM FILTRO ANAERÓBIO |
| --- | --- |

| 7.1 | Considerações |
| --- | --- |

O esgoto sanitário da edificação será conduzido a um tanque séptico com a finalidade de receber um tratamento preliminar com a eficiência própria deste sistema. Na seqüência, o efluente será encaminhado a um filtro biológico anaeróbio, onde passará por mais uma fase de tratamento para posteriormente ser lançado na rede pluvial geral que leva ao córrego.

| 7.2 | Localização |
| --- | --- |

O tanque séptico que forma um conjunto com o filtro biológico anaeróbio será localizado nos fundos da edificação conforme projeto anexo.

| 7.3 | Dimensionamento |
| --- | --- |

O tanque séptico e o filtro anaeróbico foram dimensionados segundo as recomendações da NBR 7229/93 e a literatura existente.

| 7.4 | Projeto da fossa séptica / filtro anaeróbio |
| --- | --- |

| 7.4.1 | Valores determinados para o projeto da fossa séptica |
| --- | --- |

| 1 | Volume útil (Vu) ............................................................................... | 12,00m3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Altura útil (Hu) .................................................................................. | 1,50 m |
| 3 | Largura útil (b) ................................................................................... | 2,00 m |
| 4 | Comprimento útil (L) ......................................................................... | 4,00 m |

| 7.4.2 | Valores determinados para o projeto do filtro anaeróbio |
| --- | --- |

| 1 | Volume útil (Vu) ............................................................................... | 2 x 6,00 m3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Altura útil (Hu) .................................................................................. | 1,80 m |
| 3 | Largura útil (b) ................................................................................... | 1,60 m |
| 4 | Comprimento útil ............................................................................... | 2,10 m |

| 7.5 | Construção |
| --- | --- |

Os tanques sépticos (fossa e filtro) deverão ser construídos com alvenaria de tijolo maciço ou com concreto armado. Os revestimentos internos e externos deverão oferecer total estanqueidade através de argamassa impermeável.

Pelas características da obra, a fossa séptica e o filtro serão executados embutidos no solo em nível inferior à superfície do terreno prevista para o projeto, que é a cota –8,05 m (nível do subsolo), aproximadamente, por isso os responsáveis deverão definir a estrutura em função das condições de contorno à referida obra.

| 7.6 | Recomendações |
| --- | --- |

Todas as tubulações internas de entrada, de saída e de ligações entre o conjunto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado), com diâmetro de 150 mm.

Todas as aberturas de inspeção serão de 60x60cm com tampas metálicas e tratamento adequado contra corrosão, removíveis e hermeticamente fechadas.

No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura de 1,20 m e o material será pedra britada número 4 com granulometria o mais uniforme possível. O referido leito ficará apoiado em placas de concreto pré-moldadas com espessura de 10,0 cm colocadas lado-a-lado a uma distância de 4cm.

Na entrada do efluente haverá uma câmara de recepção com espaço livre de 20,0 cm de altura por toda a área do filtro, limitado pela laje de fundo e pelas placas pré-moldadas que suportam o leito filtrante. O líquido entra na câmara de recepção e passa pelos vãos e pelo leito filtrante em sentido ascendente até a superfície livre, onde é coletado por uma calha de concreto até a saída do referido filtro, para seguir seu caminho até o local de lançamento.