|  | MINISTÉRIO DA EDUCACÃO ### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ### COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ##### Cidade Universitária - 97105-900 Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO A SEREM EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFSM.

1 - Considerações Gerais

1.1 - Objetivo

O presente Memorial Descritivo destina-se a apresentar os princípios básicos e as Normas de apoio que nortearão o desenvolvimento do projeto executivo e a execução das Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria.

As soluções técnicas adotadas estão indicadas nas pranchas de desenho, as quais se junta ao presente Memorial Descritivo, que procura tão somente apontar de onde nasceram tais soluções, referentes às Instalações de Prevenção e Proteção  de Combate a Incêndio.

1.2  - Normas de apoio

O  desenvolvimento dos Projetos e a execução das obras serão executadas sempre com base nas Normas e Regulamentos em vigor citadas a seguir:

- NBR-9.070 – “Saída de Emergência em Edifícios”

- NBR – 12.693 – “Sistema de  Proteção por Extintores de Incêndio”

- NBR-9.441 – “Execução de Sistemas de Detecção e alarme de Incêndio”

- NBR-13.714 – “Instalações Hidráulicas Contra Incêndio, sob Comando, por Hidrantes e Mangotinhos”.

- NBR – 10.897 –“Proteção Contra Incêndio por chuveiro Automático”

- NBR – 10.898 – “Sistema de Iluminação de Emergência”

- NBR – 5.419 – “Proteção de Estruturas Contra Descargas atmosféricas”

1.3 -  Generalidades

Os projetos e a execução de todos os serviços devem ser  executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

A proteção e a defesa contra incêndio serão asseguradas pelos sistemas a seguir indicados, obedecendo a sua discriminação a uma classificação, seguindo a forma pela qual o sistema é acionado.

1  -  Sistema 1- SISTEMA SOB COMANDO

Denominado Sistema de Proteção por Hidrantes, será constituído de: reservatórios d’água (reserva de 36.000 litros), canalização preventiva, caixas de incêndio, hidrante de passeio, bomba e sistema de pressurização.

  - DIMENSIONAMENTO:

O dimensionamento levou em consideração a área de maior risco.

No prédio em questão  o risco será LEVE, sendo o Sistema usado o tipo 2 –Saída Dupla de 2.1/2” e mais o Mangotinho.

O comprimento das mangueiras será de 30 metros e o esguicho será de Ø16 mm ou regulável  jato compacto.

A vazão mínima para o Sistema de Hidrantes foi determinada por Norma de acordo com a classe de risco da edificação.

  - RESERVA DE ÁGUA PARA INCÊNDIO:

A reserva para incêndio para os hidrantes foi determinada à partir da vazão determinada  e do tempo de descarga de acordo com a classe de risco do prédio, sendo esta de 36.000 litros.

Os reservatórios  serão de fibra de vidro,  em número de dois de 20.000 l. Totalizando 40.000 litros.

Os reservatórios estarão localizados na cobertura do 4º pavimento, acima dos sanitários do 3º pavimento, conforme mostrado em planta.

  - BOMBAS:

Características do conjunto motor-bomba:

Bomba 1 e 2 - Hidrantes

Motor

Tipo – elétrico (trifásico)

Tensão – 380 volts

Freqüência – 60 Hz

Potência estimada – 10 HP

Bomba

Tipo – para incêndio

Vazão –36  m3/h

Diâmetro de succção – Ø 4”

Diâmetro de recalque – Ø 4”

Altura  manométrica - 45 m. c. a.

1.4  TUBULAÇÃO  DE  INCÊNDIO:

Serão em aço  galvanizado, com diâmetro  interno mínimo nominal 100mm (4”). No início da tubulação e junto ao recalque de passeio, deverão ser colocados registro de gaveta e uma válvula de retenção, para evitar o retorno da água ao reservatório superior, e o retornpo da água injetada na rede de incêndio pelo Corpo de Bombeiros através do Registro de passeio.

As colunas de incêndio não podem ser embutidas em alvenaria ou elementos estruturais como pilares ou vigas.

No projeto em questão as colunas de incêndio estão passando em shafts  próprios para esta finalidade.

As tubulações de incêndio embutidas no piso serão de PVC série R.

1.5.  ABRIGOS PARA CAIXAS DE INCÊNDIO:

Os abrigos serão em forma de shafts, ou em caixas padrão, conforme mostrado em Projeto. Junto as passarelas serão usadas caixas metálica para abrigo das mangueiras, ficando a tubulação de incêndio e as mangueiras aparentes..

Os abrigos localizados em  shafts, como  em caixas metálicas serão dotados de portas, abrigando e protegendo contra vandalismo e danos as tomadas de incêndio e os demais equipamentos, como mangueiras, carretéis com mangotinhos e esguichos.

1.6.  TOMADAS DE INCÊNDIO:

As tomadas de água terão duas saídas de água para as mangueiras e somente uma saída para o mangotinho.

1..6.1 - Tomadas de incêndio para mangueiras: deverão ser duplas e ter  válvulas angulares de 40 mm (1.1/2”), um adaptador, que numa extremidade uma rosca tipo macho ou fêmea para ser conectada à válvula angular do hidrante e na outra, um engate rápido tipo “Storz”, na qual é acoplada a mangueira de incêndio. e um tampão com engate rápido tipo “Storz”.

1.6.2 - Tomadas de incêndio para mangotinhos: Estas terão somente uma saída de água. Os mangotinhos estarão permanentemente acoplados às válvulas de esfera, de abertura rápida.

Os mangotinhos serão de 25 mm, comprimento 30 m e dotados de esguicho regulável.

1.7. CONEXÕES DE ENSAIOS:

Junto à casa de Bombas e nos dois lados externos do teatro (nas laterais dos shafts), junto ao palco, foram deixadas conexões de ensaio e teste de operações do Sistema.

O diâmetro da canalização de ensaio não pode ser menor que 1”, dotada de válvula globo e de um bocal de orifício, não corrosivo, de diâmetro nominal igual ao menor diâmetro de mangotinho  utilizado na instalação, no caso, diâmetro de  25 mm.

A válvula globo deve estar posicionada a 2,10 m do piso no sistema de teste externo, para evitar uso indevido.

1.8.  CAIXA COM REGISTRO DE PASSEIO:

O registro de passeio será instalado em uma caixa de ferro, com tampa de 30x40 cm, colocada  na lateral do prédio, e ligado as colunas de incêndio que se unem no térreo.

O registro será de 63 mm de diâmetro, com curva com boca voltada para cima, dotada de válvula de bloqueio,  união “Storz”, com tampão.

1.9. ALARME DE INCÊNDIO:

O Sistema de Hidrantes é composto de três setores, cada qual alimentado por um tubo de 4” de aço galvanizado. Cada tubulação será controlada por uma chave de fluxo, que, quando da circulação de água na mesma, acionará o alarme e as sirenes, identificando no painel da Central  de alarme o setor onde ocorreu a abertura do hidrante.

O Sistema será pressurizado através de sistema composto por Bomba Jockey (bomba de pressurização) e tanque hidropneumático.

Quando da abertura de um Hidrante a redução da pressão junto ao sistema acionará as bombas de incêndio e o sistema de alarme.

1.2 - Sistema 2 – EXTINTORES PORTÁTEIS

Será constituído por extintores portáteis, tipo pulverização gás-água, pó químico seco, gás carbônico , de acordo com a categoria do incêndio possível e conforme indicado no projeto.

O Projeto obedeceu a NBR 12693, observando-se as áreas a serem protegidas,  distâncias a serem percorridas, cargas e  capacidade extintora.

Os extintores deverão ser instalados de maneira que não haja a menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, seja visível, para que todos se familiarizem com sua localização e estejam junto aos acessos de risco.

No Projeto em questão os extintores foram colocados junto aos hidrantes e os demais  em lugares normatizados.

Nos locais destinados aos extintores onde  poderão ser depositados materiais e objetos que o obstruam, deverá  ser pintado um quadrado 75x75 cm (sendo 15 cm amarelo e o centro todo vermelho).

A parte superior do extintor deve estar a 1,80 m do piso acabado.

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de “Marca de Conformidade”, da ABNT, seja de Vistoria ou Inspecionado, respeitadas as data de vigência.

1.3 - Sistema 3 – CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Denominado Sistema por Proteção por Chuveiros Automáticos.

Os sistemas utilizados serão:

Sistema de Tubo Molhado

Este sistema é constituído de uma rede de tubulação fixa, permanentemente com água sob pressão, em cujos ramais são instalados chuveiros automáticos de diâmetro nominal de 10 mm, dotados de fechamento hermético por ampolas de vidro termosensível com abertura de chuveiro na temperatura de 68º C.

O sistema é controlado na entrada por uma válvula de alarme, que faz soar o alarme quando da abertura de um ou mais chuveiros atuados por um incêndio.

Deverão ser fornecidos 6 chuveiros de ampola de vidro como reserva técnica.

Sistema Dilúvio

Este sistema será utilizado junto ao proscênio, e compreenderá uma rede seca em cujos ramais serão instalados chuveiros abertos de 10 mm.

A porta corta-fogo do proscênio deverá ser dotada de uma cortina de água dilúvio de operação manual, através de botoeira instalada junto ao palco e automática através dos sensores de fumaça e calor instalados no teto do palco. O sistema Dilúvio será  instalado no lado do palco e no máximo 0,90 m de abertura do proscênio.

Na mesma área pelos chuveiros abertos  é  instalada um sistema de detecção de efeitos do calor e de fumaça, ligadas à uma válvula dilúvio instalada na entrada da rede da tubulação.

Um sistema de chuveiros é constituído de:

- Reservatório de água

- Bombas

- Sistema de Pressurização

- Rede hidráulica de distribuição

- Sistema de controle e alarme

- Conexões de ensaio

1.3.1 – RESERVATÓRIOS

A reserva de incêndio foi obtida através da vazão e do tempo de descarga de acordo com a classe de risco da edificação. O prédio foi classificado como risco leve, sendo  o volume da reserva técnica de incêndio  de 30.000 litros.

Os reservatórios serão de fibra de vidro, em número de dois  de 20.000 cada, totalizando 40.000 litros.

1.3.2  – BOMBAS:

Características do conjunto motor-bomba:

Bomba 1 e 2 - Sprinklers

Motor

Tipo – elétrico (trifásico)

Tensão – 380 volts

Freqüência – 60 Hz

Potência estimada – 10 HP

Bomba

Tipo – para incêndio

Vazão – 60  m3/h

Diâmetro de succção – Ø 4”

Diâmetro de recalque – Ø 4”

Altura manométrica – 20 m.c.a

1.3.3 – REDE HIDRÁULICA DE DISTRIBUIÇÃO

A rede é formada por canalizações em aço carbono com ou sem costura, aço preto ou galvanizado, conforme  Normas NBR5580, DIN2440, BS 1387 (médio e pesado), Schedule 10,30 e 40 (ASTM A53 e A120), que alimentam os chuveiros a partir das válvulas de governo e alarme, com diâmetros calculados, para que a água chegue aos chuveiros mais desfavoráveis da instalação com a pressão e a vazão requeridas.

1.3.4 – SISTEMA DE CONTROLE E ALARME

O sistema de chuveiros foi dividido em dois setores. Um sistema atenderá a área de palco e salas ligadas à ele. E o outro atenderá ao setor de público.

Junto às tubulações serão instaladas chaves de fluxo que acionarão o sistema de alarme e indicarão o setor em que ocorreu a abertura de um chuveiro.

O Sistema será pressurizado através de sistema composto por Bomba Jokey (bomba de pressurização) e tanque hidropneumático.

Quando da abertura de um chuveiro a redução da pressão junto ao sistema acionará as bombas de incêndio e o sistema de alarme.

Em cada válvula de retenção e alarme usada sob condições de pressão de água variável, foi  instalado um dispositivo de retardo.Este alarme deve ser audível nas instalações nos 5 minutos seguintes após o início do fluxo e até o escoamento cessar.

1.3.5 – CONEXÕES ES DE ENSAIO

Junto à casa de Bombas e no lado externo direito do teatro (na lateral do shaft), foi  deixada  conexão de ensaio e teste de operações do Sistema.

O diâmetro da canalização de ensaio não pode ser menor que 1”, dotada de válvula globo e de um bocal de orifício, não corrosivo, de diâmetro nominal igual ao menor diâmetro de chuveiro utilizado na instalação, neste caso 10 mm.

A válvula globo deve estar posicionada a 2,10 m do piso no sistema de teste externo,, para evitar o seu uso indevido.

Santa Maria, 15 de outubro de 2007.

__________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Proprietário

__________________________________________________________

Responsável Técnico

ESPECIFICAÇÕES  DOS  MATERIAIS

Caixa de hidrante:  Nas áreas com passarela, acima do palco, erão empregadas caixas de incêndio executadas com chapa de aço com dimensões 60x90x17 de sobrepor, porta com vidro de 3 mm, com a inscrição incêndio em letras vermelhas.

Abrigos para hidrante: Nos demais  setores do Centro de Convenções serão utilizados  shafts, com portas pintadas na cor vermelha, dotadas de vidro de 3 mm, com a inscrição incêndio em letras vermelhas. Os shafts terão ventilação permanente e o fechamento da porta será feito por trinco. Nos abrigos serão instalados os hidrantes, extintores e mangotinhos.

Tubo de aço galvanizado: serão resistente a uma pressão mínima de 1,8 MPa (18kg/cm2)  e diâmetro conforme utilização, entre 25 mm e 150 mm.

Conexões de aço galvanizado: Deverão ser do tipo apropriado e possuir resistência igual ou superior à exigida para os  tubos.

Registros e válvulas de aço galvanizado: Deverão ser do tipo apropriado e possuir resistência igual ou superior à exigida para os tubos. Os registros deverão ser de gaveta e trazer no seu corpo a indicação do sentido da abertura.

Tudo de PVC: Serão da Tigre Série R, com diâmetros indicados em projeto. Serão empregados , enterrados no solo, na área externa do prédio.

Conexões de PVC: Serão da Tigre, Série R,  com mesmo diâmetro dos tubos.

Mangueira incêndio : Serão de 30 m de comprimento, 38 mm (1.1/2”) diâmetro interno, flexíveis, de fibra de poliester, revestidas internamente de borracha, capazes de suportar a pressão mínima de 2,0 MPa, dotadas de junta “Storz’.

Válvula angular: de 40 mm (1.1/2”) montada com saída voltada para baixo, em ângulo de 45º ou 90º.

Adaptador: Em metal, com uma extremidade rosca tipo macho-fêmea e na outra um engate rápido tipo “Storz”

Carretel para mangotinho: Estrutura de aço- carbono, com mancais de bronze

Mangotinho: Mangueira de borracha (1”), usada com esguicho regulável (1”)

Extintor : Gás carbônico, 6 kg

Extintor: Água/Gás, 10 litros

Extintor: Pó Químico, 6 kg

Recalque  de passeio para Hidrante: Terá registro tipo gaveta, com 63 mm(2.1/2”) de diâmetro e seu orifício externo disporá de junta “Storz”.

Recalque de passeio para Sprinkeler: Terá válvula de retenção na tubulação de 100 mm, cabeçote de diâmetro 100 mm e duas saídas de 63 mm (2.1/2”) provida de adaptador e tampões de engate rápido tipo “Storz”.

Chuveiros: Devem atender a Norma NBR-6.135, certificados pelo INMETRO, serão do tipo aberto para instalação junto ao proscênio e do tipo automático, dotado de ampola de vidro para 68º, nos demais setores do centro de Convenções.

Serão todos do modelo padrão (spray), onde o defletor é desenhado para permitir que a água descarregada seja  projetada para baixo.

Bomba para incêndio (hidrantes): Para sucção e recalque Potência =10 HP , vazão = 36 m3/h, H man. = 40 mca

Bomba para incêndio (Sprinkler): Para sucção e recalque, Potência=10HP, vazão=30 m3/h, H man.=20 mca

Bomba de Pressurização (hidrantes e Sprinkler): Potência = ¾”, vazão=0,5 m3/h, H man.=35 mca

Tanque hidropneumático: modelo YJ18 (18 litros) da jacuzzi, com pré-carga de 19 mca.

Chave pressostática: Modelo 51 b, 0-70 mca, da jacuzzi

Manômetro: Modelo 40 A, 0-70 mca, da Jacuzzi