Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Implantação Centro de Eventos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PRÉDIO DO CENTRO DE EVENTOS - CAMPUS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de construção do prédio do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria, com área total de 6.419,00m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil que, da mesma forma, deverá obrigatoriamente permanecer na obra durante o horário normal de execução dos serviços. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 540 (Quinhentos e quarenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Demolições/remoções/trabalhos em terra;

  - Fundações/infra-estrutura;

  - Supra-estrutura;

  - Alvenarias;

  - Cobertura;

  - Impermeabilizações;

  - Revestimentos internos;

  - Revestimentos externos;

  - Azulejos;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações;

  - Divisórias;

  - Rodapés, soleiras e peitoris;

  - Instalações elétricas;

  - Instalações mecânicas – climatização;

  - Instalações de combate a incêndio;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais;

  - Pinturas;

  - Vidros;

  - Serviços externos;

  - Complementação da obra;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias, com as respectivas ARTS.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Terraplanagem: Na região onde será executada a obra, numa área de aproximadamente 4.500,00m2, após a limpeza do terreno, será executado aterro c/ terraplanagem e compactação com material de boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente, ficando perfeitamente compactado e nivelado. Nesta etapa deverá ser utilizado as compensações entre cortes e aterro.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas e galerias, para colocação da tubulação da rede de água (consumo e combate a incêndio), rede de esgotos, ar condicionado e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação e blocos: As vigas de fundação e blocos serão executados de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação e blocos, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, ar condicionado, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura

    - A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Estrutura metálica de escadas e passarelas, serão executadas conforme projeto estrutural, obedecendo todos os materiais especificados em projetos.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão. A calha será em concreto armado conforme projeto estrutural, moldada juntamente com vigas e lajes da cobertura.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação, internas e externas, horizontais e verticais, inclusive na cobertura, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda, perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas (horizontais e verticais). As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): conforme projeto arquitetônico: Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços (largura nominal= 15, 20 ou 25cm): Serão construídas paredes de tijolos maciços de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Estrutura Metálica: Todos os telhados serão executados com estrutura treliçada em aço para suporte do telhado, conforme projeto estrutural.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas do tipo painel Termozip Pur, da empresa Dânica ou equivalente, com largura útil de 974mm, constituídos de dois revestimentos metálicos interligados por um núcleo de PUR (Espuma de Poliuretano 50mm) com retardante de chama clase R1, possuindo um coeficiente de condutividade Térmica de 0,021 Kcal/m.h.ºC. O núcleo isolante de PUR deverá ter massa específica aparente moldada (MEAM) entre 37 e 42 Kg/m3 e é injetado entre o revestimento metálico. O Revestimento dos painéis deverá ser constituído de chapas de aço, perfiladas através de um processo contínuo, obtendo-se bom efeito visual e considerável enrijecimento. O revestimento superior é perfilado de modo a produzir um perfil trapezoidal exclusivo com dispositivo lateral de encaixe e sobreposição, sistema “Zipado”. A Junção entre as telhas é executada em obra com equipamento apropriado garantindo a perfeita estanqueidade. As fixações são embutidas, não havendo furo do lado externo para o lado interno. Ambas as faces em chapas de aço zincadas e pré pintadas na cor branca (RAL9003), com 0,50mm de espessura nominal, galvanizada por imersão a quente, revestimento tipo”B” e tem como acabamento externo primer epóxi 5 micra mais poliéster 20 micra, com proteção de filme de polietileno de 0,050 mm e acabamento interno em primer epóxi de 5 micra. A junção entre os painéis de cobertura será executada em obra com equipamento apropriado, garantindo uma perfeita vedação, portanto todos os acessórios necessários para fixação e açabamentos, tais como: Cumeeiras, contra rufos, rufos e pingadeiras.

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede, proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ as lajes de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto, terraços, sacada, paredes de contenção, galeria de serviço e marquise: A impermeabilização será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio, quando ficar exposta. Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Banheiros: A camada de regularização que servirá de base para colar o piso cerâmico dos banheiros acima do nível do piso, será executada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume mais aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente), conforme as recomendações do fabricante. Deverá ter espessura mínima de 4cm.

    - Alvenaria: Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo usar em todas as fiadas e nas demais nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

    - Revestimento externo: Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa do emboço (massa grossa) do revestimento externo. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

    - Poço do elevador: No lado externo das paredes de concreto dos poços de elevador deverá ser aplicado 4 demãos cruzadas de Vedapren ou equivalente técnico. Ao redor do poço do elevador deverá ser executado um dreno que conduzirá a água por gravidade até a rede de esgoto pluvial.

    - Drenos: As paredes e estrutura que irão ficar abaixo do nível do solo deverão possuir  elemento drenante composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP” ou equivalente, tubo para drenagem em PVC, diâmetro mínimo 150mm  e filtro geotéxtil “ Mactex” ou equivalente, para proteção da drenagem e evitar a colmatação da brita.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Forro de gesso: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Azulejos

    - Conforme código de acabamentos e respectivas alturas, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Divisórias

    - Divisórias painel Wall: Nos banheiros serão instaladas divisórias de painel Wall, da Eternit ou equivalente, painel composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente por chapas lisas em CRFS (cimento reforçado com fio sintético). Sistema de montagem simplificado com estrutura em perfis de alumínio pintado eletrostáticamente de branco, com painéis de 1200mmx2000mm e 40mm de espessura, com acabamento as placas receberão pintura em esmalte sintético. As portas serão em MDF com melamina branca, com tranquetas do tipo livre ocupado e deverão ter arremate nas quatro faces. As fechaduras serão do tipo banheiro da série Standard (ref. 557) da Papaiz ou equivalente, maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E203 da Papaiz), com acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças cromadas 2 ½ x 3”, fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

    - Gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50mm de espessura.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto, em alumínio com pintura eletrostática branco. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em alumínio  “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das janelas, deverão ser do mesmo material das janelas. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas dos banheiros e da escada, serão fixados na alvenaria a uma altura de 150cm do piso pronto. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Portas Corta Fogo: Portas Corta Fogo serão conforme NBR11742 A empresa deverá fornecer e instalar porta corta fogo de duas ou uma folha de abrir, nos locais indicados em projeto. As portas deverão atender as normas da ABNT. A porta deverá abrir nos dois sentidos, ter condição de reter fumaça e ser provida de visor transparente 30x30cm

    - Porta de Vidro temperado: Porta de Vidro temperado As portas de acesso serão de abrir em duas folhas,  em vidro temperado, de 10 mm, com mola no piso, “Dorma” ou equivalente, de primeira qualidade. As portas deverão ter perfis e ferragem na cor branco, sendo a fechadura do tipo Papaiz, Fama ou ou equivalente. A porta deve ser ajustada de forma a apresentar o menor vão possível entre-vidros

    - Puxadores e fechaduras para portas de vidro temperado, conforme detalhe em projeto.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de aluminio terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Portas de correr terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização. Nas portas de acesso aos banheiros, além da numeração, deverá conter placa de identificação do tipo de banheiro (masculino, feminino ou de PPNE) de acordo com a NBR 9050/2004.

    - Barra Antipânico: Nas portas que deverão possuir o sistema de fechamento com barras anti pânico, fabricadas em aço galvanizado, pintado epóxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon reversíveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter dipositivos, as quais deverão atender a NBR 11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas, Certificadas,  e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas. Adesivadas com a Inscrição “empurre”

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Corrimãos: Os corrimãos das escadas, da sacada e rampas deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 92cm quando corrimão e 105cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Entre os montantes que serão em número de 3 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 32mm (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado a parede através de suportes apropriados. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. Na escada de acesso ao mesanino e guarda corpo do mezanino os corrimões serão executados conforme detalhe em projeto, em esquadria de metalão pintado de branco, vidros laminados 8mm e corrimão de madeira .Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.

    - Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade.

    - Shafts: Os shafts deverão ser fechados, nos locais em que não houver portas, com chapa metálica n° 20 (dividida em duas partes), aparafusadas em um quadro metálico (marco) de maneira que possa ser removida quando for necessária alguma intervenção nas instalações hidrossanitárias contidas no seu interior.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área dos pavimentos: sub solo e segundo nível (platéia) e pavimentação da área sob a marquise será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - PISO DE CAMADA DECORTOP 12mm ( SISTEMA ÚMIDO-SECO ): Trata-se de uma argamassa de alto desempenho composta de agregados minerais de alta dureza (com curva granulométrica ajustada para obtenção da curva de Fuller ideal), aditivos químicos, cimento Portland Branco Estrutural - CPB, pigmento líquido - Rheocolor e fibras de vidro; Esta argamassa deverá possuir as seguintes características: - Resistência Característica à Compressão (fck) aos 15 dias > 40,00 MPa; Resistência de Aderência à Tração > 1,00 MPa; Espessura: 12,00 mm. Para garantir a aderência de argamassa no substrato de concreto deverá ser utilizada imprimação cimentícia à base de cimento Portland Branco Estrutural - CPB, Metacaulim e Aditivo Químico; Após o período de cura úmida, mínimo de sete (07) dias, a argamassa deverá estar apta a receber o processo de lapidação, quando a matriz cimentícia e os agregados minerais deverão ser expostos. O processo de lapidação deverá contemplar obrigatoriamente a utilização de diamantes, ligas frias e cerâmicas. Após lapidado, o piso deverá ser selado com endurecedor químico à base de Fluossilicato de Magnésio, tendo como resultado uma superfície de baixíssima permeabilidade e alto brilho; Deverão ser executadas juntas, no máximo, a cada 6,25m2 (placas de 2,50m x 2,50m – no máximo). Estas deverão ser posteriormente colmatadas com selante semi-rígido à base de resina epóxi, Epolith P da BASF CC; Para a confecção da argamassa, capa de 12mm, deverá ser utilizado os produtos que compõe o Sistema Decortop, da REPARCON e os pigmentos líquidos Rheocolor, da BASF CC, além do cimento Portland Branco Estrutural - CPB.; A argamassa deverá possuir resistência suficiente para que seja possível a liberação ao tráfego de pedestres com no mínimo 48 horas. Após o período de quinze (15) dias, quando a argamassa será lapidada, a liberação ao tráfego de pedestres, concluído o serviço de lapidação e aplicação do endurecedor químico, deverá ser possível em 24 horas após o término dos serviços; A lapidação, cujo processo completo (9 etapas) é executado com ferramentas à base de incertos diamantados, ligas fria e cerâmicas resinadas, trata-se de um processo mecânico, por meio do qual a superfície do piso de concreto é desbastada, polida e lapidada, e posteriormente endurecida quimicamente, conferindo ao piso uma superfície densa com coeficiente estático de fricção maior que 0,6; Como resultado final, obtém-se uma superfície colorida integralmente, com brilho permanente e com excelente resistência à abrasão

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), na cor branca, marca Eliane ou equivalente técnico, linha CARGO PLUS WHITE, na dimensão 41X41cm e PEI4 para as área do terraço e marquise, marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de Tabuas corrida: O piso de tábuas corridas deverá ser executado utilizando tabuas de madeira de lei louro freijó, com largura de 14cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência. O assentamento será sobre sarrafos da mesma qualidade da madeira, chumbados a cada 50 cm e enchimento com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume. O piso de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

    - Piso concreto Polido: Nas áreas solicitadas em projeto será executado Piso concreto Polido;

    - Piso de Basalto: O piso de basalto deverá ser de primeira qualidade, acabamento fosco (meia lixa), placas de 40x40cm e espessura de 1,6cm. A instalação será direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso de basalto, para futuros reparos. Na escada os degraus serão de basalto espessura 2,0cm, com faixa jateada de 5cm.

    - Piso Vinilico: Piso Vinilico em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, na cor cinza. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso. Nestes compartimentos o rodapé será de madeira 1,5x7 cm de embuia.

    - Piso de Tabuas corrida do palco: O piso de tábuas corridas do palco deverá ser executado utilizando tabuas de madeira de lei louro freijó, com largura de 14cm e 2cm de espessura, executado sobre estrutura de madeira e apoiado em montantes metálicos do tipo “pé direito” regulável e tarvessas metálicas, formando módulos que poderão ser movimentados independentemente. O piso de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

    - Piso Plurigoma: Piso Plurigoma em placas de 45x45cm com 5.0 mm de espessura, na cor preta. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos de PISO DE CAMADA DECORTOP serão executados rodapés do mesmo material com 7cm de altura; Nos pisos de basalto o rodapé será em basalto com 7cm; nos pisos vinilicos  e  de madeira os rodapés serão de madeira de lei, de primeira qualidade, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização; Nos pisos de cerâmica onde não houver azulejo o rodapé será de cerâmica de 7 cm. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto polido com espessura de 2cm.

  - Instalações Elétricas:

    - Generalidades:

      - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

      - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

      - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Rede de Média Tensão (entrada):

      - Deverá ser instalado um poste tronco-cônico de concreto de 400kgf, 11m, estrutura N1 com entrada subterrânea de MT conforme RIC MT completa incluindo pára-raios poliméricos, chaves base C padrão, ferragens, fusíveis, cruzetas metálicas, isoladores poliméricos, aterramento, no local indicado em planta.

      - Deverá ser feita a rede subterrânea de MT com dois eletrodutos de PVC corrugados 150mm envelopados em concreto, do tipo “kanaflex”, a 60 cm de profundidade da face superior, com espessura mínima do concreto de 5cm, conforme projeto e RIC de MT.

      - Deverão ser feitas as caixas de alvenaria de tijolos maciços, de dimensões 100x100x80cm, com tampa de concreto armado,  rebocadas e com dreno, conforme projeto.

      - Deverá ser instalado o alimentador de entrada de MT em cabo de cobre monopolar de média tensão, #50mm², 15kV, incluindo muflas (terminais) poliméricos, em um total de 4 condutores, sendo 1 de reserva, desde o ponto de conexão na rede até a chave seccionadora e disjuntor de MT na subestação.

    - Subestação:

      - Deverá ser montada uma subestação rebaixadora 13,8kV/380/220V do tipo abrigada, convencional, com fornecimento de todos os materiais, incluindo ferragens, aterramento, cabos, condutores, isoladores, proteção do cubículo (tela ótis), portas e janelas venezianadas metálicas, canaleta de concreto com tampa tipo grelha metálilca ventilada, chaves seccionadoras MT para 400A tripolar, acionamento com alavanca, completa com fusíveis HH, conforme projeto e RIC de MT.

      - Deverá ser fornecido e instalado um sistema de medição indireta em MT com 2 TCs e 2 TPs, completo, incluindo o fornecimento dos medidores eletromecânicos de energia ativa, reativa e demanda máxima - medição convencional, como indicado em planta.

      - Deverá ser fornecido e instalado um disjuntor de MT 13,8kV, NBI 95kV, elemento de extinção a vácuo, tripolar, com relé secundário eletrônico microprocessado, com funções de sobrecorrente de fase e neutro, 50/51 e 50/51N, com possibilidade de escolha de curvas inversa, muito inversa e extremamente inversa, conforme as normas ANSI ou IEC, instalado e com as curvas ajustadas - conforme RIC MT e projeto. Deve ser alimentado por fonte auxiliar cuja tomada de energia provenha de TP dedicado, instalado antes do disjuntor de MT. O secundário do TP deve ser protegido por fusível de baixa tensão adequado. Deverá ser feita a coordenação com os disjuntores existentes a montante. A UFSM fornecerá as curvas dos disjuntores existentes.

      - Deverão ser fornecidos e instalados 2 transformadores trifásicos 13,8kV/380/220V, 60Hz, 500kVA, a seco, proteção IP 00, ligação AT-triângulo / BT-estrela, conforme projeto e RIC de MT, referência WEG, com rodízios, terminais de AT e BT, completos, conectados e operando em paralelo. Obs.: devem ser iguais para permitir paralelismo com distribuição correta da corrente elétrica.

    - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

      - A instalação elétrica de baixa tensão iniciará nos bornes de BT dos dois transformadores a seco na subestação.

      - Os cabos alimentadores deverão ser de cobre monopolares flexíveis classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

      - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT 1) metálico com 2 portas chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, com soleira, aberto na parte inferior, dimensões mínimas de 2,40x2,20x1,00m (LxAxP), estrutura chapa nº 13, tampa traseira, com todo o sistema de barramento de cobre conforme desenho, com 6 TCs 800:5 e 6 amperímetros analógicos fixados na porta - referência Cemar - Painéis Modulares Desmontáveis CPD 2xCPD-TE221210. Este quadro deverá acomodar o barramento de interligação dos 2 transformadores. Para proteção de BT de cada transformador deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência 380V, 800A, capacidade mínima de interrupção de corrente de curto-circuito de 45kA conforme IEC 60947-2, com disparadores térmicos e magnéticos ajustáveis eletrônicos, referência Siemens VL 800 - 800A. O barramento deverá ser pintado e suportar uma corrente mínima de 1600A, bem como suportar a corrente de curto-circuito do local. Na parte inferior do QGBT, para proteção contra entrada de pequenos animais, deverá ser colocada chapa de fibra com abertura somente para passagem dos cabos.

      - Do quadro do barramento de interligação (QGBT1), deverá ser feita a ligação com a Unidade Supervisora de Corrente Alternada do Grupo de Geradores (USCA) como indicado em planta.

      - Deverá ser instalado o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-EM) metálico com 4 portas chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, com soleira, aberto na parte inferior, dimensões mínimas de 4,80x2,20x1,00m (LxAxP), estrutura chapa nº 13, tampa traseira, com todo o sistema de barramento de cobre conforme desenho - referência Cemar - Painéis Modulares Desmontáveis CPD 4xCPD-TE221210. Deverá possuir barramento que suporte uma corrente mínima de 1600A, bem como suporte a corrente de curto-circuito do local. O Barramento tembém deverá ser pintado, como o do QGBT1. Como proteção geral do QGBT-EM deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência de 1600A, corrente de curto-circuito de no mínimo 45kA em 380VCA conforme IEC 60947-2, com disparadores térmicos e magnéticos ajustáveis eletrônicos,  comandado à distância e com proteção de subtensão, referência Siemens VL 1600 - 1600A. Neste QGBT deverão ser instalados e conectados antes da proteção geral 3 (três) disjuntores tripolares de potência de 100A, Icc>=45kA/380VCA conforme IEC 60947-2, com unidade de disparo termomagnética ajustável, referência Siemens VL 160 - 100A, para as bombas de pressurização do sistema de combate ao incêndio e para o CD da subestação. Após a proteção geral deverão ser instalados mais 5 (cinco) disjuntores de potência, sendo 3 (três) de 800A, e 2 (dois) de 630A. Todos deverão possuir Icc>=45kA/380VCA conforme IEC 60947-2 e disparadores térmicos e magnéticos ajustáveis eletrônicos, referência Siemens VL 800 - 800A e VL 630 – 630A. Na parte inferior do QGBT, para proteção contra entrada de pequenos animais, deverá ser colocada chapa de fibra com abertura somente para passagem dos cabos.

      - Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com tampa de concreto como indicado em desenho. Os alimentadores que partirão do QGBT-EM deverão ser subterrâneos, em eletrodutos flexíveis tipo “kanaflex” envelopados em concreto com uma espessura mínima de 5cm. Deverão ser de cobre monopolares flexíveis classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

      - Deverão ser instalados dois quadros (QGBTs) metálicos com porta chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, com soleira, abertos na parte inferior, dimensões mínimas de 1,20x2,20x1,00m (LxAxP), estrutura chapa nº 13, tampa traseira, com barramento para 800 A - referência Cemar - Painéis Modulares Desmontáveis CPD-TE221210 (quadros G1 e G2), localizados no segundo nível e subsolo, respectivamente.

      - Além dos dois quadros G1 e G2, deverá ser alimentado diretamente pelo QGBT Geral da subestação o sistema de resfriamento/aquecimento de água da climatização.

      - No foyer de entrada, junto ao quadro de comando da iluminação frontal, deverá ser instalada uma caixa metálica com vidro frontal quebrável com botoeira tipo soco para desligamento do disjuntor geral à distância - caixa com fechadura.

      - Nos quadros G1 e G2 deverão ser instalados os disjuntores de proteção dos alimentadores dos CDs terminais de capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito simétrica de no mínimo 40kA em 380V conforme IEC 60947-2, todos do tipo de potência da curva C, referência Siemens 3VL17, de 50 a 160A. Os disjuntores gerais nos quadros G1 (VL800) e G2 (VL630) deverão ser iguais aos disjuntores que protegem seus alimentadores na subestação, regulados para manter a coordenação entre si. No quadro G1 deverá ser instalado o disjuntor de proteção do sistema de luz cênica, tripolar de potência de 400A, Icc>=45kA/380VCA conforme IEC 60947-2, disparadores térmicos e magnéticos ajustáveis eletrônicos, referência Siemens VL 400 - 400A.

      - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

      - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais. Deverão ser:

        - para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta (12, 13, 15, 21, 32, 24, 42 e 51);

        - para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta (01, 16, 31, 11, 23 e 41);

        - para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta (14, 43, 22 e 52E).

        - Deverá ser instalado um centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, sem barramento, com porta (61).

      - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

      - Deverão ser instalados interruptores de fuga tetrapolares tipo europeu tipo AC para 30mA referência Siemens, nos locais indicados nos diagramas unifilares.

      - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mm x 50mm, 100mm x 50mm, 150mm x 50mm, 200mm x 50mm e 100mm x 100mm, chapa nº 16 na de 400mm x 100mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

      - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

      - Todos os eletrodutos e eletrocalhas, quando visíveis, ou seja, quando não estiverem sob forro ou outro anteparo, deverão possuir pintura eletrostática epóxi a pó da cor branca, exceto na caixa cênica, que será preta.

      - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

      - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

      - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

      - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

      - Os alimentadores dos motores de pressurização do sistema de combate ao incêndio deverão ser tubulados, dentro do prédio, em eletrodutos galvanizados do tipo pesado. Os cabos deverão ser de cobre monopolares flexíveis classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado. Os eletrodutos deverão possuir pintura eletrostática epóxi a pó da cor branca, exceto na caixa cênica, que será preta.

      - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

      - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

      - As tomadas para ar condicionado serão através de conexão direta às unidades condensadoras (Splits) na parte exterior do prédio. Deverão ser em caixas condulete com espelho com 1 furo.

      - As tomadas para torneiras elétricas, chuveiros e aquecedores de passagem deverão ser conduletes de alumínio com 1 conector de porcelana 50A tripolar com espelho de alumínio 1 furo.

      - Deverão ser instaladas tomadas de piso com acabamento em latão, 2P+T 25 Ampéres com tampa, de dimensões mínimas 100mm x 100mm, referência Dutotec.

      - Deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir, onde existir forro, como indicado em planta, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

      - Para iluminação da platéia, deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor recuado em vidro transparente recuado, referência Lumicenter DRN08-E242, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 42W "triplas", base GX24Q-4 (4 pinos), fluxo luminoso de 3200 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PL-T/4P42W/827NG ou Osram DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS, com 1 reator eletrônico DIMERIZÁVEL 2x42W, 220V, fator de potência >=0,98, THD<=10%, referência Philips HF-Regulator HF-R 242 PL-T ou Osram Quicktronic - QT-T/E 2X42/230-240 DIM, com base. Para controle do sistema de iluminação da platéia deverão ser instalados “dimmers” eletrônico para fluorescente referência Philips LPS 100 ou Osram HF DIM MCU e uma contatora para cada “dimmer” para exercer a função liga-desliga de até 50 reatores. Deverão ser instalados na sala de controle no quinto nível.

      - Nos locais sem forro deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de sobrepor, onde indicado em planta, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126VJ,  com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

      - Na entrada do prédio, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias circulares de embutir no solo, para 1 lâmpada refletora halógena PAR38 de 100W, rosca E27, com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com difusor em vidro plano temperado jateado, com tubo rígido em PVC com grau de proteção IP65, referência Itaim YBYPÊ 1xQPAR38, com uma lâmpada halógena base E27, 230V, 2900K, IRC=100%, vida útil 2500 horas, referência Philips PAR Pro PAR38-100W230-30. Deve ser prevista drenagem da água conforme orientação do fabricante.

      - Para balizamento das escadas da platéia deverão ser instaladas luminárias de embutir para balizamento de escadas tipo LED 220V, potência = 0,5W, cor âmbar, com caixa de ferro esmaltada 4"x2" e espelho, referência Vialuz VL05.

      - Para iluminação específica e com necessidade de alta reprodução de cores, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente cor branca, facho luminoso orientável, referência Lumicenter DOM05-E1PR38 com uma lâmpada halógena base E27, 220/230V, 2900K, IRC=100%, vida útil 2500 horas, referência Philips PAR Pro PAR38-100W230-30 ou Osram PAR 38 120W.

      - Na sala de ensaios deverão ser instaladas luminárias de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio stucco anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente, rosca E40, referência Lumicenter CES08-E1150 com 1 lâmpada vapor metálico tubular de 150W, base E40, fluxo luminoso de 13500 lúmens, temperatura de cor de 3200K, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips MASTER Colour CDO-TT150W/828, com 1 reator eletromagnético de 150W, 220V, uso interno, fator de potência >=0,92, perdas <=25W referência Philips VTII50A26IG-40 P e ignitor.

      - Para iluminação de balizamento em parede deverão ser instaladas luminárias de sobrepor, tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado e difusor em vidro transparente frisado, referência ITAIM TASSU 1XTC-TSE 15W, incluindo uma caixa condulete de alumínio para montagem sobre a mesma e 1 lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15W, 220V, E27, fluxo luminoso de 810 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC=78, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER Universal PLE/W15W230-UNI.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo comercial, referência Lumicenter CAN02-S132, com 1 lâmpada tubular de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lúmens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 1x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD<=10%, BF>=1; referência Philips Ecotronic Plus ES32A26 P.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo comercial, referência Lumicenter CAN02-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lúmens, índice de reprodução de cores IRC>=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,98, THD<=10%, BF>=1; referência Philips Ecotronic Plus ED32A26 P.

      - Para iluminação externa da rampa de acesso ao palco deverão ser instaladas luminárias tipo arandela, com 1 pétala, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado stucco de alta pureza e refletância, borracha para vedação, difusor em vidro transparente temperado e dispositivo de fixação da pétala à parede, reflerência Lumicenter EPT10-A1E40, com 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal com bulbo leitoso de 150W, base E40, fluxo luminoso de 13000 lúmens, temperatura de cor de 3200K, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips MASTER Colour CDO-ET150W/828, com 1 reator eletromagnético de 150W, 220V, uso interno, fator de potência >=0,92, perdas <=25W referência Philips VTII50A26IG-40 P e ignitor).

      - Para iluminação interna nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias tipo arandela, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor preta, furos para ventilação, refletor parabólico em alumínio anodizado stucco de alta pureza e refletância, difusor em vidro transparente temperado e facho luminoso orientável, referência Lumicenter DAN11-A1250, com 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal com bulbo leitoso de 150W, base E40, fluxo luminoso de 13000 lúmens, temperatura de cor de 3200K, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips MASTER Colour CDO-ET150W/828, com 1 reator eletromagnético de 150W, 220V, uso interno, fator de potência >=0,92, perdas <=25W referência Philips VTII50A26IG-40 P e ignitor.

      - Sobre a boca de cena deverão ser instalados projetores com lente Fresnel para 1000W referência ADB EUROPE F101 13°~59° com 1 lâmpada halógena de 1000W e 220V, completos.

      - Para iluminação da fachada frontal deverão ser instalados projetores de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico tubular 250W, com corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento, refletor simétrico em chapa de aço metalizado, difusor em vidro plano temperado transparente com alojamento para equipamento auxiliar, referência ITAIM APIAY-S 1XHIT 250W, com 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal com bulbo leitoso de 150W, base E40, fluxo luminoso de 13000 lúmens, temperatura de cor de 3200K, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips MASTER Colour CDO-ET150W/828, com 1 reator eletromagnético de 150W, 220V, uso interno, fator de potência >=0,92, perdas <=25W referência Philips VTII50A26IG-40 P e ignitor (iluminação externa da fachada).

    - Sistema Ininterrupto de Energia:

      - Deverá ser fornecido e instalado um sistema ininterrupto de potência (UPS) do tipo on-line de dupla conversão (de acordo com a NBR 15014:2003), controlado por Processadores Digitais de Sinais (DSP) de última geração e altíssimo desempenho e altíssima confiabilidade, com as seguintes características:

        - Potência de 50kVA/40kW, com fator de potência = 0,8;

        - Entrada: trifásica 380 Volts (3F+N); freqüência de 60Hz +- 5%; fator de potência = 0,95; variação admissível na tensão de entrada de +- 15%;

        - Saída: trifásica 380 Volts (3F+N); freqüência de 60Hz +-  0,5%; regulação estática de +- 1%; regulação dinâmica de +- 6% com degrau de 100% da carga (em dois ciclos deve ir para +- 1%); distorção harmônica menor que 2% (com carga linear nominal); forma de onda senoidal on-line; rendimento global de 89%; fator de crista 3:1; sobrecarga de até 25% - 10 minutos, 25 a 50% - 30 segundos e >50% - transferência imediata para Bypass;

        - Baterias: tensão DC de 336 Volts (28 baterias); com bateria baixa deve ocorrer desligamento automático;

        - Chave Estática: Nobreak <-> Bypass: sem interrupção, desde que inversor sincronizado e seqüência de fases correta; falha do nobreak: transferência para Bypass

        - Sinalização: Display de Cristal: Eventos, grandezas do equipamento e relógio; Led bicolor: Rede alternativa, rede principal, retificador, inversor, carga e bateria; Led vermelho Bypass manual; Led amarelo Bypass automático;

        - Proteções: Barramento CC: CC alta, CC baixa e Sobrecarga do Barramento; Tensão de Entrada CA alta e CA baixa; Tensão de Saída CA alta e CA baixa; Corrente de Saída Curto-Circuito e Sobrecarga; Bypass CA alta, CA baixa e Freqüência Anormal e Seqüência de Fases Incorreta; Temperatura Sobreaquecimento no conjunto Retificador/Inversor;

        - Alarme Sonoro: Bateria em Descarga: Intervalo de 4 segundos – resetável; Final de Descarga: Intervalo de 2 segundos – resetável; Sobrecarga: Intervalo de 1 segundo – resetável; Em Bypass Automático: Intervalo de 1 segundo, dois toques seguidos – resetável; Temperatura>36°C: Intervalo de 1 segundo, dois toques seguidos – resetável; Sobretemperatura no Inversor: Contínuo – resetável; CA Alta/Baixa na Saída: Contínuo – resetável; Sub/sobretensão na Bateria: Contínuo – resetável; Sobretensão Barramento CC: Contínuo – resetável; Temperatura>40°C: Contínuo – resetável; Temperatura Interna Crítica: Contínuo – resetável; Falha no Carregador de Baterias: Contínuo – resetável; Falha Sequência de Fase do Bypass: Contínuo – resetável;

        - Ruído frontal: a 1m menor que 55dB;

        - Condições Ambientais: de 0° a 40°C; umidade de 10% a 95% sem condensação;

        - Peso sem baterias: 800kg;

        - Dimensões: 1,60m x 0,65m x 0,85m (altura x largura x profundidade);

      - O fabricante do equipamento deve possuir certificação ISO9001 e deve ser nacional.

      - Além das características técnicas anteriores, deve atender ao seguinte:

        - Possuir avançados sistemas de controle e supervisão, realizados através de Processadores Digitais de Sinais (DSP) de última geração, possibilitando acesso completo ao equipamento e controle de suas funções.

        - Para maior confiabilidade, possuir transformador isolador na saída do inversor, garantindo isolação galvânica entre entrada e saída, assim como entre o circuito CC (bateria) e saída;

        - Retificador de alto Fator de Potência na entrada do equipamento;

        - Inversor PWM de alta freqüência, utilizando transistores IGBT´s de alta velocidade, baixo nível de ruído e dimensões reduzidas possuindo também transformador isolador na sua saída;

        - Tensão de saída senoidal, de baixíssima distorção harmônica, resultado do chaveamento em alta freqüência do inversor e de avançadas técnicas de controle implementadas nos microcontroladores DSP;

        - Painel de fácil operação contendo display LCD (para a visualização das grandezas de entrada e saída, bem como o log dos últimos 1024 eventos ocorridos no equipamento), teclado e leds indicativos do funcionamento;

        - Carregador de baterias compatível com baterias seladas (VRLA) e com baterias automotivas/ estacionárias;

        - Compensação da tensão de flutuação das baterias em função da temperatura;

        - Partida pelas baterias (sem rede presente);

        - Desligamento do equipamento ao final da autonomia das baterias, com religamento automático no retorno da rede;

        - Auto-teste de baterias, comandado diretamente no equipamento através do painel de operação;

        - Chave estática;

        - Chave de Bypass manual;

        - Possibilidade de operação em redundância passiva;

        - Interfaces de comunicação serial (padrão RS-232 e RS-485) e ModBus-RTU via RS-232 ou RS-485 interna.

      - Deverá ser fornecido e instalado em conjunto com o nobreak um banco de baterias compostos por 28 baterias de 12Volts (cc) 220 Ah estacionárias, ligadas em série, totalizando uma tensão de 336Vcc, com autonomia de 45 minutos a plena carga. Devem ser montadas em gabinete metálico aberto, com todos os cabos e interconexões ao nobreak.

    - SPDA

      - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto.

      - Deverá ser instalado o subsistema captor através de um cabo de borda em alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) fixado na platibanda mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. O telhado metálico deverá ser aterrado.

      - Deverá ser feito o subsistema de descida em barras chatas de alumínio espessura 1/8", largura 7/8", incluindo a interligação horizontal, conforme projeto. A 3m do chão deverá ser feita a proteção com elemento isolante de PVC fixado à parede.

      - Deverá ser feito o anel de aterramento conforme projeto em cordoalha #50mm² de cobre nú, afastado do prédio em 1m, com uma haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8” a cada 15m lineares soldada através de solda exotérmica a cordoalha. O anel de aterramento deverá ser interligado à barra de terra do QGBT, conforme NBR5410.

    - REDE ESTRUTURADA

      - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 75mm vindo do poste junto à calçada até o Rack AT1 a ser instalado na sala da técnica. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

      - Deverá ser instalado o Rack AT1: Rack AT 1: Rack tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC-PA 19 44U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, pés niveladores, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED.

      - Deverão ser instalados os Racks AT 2, 3, 4, 5 e 6: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED.

      - Do rack AT1 para os racks 2, 3, 4, 5 e 6 instalados cabos categoria 6 (uma para cada rack subordinado) para “cascateamento” dos mesmos, bem como um cabo telefônico CI 40-10.

      - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

      - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

      - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

      - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

      - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Instalações Mecânicas – climatização

Somente serão executados os itens listados em planilha

1. DESCRIÇÃO:

OBJETO: O sistema de climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica) visa propiciar as condições de conforto térmico aos ambientes do centro de convenções da Universidade Federal de Santa Maria. Para a manutenção das condições de conforto dos ambientes condicionados serão controlados os seguintes parâmetros ambientais

Temperatura do ar;

- Umidade relativa;

- Renovação do ar;

- Filtragem de ar;

- Movimentação do ar.

A umidade relativa não será controlada diretamente, mantendo-se, entretanto, nos dias quentes e úmidos, em valores adequados para o conforto devido ao resfriamento do ar, em função do controle de temperatura.

1.1 ZONAS CONDICIONADAS:

Para um melhor condicionamento de ar do prédio, dividimos o mesmo em “zonas”, onde a demanda de carga térmica se diferencia uma da outra. Segue abaixo, uma relação das mesmas:

Andar térreo:

Zona 01 – Palco;

Zona 02 – Platéia alta e platéia baixa;

Zona 03 – Mezanino;

Zona 04 – Foyer;

Zona 05 – Cabines técnicas, sala verde, cabines de tradução e sala de rádio/TV;

Zona 06 – Recepção, direção, eventos, reuniões, camarins individuais e camarins coletivos, sala de ensaios;

Zona 07 – Fechamento de caixa e bilheterias.

1.2 SISTEMA ADOTADO:

As zonas 01, 02, 03, 04 e 05 serão climatizadas por sistema do tipo expansão indireta, com geração de água gelada como meio de resfriamento, e condensação a ar. Para tanto serão utilizadas unidades resfriadoras (chillers) e unidades climatizadoras do tipo ventilador e serpentina (fancoils). O aquecimento no inverno será realizado por geração de água quente através de quatro aquecedores de passagem, instalados na central térmica.

As zonas 06 e 07 serão climatizadas por sistema do tipo expansão direta, com unidades do tipo split com ciclo reverso. A renovação de ar será feita através de um sistema independente de ventilação mecânica para cada zona.

Para os sistemas de exaustão mecânica serão utilizadas redes de dutos com ventiladores centrífugos para cada zona.

1.3 Descrição dos Sistemas:

1.3.1 SISTEMA DE EXPANSÃO INDIRETA

O sistema de expansão indireta possuirá duas unidades resfriadoras capazes de fornecer água gelada na temperatura de 7,0ºC, com diferencial de 8,0ºC. Na Central Térmica está previsto espaço físico para instalação, além das duas unidades resfriadoras, quatro aquecedores elétricos de passagem que fornecerão água quente a uma temperatura de até 50°C e três bombas de circulação de água gelada, sendo duas operacionais e uma reserva. Serão utilizadas válvulas de 2 (duas) ou 3 (três) vias para o controle do fluxo de água através das unidades climatizadoras.

A mesma tubulação e bombas serão usadas tanto para água quente quanto para água gelada. A troca de sistemas (quente / frio) será feita através de uma válvula com atuador on-off, conforme mostrado no fluxograma hidráulico.

Os dutos de insuflamento de ar serão do tipo convencional, executados em chapa galvanizada e isolados termicamente com lã de vidro. A distribuição de ar nos ambientes será realizada através de grelhas ou difusores de insuflamento. O retorno de ar das unidades climatizadoras será realizado através de grelhas de retorno (GR) instaladas no teto ou na parede. A distribuição das unidades fan coil por zona é apresentada abaixo:

Zona 01 – FC 01;

Zona 02 – FC 03 e FC 04;

Zona 03 – FC 02;

Zona 04 – FC 05, FC 06;

Zona 05 – FC  07, FC 08, FC 09 e FC 10;

As unidades FC 01, 02, 03, 04, 05 e 06operarão em “Ciclo Economizador”. Este sistema consiste  em utilizar 100% de ar exterior, para o condicionamento, quando este está em condições de ser usado (em torno de 20°C), dispensando assim o uso de água gelada, economizando energia elétrica.

Para o funcionamento do sistema, será necessária a instalação de dampers (registros de ar) acionados por servomotor, nas tomadas de ar exterior e no retorno de ar das caixas de mistura de cada unidade.

Quando a temperatura do ar externo for favorável, um sensor de temperatura enviará um sinal para um controlador microprocessado, este controlador, por sua vez, enviará um sinal de comando aos dampers, abrindo o de ar externo e fechando o de retorno. Se o ar exterior estiver resfriando o ambiente abaixo das condições de cálculo, o retorno será então aberto, e o ar exterior fechado. Quando o ciclo economizador não puder ser utilizado, o sistema irá operar normalmente com água gelada, tomando ar exterior na vazão exigida pela norma.

Em certos dias, com temperatura externa entre 15 e 20°C, e com grande lotação nos ambientes, o sistema operará nos dois modos, o ciclo economizador auxiliado por água gelada.

No interior do teatro (platéia e palco) o ciclo economizador operará em conjunto com um sistema de exaustão. Ventiladores entrarão em operação juntamente com as unidades fan coil para exaurir a vazão de ar externo mínima necessária para a renovação de ar do ambiente. Uma vez acionado o ciclo economizador, outros ventiladores serão acionados, exaurindo todo o ar que entra no ambiente, caracterizando assim um sistema que funciona com 100% de ar externo.

Os ventiladores acima referidos serão instalados acima do forro do mezanino e na parte superior do palco. Este posicionamento permite uma contínua exaustão do calor gerado pelas luminárias, holofotes e iluminação do palco, economizando energia, uma vez que o calor é retirado antes de entrar no ambiente.

As unidades FC 07, FC 08, FC 09 e FC 10 serão do tipo “fancolete” hidrônico, portanto não serão instaladas em salas de máquinas. Para renovar o ar dos ambientes atendidos por estas unidades, será instalado um ventilador de ar externo que insuflará o ar diretamente nos ambientes através de uma rede de dutos com grelhas.

1.3.2 SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA

Os ambientes serão climatizados por sistema do tipo de expansão direta, com equipamentos do tipo condicionador de ar dividido (split). Para tanto serão utilizadas unidades internas (evaporadoras) e unidades externas (condensadoras) interligadas por tubulações de cobre e interligações elétricas. Todas as unidades deverão possuir aquecimento através de ciclo reverso. Cada ambiente será condicionado por um ou mais splits, todos de operação independente.

O fechamento de caixa e as bilheterias, serão climatizadas por um split do tipo “built-in”, instalado sobre o forro e insuflando o ar nos ambientes através de difusores e dutos. Este equipamento terá um tomada de ar exterior individual, para a renovação de ar.

A sala de ensaios será climatizada por uma unidade split de alta capacidade (splitão) que será instalada em uma sala de máquinas situada acima da mesma. Este equipamento insuflará o ar através de dutos e grelhas, a renovação do ar será feita através de tomada de ar exterior na parede da sala de máquinas.

Os demais ambientes serão atendidos por splits do tipo “high wall”, piso-teto e cassete, instalados em parede ou no forro. Terão sistema de renovação de ar composto por ventiladores e dutos que insuflarão o ar diretamente nos ambientes através de grelhas.

1.3.3 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

Foi projetado um sistema de exaustão mecânica para os ambientes confinados e nocivos à qualidade do ar de ambientes adjacentes. Os sistemas de exaustão são compostos por ventiladores e dutos que retiram o ar dos ambientes através de grelhas de exaustão.

Também foi projetado um sistema para exaustão do calor dos holofotes e iluminação do palco. Este sistema operará juntamente com o ciclo economizador, como já descrito acima. O ar a ser exaurido circulará em plenum por cima do forro da platéia e acima do palco até os ventiladores que farão a descarga do mesmo para o exterior. Os equipamentos que compõem este sistema já foram listados na seção 1.3.1.

Um sistema de ventilação mecânica será adotado para que se possa ter renovação do ar dos ambientes condicionados por unidades split, de modo a manter a qualidade do ar necessária ao conforto térmico dos ocupantes. Estes sistemas assim como os equipamentos utilizados também já foram descritos acima.

A sala do piano terá um sistema de ventilação que será acionado em conjunto com o sistema de climatização do palco. Este sistema de ventilação visa minimizar a diferença de temperatura entre a sala do piano e o palco, evitando assim que o piano desafine durante o transporte de um para outro.

*Todas as unidades fan coil e ventiladores apresentados neste capítulo estão devidamente especificados. Vide tabela em anexo.

1.4 Montagem dos Sistemas:

Rede de Dutos: Atenção especial deve ser dada à montagem dos dutos, os quais deverão ser limpos e tamponados, diariamente, ao término de cada etapa de trabalho com a finalidade de evitar a entrada de sujeiras da obra.

Rede Hidráulica: Na montagem do sistema de expansão indireta deverá ser dada atenção especial à limpeza da tubulação hidráulica. Para tal, durante a montagem as sujeiras e resíduos de solda deverão ser imediatamente removidos. Após a montagem das redes as tubulações serão enchidas para serem testadas com pressão e o sistema deverá rodar fazendo várias etapas de limpeza.

Testes, Balanceamento e Regulagens dos Sistemas: Além dos testes de rendimento dos equipamentos, todos os sistemas que compõem a instalação de climatização (unidades condicionadoras e climatizadoras) deverão ser testados e ter suas vazões de ar e água gelada reguladas e balanceadas.Tal procedimento é fundamental para que os sistemas operem dentro das condições previstas em projeto.

Balanceamento de Vazões de Ar: Deverão ser realizadas medições de vazões de ar na unidade climatizadora através de medida de velocidade do ar de entrada, por exemplo, nos filtros de ar, com utilização de anemômetro.Uma primeira medição deverá ser efetuada com todos os dampers ou registros abertos.A partir do último dispositivo de insuflamento deverão ser feitos ajustes de vazão através de registros e captores de forma a serem obtidas as vazões de projeto, respeitando-se os níveis de ruído admissíveis para os ambientes.Se no término do balanceamento a vazão total for menor que a de projeto, deverá se proceder ao ajuste de rotação do ventilador.Polias de ventiladores e outros elementos de regulagem deverão ser considerados como passíveis de substituição, sem qualquer ônus para o contratante, até que sejam alcançadas as condições previstas em projeto.

Balanceamento da Vazão de Água: Com todos os registros totalmente abertos deverá ser medida a vazão de água na unidade climatizadora, através de manômetros de precisão, medindo-se a pressão de água na entrada e na saída da serpentina de água gelada. Com essa medida de pressões calcula-se o diferencial de pressão. Com este diferencial compara-se com a perda de carga fornecida pelo fabricante da unidade fancoil.

Verificações Elétricas: Com todos os equipamentos funcionando e depois dos balanceamentos de ar deve-se proceder à verificação das correntes em cada motor, para ajuste dos relés. Observação: As verificações elétricas deverão ser feitas com a tensão em condições normais.

Testes das Condições Operacionais: Todo o sistema deverá ser testado quanto à sua capacidade térmica. Além dos testes de capacidade o sistema deverá ser verificado quanto ao nível de ruído e vibração.A unidade climatizadora deverá ser regulada de forma que se tenha em cada ambiente ou grupo de ambientes as condições de temperatura requeridas. A regulagem das condições deverá ser feita pelo ajuste do sensor de temperatura de ambiente.

Relatórios de Teste e Balanceamento: Deverão ser enviados relatórios com todos os dados medidos, comparando-os aos parâmetros de projeto.

Aceitação: A aceitação dos sistemas será efetuada pelo contratante ou por quem ele designar, a partir dos relatórios fornecidos pelo instalador (contratado).

2. CONDIÇÕES DE CÁLCULO:

2.1 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto foi elaborado segundo as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Anvisa:

- NBR 6401;

- Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde;

Também foram seguidas as orientações das seguintes publicações:

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers);

- HVAC Systems Duct Design - SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s   National Association);

- Handbook of Conditioning System Design da Carrier;

- Catálogos de fabricantes.

2.2 Condições Ambientais:

Localização: Santa Maria - RS

Condições Externas (NBR6401):

Verão:

Temperatura de bulbo seco: 35,0ºC

Temperatura de bulbo úmido: 25,5ºC

Inverno:

Temperatura de bulbo seco: 3,0ºC

Condições Internas:

Verão: temperatura de bulbo seco: 23 ºC (*)  ±  2,0ºC

Inverno: temperatura de bulbo seco: 20ºC

Parâmetros Adotados para o Cálculo de Carga Térmica:

Isolamento Térmico de Cobertura: A cobertura será constituída por telhas de alumínio, tipo sanduíche, na cor branca, com isolamento térmico de poliuretano expandido na espessura de 40 mm (U = 1.29 W/m²/K).

Comunicações Externas e Internas: Consideramos que as janelas e portas, que se comunicam com o exterior ou com ambientes não condicionados, estejam normalmente fechadas.

Vidros: Foram considerados vidros comuns, espessura 3mm com U = 6.24 W / m²/K e coeficiente de sombreamento de 0,31.

Paredes Externas: As paredes externas foram consideradas de cor média, espessura 25 cm e peso médio de 300 kg/m² (U = 1.70 W / m² / K).

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1 Unidades Resfriadoras de Água Gelada

As unidades resfriadoras deverão ser do tipo condensação a ar, com controle microprocessado. Serão instaladas sobre amortecedores de vibração adequados, do tipo com molas, localizados nos vértices da unidade. Não deverá vir com módulo hidrônico incorporado, visto que as bombas de água gelada serão separadas. Deverão operar com gás refrigerante não agressivo à camada de ozônio. O nível de ruído tolerável a dois metros da unidade deverá ser de no máximo 70 dBA.

Características Operacionais:

Quantidade: 02

Capacidade MÍNIMA EFETIVA unitária (TR): 120

Temperatura de saída da água gelada: 7,0ºC

Temperatura entrada da água gelada: 15,0ºC

Vazão unitária de água gelada (m³/h): 45

Temperatura do ar de condensação: 35,0ºC

Marcas de referência: Trane, Hitachi, Carrier, York ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

Gabinete: A estrutura do gabinete das unidades deveram ser para demanda pesada em aço pintado, com pintura a pó, seco em estufa ou com acabamento pré-pintado. O gabinete deve suportar 500 horas no teste de prova de névoa salino de acordo com a ASTM padrão B117.

Ventiladores: Os ventiladores do condensador da unidade devem ter acionamento direto, serem fabricados em polímero reforçado do tipo axial blindado. Deverão ser estática e dinamicamente balanceados e com resistência inerente à corrosão. O ar de condensação deverá ser descarregado verticalmente. Os ventiladores devem ser proteidos por grades de segurança.

Compressores: Devem ser do tipo scroll, de alto rendimento e baixo nível de ruído, equipados com isolantes de vibração adequados. Deverão ser protegido contra sobre-carga e ter condições de tolerar uma variação de tensão de mais ou menos 10% (dez por cento). O dispositivo de regulagem de capacidade deve ser de no mínimo, 06 (seis) estágios. Cada compressor deve possuir aquecedor do carter para evitar a diluição do óleo.

Sistema de Partida: estado sólido, opcional estrela / triângulo;

Tensão de acionamento: 380 V / 3F / 60 Hz.

A interligação dos componentes do circuito deve ser feita com tubos de cobre sem costura.

Acessórios de Refrigeração:

- Válvula de expansão eletrônica;

- Filtro secador;

- Indicador de umidade com visor de líquido;

- Sensor de pressão de refrigerante;

- Carga de refrigerante;

- Carga de óleo lubrificante;

- Resistências de aquecimento do carter.

Resfriadores: Serão do tipo casco e tubos, com água circulando no casco e refrigerante no interior dos tubos. O casco deverá ser construído em aço carbono e projetado para uma pressão de trabalho de 10,5 kgf/cm². Os tubos deverão ser sem costura, aletados externamente e internamente, e projetados para uma pressão de trabalho de 15,8 kgf/cm². Os mesmos serão fixados através de expansão mecânica em espelhos de aço carbono. Deverão ser isolados termicamente com material incombustível servindo de barreira de vapor.

Condensadores: As serpentinas de condensação a ar serão construídas de aletas de alumínio mecanicamente ligadas aos tubos de cobre sem emendas. Deverão ser submetidas a teste de pressão de 31,5 kgf/cm².

Quadro Elétrico: O quadro elétrico deverá conter os seguintes componentes:

- Chave geral disjuntora para desligamento do(s) motor(es) de cada compressor;

- Fusíveis gerais para o(s) motor(es);

- Relés de sobrecarga para proteção do(s) motor(es) do(s) compressor(es);

- Sistema de controle de operação do preparador de água gelada, constituído dos seguintes elementos:

- Detetor de temperatura para água;

- Reles auxiliares para a reciclagem a zero, quando do desligamento do resfriador ou falta de energia;

- Chave de acionamento do(s) compressor(es) com sinalização;

- Sinalizações de temperatura, pressões e ajustes eletrônicos.

Observações:

- As unidades resfriadoras devem vir testadas de fábrica com carga total de refrigerante;

- Os controles das unidades devem suportar até 65ºC de temperatura;

- No circuito de água gelada deverá ser instalada chave de fluxo, conectada e testada em fébrica.

3.2 AQUECEDORES DE ÁGUA:

Os aquecedores serão de passagem, tubulares com resistências elétricas.

O corpo deverá ser em aço isolado com lâ de vidro com 1 polegada de espessura e pintado externamente com uma tinta resistente a intempéries..

Internamente os aquecedores deverão ter chicanas para elevar o rendimento térmico.

As conexões hidráulicas deverão ser flangeadas.

As resistências elétricas deverão ser em aço inoxidável, AISI 304.

Os aquecedores deverão ter termostato de segurança regulável na faixa de 20 a 120°C.

Aquecedores para água de passagem com potência de

75000 Watts x 220/380 Volts – com dimensionais de :

Altura total : 1245 mm

Diâmetro A = 243 mm

Diâmetro C = 282 mm

Diâmetro de entrada e saída = 3”

Sistema de conexão entrada e saída = Flange

norma ASA 150 lbs 3”

Diâmetro do flange principal = 6” norma ASA

150 lbs

Quantidade de elementos resistivos = 12

Características do elemento resistivo =

Resistência elétrica de Aço Inox AISI 304 com

diâmetro de 11,3 mm x potência unitária de

6250 Watts x 220 Volts

Quantidade de zonas de Aquecimento = 02

zonas ( estágios )

Sistema de fechamento elétrico – jumper

fabricados com barramentos de latão com 3

bornes cada ( RST)

Termostato para segurança regulável entre 20 e

120° C.

Pintura de acabamento Duco na cor bege painél

o corpo principal , sendo que a caixa elétrica

terá cor vermelha.

Isolação em lã-de-vidro com espessura de 1”

Chincanas internas para elevação de rendimento

térmico

| IDENTIFICAÇÃO | VAZÃO (m3/h) | POTÊNCIA (W) | ESTÁGIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| AEP-01 | 45 | 75000 | 2 |
| AEP-02 | 45 | 75000 | 2 |
| AEP-03 | 45 | 75000 | 2 |
| AEP-04 | 45 | 75000 | 2 |

3.3 Bombas de Água Gelada (BAG's):

As bombas serão tipo centrífugo de eixo horizontal, com sucção horizontal e descarga vertical, sendo que duas bombas serão operacionais e a outra, reserva. A vedação do eixo será por selo mecânico. Serão do tipo monobloco, obedecendo aos dados listados abaixo. Serão instaladas sobre bases de concreto com dimensões conforme indicado no projeto. Deverão ser previstas esperas chumbadas para fixação dos amortecedores de vibração, que deverão ser do tipo com molas.

| IDENTIFICAÇÃO | VAZÃO (m3/h) | A. M. T. (mCA) | ROTAÇÃO (RPM) | MOTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAG-01 | 45 | 33 | 3600 | 220/380 V - 3ø - 15 CV |
| BAG-02 | 45 | 33 | 3600 | 220/380 V - 3ø - 15 CV |
| BAG-03 | 45 | 33 | 3600 | 220/380 V - 3ø - 15 CV |

Tensão de acionamento 380 V - 3F - 60 Hz.

Marcas de referência: Worthington, KSB ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

Quadro Elétrico das Bombas (QAC-01): O quadro elétrico das bombas deverá conter os seguintes elementos:

- Disjuntor geral;

- Disjuntor para cada bomba;

- Fusíveis de força de comando;

- Chave estrela-triângulo de força para cada um dos motores;

- Rele de sobre-carga para cada um dos motores;

- Lâmpadas de sinalização;

- Interruptores manuais.

O quadro elétrico possuirá armário em chapa metálica bitola nº 14, de construção robusta. Deverá ser tratado contra corrosão por decapagem ou por galvanoplastia e pintado com sistema epóxi. O quadro deverá possuir barramentos, conectores, barras de bornes, terminais etc., para propiciar um esmerado acabamento. A distribuição das fiações e barras de bornes também deverão ter acabamento esmerado. Está prevista chave Automático / Desligado / Manual junto aos quadros de comando. Na posição desligado, os equipamentos serão bloqueados, com a finalidade, por exemplo de exercer manutenção. Na posição manual, os equipamentos terão sua operação controlada de forma manual, junto às salas de máquinas.

3.4 Unidades Climatizadoras tipo Fancoil (FC’s):

3.4.1 UNIDADES MODULARES:

Gabinete: Executado em estrutura metálica de chapa estampada ou perfis de alumínio, com tratamento contra corrosão por decapagem ou por galvanoplastia e acabamento com esmalte sobre demão de base antioxidante. Painéis duplos com o mesmo tratamento e removíveis para acesso ao interior do equipamento para manutenção. Revestimento interno com isolamento termo-acústico adequadamente fixado. Apoios com coxins de borracha ou amortecedores para atenuação de vibrações.

Observação: Devido à limitação de acesso das unidades estas deverão ser compostas por dois módulos, bi-partidas, (módulo ventilador e módulo trocador de calor). É importante que a unidade seja acessível pelas duas laterais, através da remoção dos painéis. Deve-se dar preferência aos aparelhos que permitam total remoção dos painéis que compões o gabinete, evitando-se o uso de equipamentos com abertura por dobradiças.

O gabinete deve possuir bandeja de condensado em alumínio naval, com caimento evitando o acúmulo de condensado e corrosão, conectada à lateral do equipamento já com o sifão necessário para evitar retorno e transbordamento. A bandeja deve possuir isolamento térmico em material auto-extinguível que evite possível condensação sob a unidade.

Serpentinas: Serão constituídas por tubos de cobre 1/2” sem costura, com aletas corrugadas de alumínio (10 ou 11 aletas / polegada), fixadas mecanicamente, dimensionadas de forma a atender a capacidade prevista para o condicionador e previamente testadas contra  vazamentos (28 kg/cm²). Os coletores de entrada e saída deverão possuir dreno e purga de ar. A perda de carga máxima no lado da água deverá ser 5,0 mCA.

Ventiladores: Serão do tipo centrífugo, com dupla aspiração, construídos em aço carbono com proteção antioxidante, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados através de correias, sendo a motora regulável para ajuste de vazão. Deverão possuir baixo nível de ruído.

Módulo atenuador de ruído: Deverá ter elemento interno construído em chapa galvanizada com enchimento em lã mineral, incombustível, quimicamente inerte e repelente à água, deverá absorver o ruído gerado pela movimentação de ar do ventilador.

Quadros Elétricos: O quadro elétrico das unidades climatizadoras deverá conter todos os elementos básicos de partida, controle automático e proteção dos componentes e deverá ser fornecido integrado às unidades. Deverão possuir os seguintes acessórios:

- Fusíveis de força e de comando;

- Chaves contatoras de força para o motor do ventilador;

- Rele de sobre-carga para o motor do ventilador;

- Chaves contatoras de força para o acionamento dos dois estágios de aquecimento elétrico;

O quadro elétrico possuirá armário em chapa metálica bitola nº 14, de construção robusta. Deverá ser tratado contra corrosão por decapagem ou por galvanoplastia e pintados com sistema epóxi. Está prevista chave Automático / Desligado / Manual junto aos quadros de comando. Na posição automático, os equipamentos terão seu funcionamento comandado através do quadro de controle localizado nos ambientes climatizados. Na posição desligado, os equipamentos serão bloqueados, com a finalidade, por exemplo, de exercer manutenção. Na posição manual, os equipamentos terão sua operação controlada de forma manual, junto às salas de máquinas.

Motor: O motor elétrico da unidade deverá ser totalmente fechado, ventilação externa, com grau de proteção IP-55, assíncrono, de indução trifásico, com rotor tipo gaiola.

Filtros de Ar: Devem ser do tipo descartável, em lã de vidro encartonado em dimensões padronizadas e instalados no ar de retorno, imediatamente à montante da serpentina. Devem ter eficiência compatível com a classe G-3 da Norma Brasileira (ou superior).

Transmissão: A transmissão deverá ser através de polias e correias, sendo a polia motora regulável para motores de até 3CV, 01 (um) canal tipo B para motores até 7,5CV, e para potências superiores, polias fixas em alumínio com 02 canais tipo B.

Marcas de referência: Trane, Hitachi, Carrier, York ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

3.4.1 UNIDADES HIDRÔNICAS:

Trocadores de Calor: As serpentinas à água deverão resistir a uma pressão máxima de 14 Atm e a uma temperatura de 95°C. Serão construídas com tubos de cobre liso com diâmetro de 9,53mm, com 0,30mm de espessura de parede, expandido mecanicamente. As aletas serão de alumínio com 0,110mm de espessura com espaçamento de 15 ou 20 aletas por polegada. As conexões serão em latão ø3/4” com rosca interna tipo BSP. Suspiro de ar com plug roscado.

Dreno: Nas unidades under ceiling o dreno terá diâmetro de ½’’ com saída pela lateral direita da unidade (olhando-se a unidade pela parte frontal). A bandeja de dreno deverá ser em ABS com revestimento de poliuretano expandido.

Nas unidades tipo cassete o dreno deverá sair por cima da unidade com auxílio de uma mini bomba interna.

Ventiladores: Os ventiladores serão centrífugos de dupla aspiração, tipo sirocco, com pás curvadas para frente, auto-balanceados e acoplados diretamente ao eixo do motor.

Motor: Motor elétrico de 3 velocidades. Proteção de sobrecarga interna, com reset automático.

Alimentação: 220V – 1 – 60 Hz, com máxima e mínima tensão de rede permissível de 198 – 242 V.

Filtros: Serão em tela de polipropileno, com diâmetro de fios de 0,23mm. lavável.

Gabinetes: Deverão ser em plástico de alta resistência do tipo ABS.

3.5 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

Dutos de Insuflamento, Retorno e Ar Exterior: A rede de dutos será executada em conformidade com a NBR-6401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Será executada em chapas de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas, de acordo com os traçados e seguindo rigorosamente as dimensões constantes em projeto. Deverá ser um sistema isento de vazamentos, ruídos e vibrações. Os dutos deverão ser totalmente estanques. Para tanto, todas as juntas (longitudinais e transversais), assim como a junção com as grelhas de insuflamento deverão ser calafetadas. As bitolas de chapas dos dutos convencionais são as seguintes:

| LADO MAIOR (cm) | BITOLA DE CHAPA |
| --- | --- |
| Até 30 | 26 |
| De 31 a 75 | 24 |
| De 76 a 140 | 22 |
| De 141 a 210 | 20 |

Os dutos de insuflamento de ar serão do tipo convencional, executados em chapa galvanizada e isolados termicamente com mantas de lã de vidro com espessura de 38 mm e resistividade térmica 0,95 m2.K/W, com película de alumínio na face externa. O isolamento será colado aos dutos e o acabamento deverá ser com cantoneiras de plastico e fitas plásticas. Todas as dobras ou outras operações mecânicas, nas quais a galvanização tiver sido danificada, deverão ser pintadas com tinta anti-corrosiva, antes da aplicação do isolamento ou pintura.Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica, isentas de silicone.

Os dispositivos de fixação e sustentação (suportes, ferragens etc...), deverão ser fabricados em aço galvanizado. A ligação dos dutos com a descarga dos ventiladores deverá ser feita por meio de uma conexão de lona vinílica, com espessura de 1,5 mm. Deverá ser de qualidade equivalente ou superior a junta Multivac ou ou equivalente.

Os trechos que não permitirem acesso para limpeza deverão possuir portas de inspeção, de fabricação seriada, a cada 4 metros. Estas portas deverão propiciar estanqueidade no funcionamento normal da instalação. Atenção especial deve ser dada à montagem dos dutos, os quais deverão ser limpos e tamponados ao término de cada etapa com a finalidade de evitar a entrada de sujeiras da obra.

Na execução das curvas, devem ser colocados veios internos, conforme tabela abaixo:

| LADO MAIOR (cm) | NÚMERO DE VEIAS |
| --- | --- |
| Até 29 | Sem veias |
| De 30 a 69 | 01 veia |
| De 70 a 149 | 02 veias |
| De 150 a 210 | 03 veias |

Registros de ar (Splitters): O registro tipo Splitter será colocado em todos os ramais e bifurcações de dutos. Deverá possuir eixo executado de ferro quadrado de ½’’, com palheta soldada no mesmo.

O comando será de alavanca plástica com furo quadrado de ½’’ para encaixe do eixo.

A alavanca será giratória presa em plataforma de chapa galvanizada com parafuso com porca tipo borboleta para sua fixação.

Não será permitido uso de acessório plástico interno para fixar a palheta.

O apoio do eixo quadrado no lado oposto à alavanca será interno, em mancal plástico com furo quadrado de ½’’ para a fixação do eixo.

Dispositivos de Insuflamento: O insuflamento de ar nos ambientes será efetuado por difusores ou grelhas montados em caixas plenum ou presos diretamente sob o duto, conforme mostrado em projeto. A conexão das caixas plenum aos dutos principais se efetuará por dutos flexíveis com isolamento térmico externo e acústico interno. As caixas plenum possuirão registro de regulagem no colarinho de conexão com os dutos principais.

Todas as grelhas e difusores possuirão miolo móvel com moldura fixa, possibilitando as seguintes vantagens:

- Vedação total da moldura na caixa plenum ou duto;

- Acesso para regulagem e limpeza.

Não será permitido o uso de difusores com parafuso de fixação no centro, o qual não permite adequada vedação. Os miolos das grelhas ou difusores só serão colocados após a montagem e vedação das molduras, ficando abertos para a fiscalização da sua vedação.

Dispositivos de Retorno: O retorno do ar será realizado dos ambientes climatizados para as salas de máquinas das unidades fancoil através de grelha de retorno e dutos quando necessário. Para evitar que o ruído gerado pelas unidades fancoil se propague pelo retorno, foram colocados no trajeto do retorno atenuadores de ruído, de modo a propiciar nos ambientes ocupados os níveis de ruído especificados pela NBR6401.

Tomadas de Ar Exterior: Serão fornecidas nas dimensões de projeto tomadas de ar exterior, com venezianas, tela e registro de lâminas opostas, quando necessário. Quando especificadas com filtro, este deverá ser Classe G3. O conjunto deverá ser totalmente embutido na parede externa para não ocupar espaço dentro das salas de máquinas.

Marca de referência: TROX, TROPICAL, HEISEI ou COMPARCO ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

Atenuadores de Ruído: Serão instalados atenuadores de ruído no retorno. Estes atenuadores de ruído deverão possuir um comprimento mínimo de 140 cm, e uma atenuação mínima de 19 db na freqüência de 250 Hz.

Deverão ser confeccionados de chapa galvanizados nas bitolas especificadas para os dutos de insuflamento. Os atenuadores de ruído deverão possuir células acústicas constituídas com painéis de lã de vidro tipo Isosound ou ou equivalente. As células acústicas serão cobertas com tela de arame galvanizado, para fixação. Os atenuadores de ruído deverão ser constituídos de modo a minimizar a perda de carga. As células acústicas deverão ser colocadas sem interferir na circulação do ar. Entre as células será colocada uma chapa galvanizada para reduzir os canais pela metade, aumentando a eficiência do atenuador.

Marca de referência: SETORMAC, SOMAX ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

3.6 GABINETES DE VENTILAÇÃO

Os gabinetes deverão ter rotor tipo sirocco dupla aspiração. Deverão possuir as seguintes características:

Gabinete: Deve possuir estrutura de perfis de alumínio extrudado com esquinas plásticas. Os painéis devem ser removíveis, permitindo acesso fácil ao motor, transmissão e ventilador. Devem ser fabricados com pintura eletrostática a pó, conferindo excelente proteção contra corrosão para ambientes agressivos. O motor deve ser montado sobre trilhos para permitir fácil alinhamento das correias. Os gabinetes devem ser montados sobre perfis, possibilitando sua fixação direta-mente ao piso, sobre coxins, ou ao teto. O assentamento dos painéis deve ser feito sobre tiras de borracha adesiva, fazendo a vedação contra a infiltração de ar indesejada.

Ventilador:

Carcaça: Deve ser integrada por cinta, laterais, lingüeta e suportes dos rolamentos. Todos estes elementos, à exceção dos suportes dos rolamentos, devem ser fabricados em chapa de aço galvanizado. Os suportes dos rolamentos devem ser fabricados em alumínio fundido para ventiladores pequenos, e em perfis de aço nos tamanhos maiores.

Cinta: para aumentar a rigidez e evitar possíveis deformações na boca de descarga, deve ser provida de nervuras estampadas em ventiladores pequenos. Nos tamanhos maiores não devem ser feitas nervuras, pois devem ser utilizadas chapas de maior espessura.

Laterais: As laterais devem se unir à cinta mediante solda elétrica por pontos. Os bocais de aspiração devem ser projetados de forma aerodinâmica para conseguir maior rendimento. Em ventiladores pequenos devem ser fabricadas em uma só peça, sendo estampados nas mesmas os bocais de aspiração. Nos tamanhos maiores, os bocais devem ser postiços e devem ser unidos às laterais por meio de parafusos.

Lingüeta: Deve ser montada na boca de descarga, tendo por objetivo evitar possíveis turbulências na saída do ar, para o qual seu perfil deve ter um projeto aerodinâmico especial. A forma de união da lingüeta à carcaça, mediante um sistema de encaixe de parafusos, deve permitir sua desmontagem para uma fácil extração do rotor.

Quadro: Deve ser fabricado de cantoneira de chapa galvanizado de espessura adequada. Sua forma cúbica deve conferir grande rigidez ao ventilador e permitir a montagem em quatro posições distintas. Deve ser fornecido nos ventiladores grandes.

Rotor: Deve ser do tipo de ação (pás curvadas para frente), e integrado por: pás, discos centrais, cubos de fixação e anéis laterais. O conjunto deve ser perfeitamente balanceado estática e dinamicamente com máquinas eletrônicas de alta sensibilidade. A forma e o número das pás devem ser projetados para assegurar um alto rendimento. Devem ser fabricados em chapa de aço galvanizado.

Discos Centrais: As pás devem ser fixadas aos discos centrais mediante um sistema de encaixe. Ambos os discos, convexos, devem ser unidos entre si mediante rebites, e fabricados em chapa de aço galvanizado.

Cubos de fixação: Devem ser de alumínio injetado, se acoplando a cada disco central mediante rebites. Devem levar um furo com rasgo para fixar o eixo mediante chaveta e parafuso prisioneiro.

Anéis laterais: Devem ser fabricados em chapa de aço galvanizado, e permitir a recravação das pás.

Eixo: Deve ser elaborado a partir da barra de aço retificada com tolerância adequada. Suas extremidades devem estar previstas para fixação da polia mediante gaxeta.

Rolamentos: Devem ser do tipo rígido autocompenssador de esferas, blindados, com lubrificação permanente. Sua montagem e ajuste devem assegurar ruído mínimo quando em operação. A temperatura de trabalho deve estar situada entre –30ºC e 80ºC. Devem ter número de horas de vida útil compatível com a aplicação.

Mancais: Devem ser fixados aos bocais de aspiração mediante rebites, nos tamanhos pequenos, e mediante parafusos nos tamanhos maiores. Devem ser projetados de forma a obter uma grande rigidez e uma mínima resistência à passagem do ar. Nos tamanhos maiores devem ser usados mancais de ferro fundido do tipo monobloco.

Acabamento: O acabamento da carcaça deve ser feito recobrindo os pontos de solda com pintura antioxidante. O eixo deve ser recoberto com verniz de proteção.

Acessórios:

Gaveta para filtros: Deve ser fornecida quando necessário o uso de filtros tipo placa. Deve ser fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó. A troca dos filtros deve ser feita lateralmente.

Ligações flexíveis: Devem ser utilizadas na aspiração ou na descarga do ar para não permitir que as vibrações normais produzidas pelo equipamento se transmitam aos dutos.

Marcas de referência: OTAM, Berlinerluft, Projelmec ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior

3.7 VENTILADORES SIMPLES E DUPLA ASPIRAÇÃO

Os ventiladores deverão ter rotor tipo sirocco. Deverão possuir as seguintes características:

Carcaça: deve ser integrada pelos seguintes elementos: cinta, laterais, bocal, lingüeta, quadro e suportes dos rolamentos. Todos os elementos com exceção do suporte dos rolamentos e dos quadros devem ser de aço galvanizado. A boca de descarga deve ser provida de nervuras estampadas. As laterais devem se unir à cinta mediante solda elétrica por pontos. O bocal de aspiração deve ser projetado de forma aerodinâmica para maior rendimento e ser repuxado e parafusado às laterais. A lingüeta deve ser fixada à carcaça mediante um sistema de encaixe e parafusos. O quadro deverá ser fabricado de cantoneira de chapa adequada conferindo rigidez ao ventilador e permitindo a montagem em quatro posições distintas. Os suportes dos rolamentos devem ser fixados aos bocais de aspiração mediante rebites.

Rotor: Deve ser do tipo ação (pás para frente) ou reação (pás voltadas para trás), conforme o caso, e integrado por pás, disco central, cubo de fixação e cones laterais. Todo o conjunto deve ser balanceado estática e dinamicamente em máquinas eletrônicas de alta sensibilidade. A forma e o número das pás devem ser projetadas para assegurar alto rendimento. Devem ser fabricadas em chapa de alumínio. As pás devem ser fixadas ao disco central mediante um sistema de encaixe e solda. O disco também deve ser fabricado em alumínio. Os cubos de fixação devem ser fabricados em alumínio fundido. Os cones laterais devem ser produzidos em chapa de alumínio e repuxados em formato aerodinâmico, fazendo o fechamento do rotor.

Eixo: deve ser fabricado a partir de barra de aço retificada com tolerância adequada, com extremidades previstas para fixação da polia mediante chaveta.

Rolamentos: devem ser do tipo rígido autocompensador de esferas, blindados, com lubrificação permanente. Devem ser montados dentro de amortecedores de borracha.

Acabamento: o acabamento da carcaça deverá ser realizado recobrindo os pontos de solda com pintura antioxidante. O eixo deve ser recoberto com verniz de proteção.

Marcas de referência: OTAM, Berlinerluft, Projelmec ou ou equivalente com qualidade e desempenho superior.

3.8 Unidades Condicionadoras Split de Alta Capacidade (Splitão)

Dados Gerais: Modelo: vertical de fabricação seriada modular;

Tensão de acionamento: 380 V / 3F / 60 Hz.

Compressores: Devem ser do tipo scroll, de alto rendimento e baixo nível de ruído, equipados com isolantes de vibração adequados. Deverão ser protegido contra sobre-carga e ter condições de tolerar uma variação de tensão de mais ou menos 10% (dez por cento).

Gabinete: Executado em estrutura metálica de chapa estampada ou perfis de alumínio, com tratamento contra corrosão por decapagem ou por galvanoplastia e acabamento com esmalte sobre demão de base antioxidante. Painéis duplos com o mesmo tratamento e removíveis para acesso ao interior do equipamento para manutenção. Revestimento interno com isolamento termo-acústico adequadamente fixado. Apoios com coxins de borracha ou amortecedores para atenuação de vibrações.

Observação: Devido à limitação de acesso das unidades estas deverão ser compostas por dois módulos, bi-partidas, (módulo ventilador e módulo trocador de calor). É importante que a unidade seja acessível pelas duas laterais, através da remoção dos painéis. Deve-se dar preferência aos aparelhos que permitam total remoção dos painéis que compões o gabinete, evitando-se o uso de equipamentos com abertura por dobradiças.

Serpentinas: Serão constituídas por tubos de cobre 3/8” sem costura, com aletas corrugadas de alumínio (10 a 12 aletas / polegada), fixadas mecanicamente, dimensionadas de forma a atender a capacidade prevista para o condicionador.

Ventiladores: Serão do tipo centrífugo, com dupla aspiração, de pás voltadas para frente, construídos em aço carbono com proteção antioxidante, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados através de correias, sendo a motora regulável para ajuste de vazão. Deverão possuir baixo nível de ruído.

Filtros de Ar: Devem ser do tipo descartável e instalados no ar de retorno, imediatamente à montante da serpentina. Devem ter eficiência compatível com a classe G3 da Norma Brasileira.

Transmissão: A transmissão deverá ser através de polias e correias, sendo a polia motora regulável para motores de até 3CV, 01 (um) canal tipo B para motores até 7,5CV, e para potências superiores, polias fixas em alumínio com 02 canais tipo B.

3.9 Unidades Condicionadoras de Ar dividido (SPLIT)

Funcionamento: As máquinas devem ser de alto rendimento e devem operar silenciosamente. Todos aparelhos devem operam na função de aquecimento através de ciclo re-verso ou bomba de calor.

Controle: A regulagem de temperatura pelo usuário deve ser através de controle re-moto sem fio. O controle de temperatura pelo aparelho deve ser através de termostato posicionado no retorno de ar do ambiente ao aparelho.

Qualidade do ar interior: A filtragem do ar de retorno deve ser com filtros de PVC ou polietileno, ambos de alta densidade, laváveis, reutilizáveis e de fácil manutenção. Deve haver um módulo equalizador antes da grelha de descarga. A grelha de descarga deve ter aletas horizontais e verticais, ambas móveis e ajustáveis individualmente.

Quadro elétrico: Deve ser completo e conter conexões dimensionadas para acopla-mento de eletrodutos. Deve operar em 220 V. A unidade deve estar devidamente aterrada.

Garantia: Devem ter garantia mínima de 3 (três) anos contra corrosão dos gabinetes e 1 (um) ano contra defeitos mecânicos e elétricos de qualquer componente.

Ventiladores: A unidade deve ter ventiladores centrífugos, duplos com pás curvas para frente, de alto rendimento. Na unidade externa serão utilizados ventiladores axiais. Os eixos dos ventiladores devem ser de preferência duplos e apoiados sobre rolamentos.

Compressores: Devem ser herméticos, do tipo rotativo ou scroll. Devem ser localizados na unidade externa e apoiados em calços flexíveis.

Trocadores de calor: Devem ser preferencialmente de tubos de cobre corrugados internamente e ter aletas de alumínio onduladas, com distribuição de circuitos equilibrados. Os tubos devem ser perfeitamente expandidos contra as aletas.

Controle da expansão do refrigerante: A expansão deve ser feita em tubo capilar ou orifício calibrado.

Dispositivos de segurança: Deve haver um dispositivo de proteção automática para uma voltagem maior ou menor ou menor que 10 % da voltagem nominal. Além deste, devem existir os seguintes itens:

- Dispositivo interno de proteção do compressor colocado no estator do motor;

- Filtro secador na unidade condensadora;

- Fusível de comando;

- Relé de sobrecarga para o motor do evaporador e para o motor do condensador;

Gabinetes: O gabinete da unidade interna deve ser de material polimérico de boa rigidez. O gabinete da unidade externa deve ser de chapa zincada, fosfatizada e pintada por processo eletrostático ou pode ser construído também sobre estrutura de chapas de aço galvanizado e fosfatizadas, revestidos por processo eletrostático com tinta esmalte acrílica, com posterior secagem em estufa. Devem possuir pés niveladores dotados de capas plásticas.

Bandejas de condensação: Devem ser de poliestireno alto-impacto moldado a vácuo, imunes à corrosão. Devem possuir eficiente drenagem, isto é, não podem possibilitar o acúmulo de água condensada.

Acoplamento para tubulações de refrigerante: Devem possuir conexões rosqueadas e lacradas do tipo macho em todas as unidades ou solda tipo bolsa.

Válvulas de serviço: As unidades externas devem ter válvulas de serviço com conexão tipo porca-flange nas linhas de sucção e líquido.

Proteção contra contaminantes: No caso do circuito do refrigerante das unidades vir de fábrica sem pré-carga de refrigerante ele deve vir de fábrica pré-evacuado e com pressão positiva de nitrogênio (mínimo de 200 Psi). A tubulação de alta deve vir de fábrica com um filtro contra eventuais partículas sólidas resultantes do fechamento do sistema.

Dispositivos para manutenção: As unidades devem possuir painéis de fácil acesso, se possível, totalmente removíveis, evitando-se painéis com abertura por dobradiças.

Conexões: A unidade interna deve permitir conexão com os tubos de refrigerante e dreno por ambos os lados. A unidade externa deve permitir conexões para refrigerante e dreno por pelo menos um dos lados.

3.10 TUBULAÇÕES DE COBRE

A execução das interligações de cobre entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverá ser executada rigorosamente dentro das especificações do fabricante do equipamento, e das recomendações da ASHRAE.

As tubulações deverão ser lançadas, obedecendo-se o traçado previsto em projeto, procurando-se o menor percurso possível. Antes da execução do isolamento, deve-se testar a tubulação com nitrogênio pelo menos por 24 horas, com 330 lb de nitrogênio. Deverá ser feita tripla evacuação, e antes de quebrar o vácuo final, deverá ser medido com vacuômetro de precisão confiável. A pressão lida no vacuômetro não deve ser superior a 300 mmHg.

Os tubos de cobre suspensos serão fixados em perfilado usado em instalações elétricas, com braçadeiras de modo a ficarem bem apoiados.

As uniões soldadas das tubulações deverão ser feitas com solda tipo foscooper, não se aceitando qualquer outro tipo. As soldas deverão ser executadas com nitrogênio circulando nas tubulações para evitar a formação de carepa devido à presença de ar.

As linhas de sucção ascendente deverão possuir sifão a cada 7 metros, para facilitar o retorno de óleo paro o compressor.

A circulação externa da rede de cobre deverá ser protegida contra a intempérie.

O isolamento deverá ser através de calhas de espuma elastomérica (tipo Armaflx, da Armacell ou ou equivalente), com revestimento em fita plástica tanto quando instalado externamente ou internamente. A tubulação de líquido As seções das emendas do isolamento serão coladas com cola especial.

3.11 Redes Hidráulicas de Água Gelada E QUENTE

Todas as tubulações hidráulicas, exceto onde indicado de outra forma no projeto, deverão ser de aço preto, sem costura, padrão Schedule 40, construídos de acordo com ASTM-A 53 ou ASTM-A 106. Para as ligações imediatas dos fancoils, as conexões deverão ser pretas, de ferro maleável, conforme ASTM-A-197 Classe 20 (150 lb/pol²), com rosca BSP (ISO-R-7). Para as demais redes, as conexões deverão ser pretas, de aço sem costura, padrão SCH 40 com pontas biseladas para solda, material ASTM-A-120.

Isolamento das Tubulações: A rede hidráulica deve ser isolada com espuma elastomérica de celulas fechadas, referência Armaflex AF ou equivalente com espessura técnica crescente, fator de resistência à difusão de vapor de água maior ou igual a 7000, apresentando comportamento ao fogo categoria M-1 (não propagante de chama) conforme norma UNE 23727 categoria B-1 DIN 4102, e não deve conter CFC. A condutividade térmica deve ser 0,035W/(m.K) para temperaturas por volta de 0ºC.. Nos locais expostos ao tempo, deverão ser revestidos com alumínio liso na espessura de 0,75 mm.

Suporte das Tubulações: Para evitar pontes térmicas e esmagamento do isolamento, o suporte para tubulações deve ser instalado com suporte do tipo ARMAFIX, ou ou equivalente, que é constituído de isolamento térmico, núcleo rígido e chapa metálica protetora externa.

Não será permitido, em nenhuma hipótese, o seccionamento do isolamento para o apoio da tubulação diretamente em cambotas de madeira (ou outro elemento) de modo a não comprometer a barreira de vapor.  O apoio da tubulação deverá ser executado sobre sela fabricada em chapa de aço galvanizada.

Pintura das Tubulações: Todas as tubulações deverão receber pintura de fundo tipo zarcão de 1° qualidade após serem lixadas, desengraxadas e fosfatizadas. O lixamento, desengraxamento, fosfatização e pintura deverão ser extremamente bem executados. Internamente, as superfícies de todas as tubulações hidráulicas devem ser limpas e desengraxadas, retirando óleos e graxas oriundos do processo de fabricação.

3.12 ACESSÓRIOS DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS:

Válvulas Borboleta: Do tipo Wafer, para montagem entre flanges, corpo em ferro fundido, eixo em AISI-410, vedação em BUNA N, acionamento manual por alavanca, flanges padrão ANSI-BL 16.5 classe 150 conforme figura 539 do catálogo NIAGARA.

Válvulas de Esfera: Devem possuir corpo em latão, esfera e haste em aço inox 304, sedes e juntas em teflon, (ref.: série Miser da Worcester), com conexão roscada BSP (ISO-R-7), conforme figura 300-EI do catálogo NIAGARA 89.

Válvulas Globo:

-até 1 ½’’– de bronze classe 150 com rosca BSP, com fecho cônico de bronze Fig. 100c da NIAGARA ou equivalente.

- A partir de 2’’ – ferro fundido classe ANSI-125, conexões com flange, Fig. 260 da NIAGARA ou ou equivalente.

Válvulas de retenção: As válvulas de retenção deverão atender as seguintes especificações:

- tipo “wafer”, com disco duplo;

- corpo em aço carbono, tipo disco e mola;

- sede, mola e prato em aço inox AISI 316,

- disco em aço inox AISI 420,

- flanges padrão ANSI-B 16.5 Classe 150, conforme modelo RD-33N da ASCA.

Juntas Flexíveis:

- Diâmetros até 2”: Deverão ser executadas em borracha sintética com reforços internos de aço e telas de material sintético para pressão de operação de 8 kgf/cm², com terminais giratórios de ferro maleável com rosca BSP, classe 150.

- Diâmetros acima de 2½” (inclusive): Deverão ser executadas em borracha sintética com reforços internos de aço e telas de material sintético para pressão de operação de 8 kgf/cm², com flanges giratórios de aço fundido, padrão ANSI-B.16.5, classe 150.

Filtros Tipo “Y”:

De 1 1/2’’ até ¾’’ serão com conexões para rosca BSP, Fig. 140, da Niágara  ou equivalente, com corpo ou tampão de bronze.

A partir de 2’’ serão com conexões para flange norma ANSI-125, Fig. 977, da Niágara ou  equivalente com corpo de ferro fundido.

PT Plug: Para as conexões de termômetros e manômetros serão colocados nas tubulações P/T plug nas bitolas de ½’’. Este P/T plug será roscado em uma luva de ½’’ rosca BSP deixado como espera na tubulação. Deverá haver um prolongamento para fazer esta conexão acima do isolamento da tubulação.

Chaves de Fluxo: Serão instaladas uma chave de fluxo para cada resfriador. Serão de fabricação seriada, de qualidade comprovada, sendo próprias para instalação em tubulação hidráulica.

Flanges: Deverão ser de aço padrão ANSI-BL 16,5 classe 150 para solda, sobreposto plano, conforme figura 486 do catálogo NIAGARA 89.

Suportes: Atenção especial deve ser dada ao isolamento entre a tubulação de água gelada e os suportes para evitar condensação.

Pintura: Fundo fosfatizante: código 5244 da Glassurit tinta anti corrosiva: Quimastic componentes A e B da Baumam Indústria Química Ltda (ou ou equivalentees). Tinta de acabamento: esmalte extra

Drenos: A rede de drenagem entre o Fan-coil e o ralo devera ser executada em tubo de PVC com sifão no percurso e união junto ao Fan-coil.

Solda: Eletrodo de penetração tipo Fleeweld 5P da ARMCO, ou OK 22,50 da ESAB

Eletrodo de recobrimento tipo OK-48-2,5 ou 3,25 mm, da ESAB,

Caps: De aço com ponta biselada para solda, conforme figura 467 do catálogo NIAGARA 89.

Vaso de Expansão: Será fornecido um vaso de expansão, interligado ao circuito de água gelada, na capacidade de 300 litros, com acessórios.

3.13 Montagem dos Sistemas Hidráulicos:

O cuidado com as tubulações hidráulicas deverá acompanhar as fases de compra, pontas dos tubos com capas, descarregamento na obra, armazenamento no depósito da obra, armazena-mento na obra propriamente dita e na montagem dos circuitos hidráulicos. Para tal, durante a montagem as sujeiras e resíduos de solda deverão ser removidos.Após a montagem das redes, as tubulações serão enchidas, para serem testadas com pressão, e o sistema deverá rodar fazendo várias etapas de limpeza.

O inicio da montagem deve sempre partir de equipamentos perfeitamente locados, ou de trechos da rede completamente definidos. Os suportes das tubulações devem ser instalados antes do lançamento dos tubos obedecendo a Face Inferior do Tubo  (FIT) estabelecido. Para tubulações isoladas deve ser descontada a espessura do isolamento na locação do suporte, pois o FIT indicado é para o tubo não isolado.

Em cruzamento de tubulações e lançamento de tubos junto a paredes ou vigas, deve-se assegurar a distância suficiente para execução do isolamento térmico. Todos os pontos a serem soldados deverão ser biselados no ângulo correto e limpos internamente com rebolo.

Ligações Soldadas: As ligações soldadas das tubulações hidráulicas serão do tipo de topo com as seguintes características: ]

| Espessura de Parede (e) | Chanfro (a) | Parte reta (s) | Fresta (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Até 3/16" | Ponta lisa e esquartejada | - | 3 mm |
| Entre 3/16" e ¾" | 37 1/2° +- 2 1/2° | 1/16" +- 1/32" | 4,5 mm |

Onde:

e - espessura da parede do tubo (polegada)

a - ângulo do chanfro de soldagem (graus)

s - parte reta, a partir de onde inicia o chanfro de soldagem (polegada)

g – fresta para penetração da soldagem (mm)

Todas as soldas devem ser feitas com eletrodos e métodos de soldagem adequados de acordo com o previsto na norma ANSI.B.31.

A preparação dos tubos para as soldas será feita na posição através de solda ponto e após soldados em bancada. Deve-se programar a montagem para executar o maior numero possível de soldas em bancada, deixando para executar na posição as mais fáceis.

Todas as soldas deverão ser executadas no mínimo em dois passes, sendo o primeiro com eletrodo de penetração tipo SP e o segundo com eletrodo de recobrimento tipo OK-48-2,5 ou 3,25mm. Na conclusão as soldas devem ser escovadas, inspecionadas visualmente e após pintadas com tinta anti-corrosiva.

Inspeção das Soldas: Todas as soldas depois de completadas devem ser submetidas a uma inspeção para verificação da qualidade. Esta inspeção, para tubulações classificadas de pequeno risco, caso em tela, conforme norma ANSI.B.31, será visual seguida de teste de pressão hidrostático.

Testes de Pressão Hidrostática: Os seguintes procedimentos deverão ser obedecidos para a realização dos testes de pressão hidrostática das tubulações hidráulicas:

- As tubulações a serem testadas deverão ser divididas em “sistemas”, ou seja, trechos de tubulação a serem objeto de teste;

- Nenhum instrumento deverá ser incluído no circuito de teste;

- As válvulas normais de tubulação tais como gaveta, globo e esfera poderão ser mantidas no circuito, porém, deverão estar na posição totalmente aberta durante o teste;

- Antes do teste o trecho do sistema deverá ser inspecionado de modo a garantir que todas as partes não incluídas no teste estejam devidamente bloqueadas;

- Os bloqueios poderão ser feitos utilizando-se flange cego, tampão ou disco de bloqueio;

- As linhas para tomadas de instrumentação devem ser testados junto com o sistema até a primeira válvula de bloqueio próxima do instrumento;

- Todas as partes estruturais (suportes, pendurais, guias, batentes etc...) devem ser instaladas antes do teste de pressão;

- Para o teste deverão ser utilizados manômetros adequados à pressão de teste de tal forma que a leitura de pressão esteja entre 1/3 e 2/3 da escala total.

Pintura: Todos os tubos e conexões após a conclusão da montagem devem ser desengraxados, lixados e receber fundo fosfatizante sobre o qual devera ser aplicada tinta anti corrosiva. As tubulações não isoladas deverão receber pintura de acabamento com esmalte sintético. As barras de tubos também podem ser preparadas, deixando as pontas para soldar sem pintura.

Suportes: Todos os apoios deverão ser do tipo leito (contornando o tubo), permitindo livre dilatação no sentido axial, exceto na descarga das bombas.  Sempre junto as bombas devera haver ancoragem da tubulação (não permitir movimento em nenhuma direção), localizada após o amortecedor elástico. Nos pontos de apoio da tubulação com o suporte (meia cana) devera ser instalado um lastro de madeira para que o peso da tubulação não deforme a calha de isolante térmico (nas tubulações isoladas).  Quanto a pintura devera obedecer o especificado. O acabamento dos suportes deve ser esmerado, obedecendo as linhas ortogonais do prédio e todas as pontas devem ser arredondadas.

Limpeza da Tubulação: Cada sistema a ser testado deverá ser limpo a fim de retirar-se todo e qualquer elemento estranho. Toda a água utilizada para limpeza deverá ser retirada dos sistemas antes do enchimento para os testes. Ao fim de cada período de trabalho, todas as extremidades dos tubos deverão ser vedadas com capa plásticos para não permitir a entrada de corpos estranhos na tubulação.

Esforços Residuais: Nas conexões aos equipamentos (grupos condicionadores, ou bombas), deve-se tomar cuidado para que não haja esforço da tubulação sobre as mesmas.  Em todas as ligações devera haver uma conexão desmontável (união com assento cônico para tubulações com diâmetro menor ou igual a 2ª e flanges para tubulações maiores).

Derivações soldadas: Nas derivações pode-se substituir os TEEs de redução para solda direta de reduções na tubulação principal (com no mínimo uma bitola maior que a bitola da derivação).  Para evitar o acumulo de carepa no interior da tubulação, deve-se deixar nos trechos verticais, a tubulação aberta no ponto mais baixo.

Pressão de Teste: O valor da pressão de teste deverá ser de 1,5 vezes a pressão de projeto. No entanto, a pressão de teste não deverá ser inferior a 7,5 kgf/cm².Antes de iniciar a inspeção, a pressão de teste deverá ser mantida durante, no mínimo 24 horas, sem que haja queda de pressão no manômetro. A pressão deverá ser mantida durante o tempo necessário e suficiente que permita inspeção de todos os flanges, uniões, soldas, ligações roscadas etc. Deverão ser utilizadas bombas manuais para a pressurização do sistema. Após o teste, o sistema deverá ser despressurizado para evitar acidentes ou danos nos equipamentos. É conveniente que o manômetro de medida da pressão seja colocado no ponto mais alto do sistema; caso isso não seja possível, deve-se acrescentar ao valor da pressão de teste a pressão da coluna hidrostática acima do manômetro. Se no teste de pressão for constatado algum vazamento, a correção deverá ser feita reparando-se a solda. O teste deverá ser repetido toda as vezes que a tubulação sofrer qualquer reparo que possa interferir em sua estanqueidade.

3.14 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverá ser colocada uma placa de identificação da instalação, em local visível dentro da central térmica, contendo o nome e endereço da empresa responsável pela instalação, o nome dos responsáveis técnicos e a data de conclusão da obra. Cada equipamento fornecido devera ter sua placa de identificação corretamente preenchida com todos os dados operacionais.

Todo equipamento fornecido devera ser identificado de acordo com a designação apresentada no projeto. Em cada grupo de água gelada, alem desta identificação, devera ser indicado o tipo e a quantidade de refrigerante usado.  Em todos os circuitos hidráulicos deverão ser coladas setas adesivas indicando o sentido de fluxo e o fluido circulante, de acordo com a simbologia adequada.

Os registros hidráulicos normalmente abertos e normalmente fechados deverão ser identificados.

A empresa contratada deverá fornecer manutenção à obra durante o prazo de um ano após a partida técnica do sistema. Esta manutenção deverá incluir todos os insumos de desgaste normal, tais como filtros, correias, fusíveis e outros. Deverão também estar inclusos nestes serviços de manutenção a administração da garantia dos equipamentos junto aos fabricantes. Nesta administração da garantia deverá estar inclusa a mão de obra para a substituição de determinados componentes, tais como: óleo lubrificante, gás refrigerante, etc., necessários para a colocação dos equipamentos em perfeito funcionamento.

Deverão também ser fornecidas, as seguintes especificações técnicas:

- Certificados de garantia dos equipamentos, com as fichas técnicas fornecida pelos fabricantes, devidamente preenchidas;

- Projeto 'as built' (conforme executadas) das instalações, compreendendo pranchas de desenho de cada pavimento e da central térmica;

- Memorial descritivo de operação das instalações com as instruções e desenhos de como operar as mesmas, incluindo termostatos, painéis de comando, proteções, etc.;

- Relação de todos os equipamentos fornecidos, onde deverá constar:

- Marca

- Modelo

- condições operacionais

- Tensão de operação e de comando

- Características construtivas

- Diagramas elétricos de força e comando

- Instruções sobre a drenagem da água gelada

- Instruções sobre o enchimento do sistema

- Limpeza de filtros e bandejas.

- Relatório técnico do teste das instalações, onde deverá constar:

- Medida de vazões de água gelada das unidades fancoil;

- Medida de vazões de ar das unidades fancoil;

- Medida das vazões de insuflamento em todos os difusores;

- Medida das vazões de ar dos condensadores dos chillers;

- Medida das pressões de água em todos os pontos onde houver espera tipo PT plug.

- Medida das temperaturas de água em todos os pontos onde houver espera do tipo PT plug.

- Medida das potências elétricas de aquecimento;

- Medida de temperatura de bulbo seco e úmido na entrada e saída das unidades fancoil;

- Cálculo de capacidade das unidades fancoil, baseado nas temperaturas de bulbo úmido e seco e na vazão de ar;

- Medida das vazões de ar dos ventiladores de ar externo, de exaustão, e nas tomadas de ar exterior;

- Medida da vazão de ar externo nas salas de máquinas alimentadas pelo duto vertical de ar exterior;

- Medidas das correntes elétricas e tensões de todos os motores tanto dos chillers, como das unidades fancoil, ventilador de ar externo e bombas.

4. QADROS ELÉTRICOS

4.1 PAINÉIS ELÉTRICOS

Deverão ser construídos em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi, bandeja ou estrutura interna para montagem de todos os componentes. As portas deverão ter dobradiças, fecho rápido e vedação em borracha.

4.2 BARRAMENTOS

Construídos em cobre eletrolítico dimensionados para as correntes elétricas específicas de cada quadro. Deverá ter barramento para as três fases, terra e neutro pintado nas cores recomendadas pela ABNT.

4.3 TERMINAIS

Deverão ser previstos bornes ou barras terminais para todas entradas e saídas dos cabos elétricos de força, comando e automação. Todos os terminais serão identificados com numeração de acordo com o projeto de força comando e automação.

4.4 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO

Cada painel deverá conter os componentes de força conforme definido nos projetos anexos de força, comando e automação.

4.5 FIAÇÃO

Toda fiação interna dos quadros elétricos deverá circular protegida por calhas plásticas apropriadas de material isolante.

4.6 CÓDIGO DE CORES E IDENTIFICAÇÃO

Deverão ser obedecidos os seguintes códigos:

Força – preto;

Comando – fase – vermelho;

Neutro – azul claro;

Retorno – cinza;

Terra – verde com amarelo.

Botoeiras:

Liga – verde

Desliga – vermelha

A placa de identificação deverá ser colocada no canto superior esquerdo.

4.7 ESQUEMAS ELÉTRICOS DE FORÇA COMANDO E AUTOMAÇÃO

Após concluída a obra, deverão ser fixados em suporte nas tampas internas dos quadros todos estes esquemas devidamente revisados.

4.8 APROVAÇÃO PARA EXECUÇÃO

Todo o processo de compra dos componentes e montagem dos quadros só poderá ser processado pelo fornecedor após a apresentação de todos os projetos revisados e a apresentação da documentação técnica dos componentes para sua aprovação pela fiscalização técnica da obra.

4.9 TESTES

Após montados os painéis e respectivos equipamentos deverão ser efetuados os testes operacionais, tais como:

- Regulagem de componentes;

- Medição de correntes de motores e resistências elétricas;

- Verificação de bloqueios, chamadas e proteções;

- Regulagem de temperaturas;

- Atuação de atuadores de válvulas e dampers;

- Operação correta do ciclo economizador.

4.10 COMUNICAÇÃO

Todos os controladores microprocessados deverão ser interligados através de um cabo de comunicação (cabo BUS), incluindo o microprocessador dos chillers. Este cabo será conectado a um PC localizado em local a ser definido pelo cliente.

5. AUTOMAÇÃO

5.1 Considerações Gerais

O projeto apresentado foi desenvolvido para o sistema de controle descrito a seguir que possui os seguintes características:

- Unidades do sistema e projetos em acordo com sistema internacional

- Idioma de manuais de Operação do Sistema em Português, software com os Comandos de programação (Menus “Pull Down”) em Inglês, acompanhado de Manual Completo de Operação traduzido, telas operacionais e pontos de supervisão e controle  apresentados em Português

- As especificações e materiais projetados se encontram dentro das Normas atuais Internacionais e Nacionais que regem Sistema de Aquecimento, Ventilação e Refrigeração(ABNT –ASHARAE – UL Listed – NFPA)

- Todo Sistema opera em rede única 100% integrada por meio de Bus de comunicação, as controladoras e suas expansões operam em stand alone, podendo ser alteradas ou ampliadas a qualquer momento, possuem memória interna não volátil com back-up no software de supervisão não sendo afetadas por interrupções de energia mantendo relógio em tempo real

- Todas as controladoras possuem função Run Time o que permite controle de total de horas de trabalho dos equipamentos para controle de rotinas de manutenção

5.2 Sistemas de automação

A grande vantagem deste sistema é performance stand alone. Caso aconteça qualquer tipo de problema com o barramento de comunicação, os controladores continuam atuando de maneira singular, permitindo acesso local por computador ou LID. Caso algum controlador seja danificado, os outros continuam a controlar o sistema sem maiores transtornos, apenas informando ao sistema(software ou central de monitoração remota) que o controlador “XYZ” não responde à comunicação. Estes procedimentos automaticamente irão gerar alarmes no sistema que poderão ser personalizados pelo usuário ou pela engenharia da Carrier.

Como todo o sistema roda em um único nível hierárquico, podemos acessar os parâmetros de qualquer controlador através do LID, permitindo assim alterar setpoint’s, time schedules e outros parâmetros de configuração.

Podemos ainda acrescentar a lista de vantagens do sistema um controlador de demanda em rede, que nos permite acessar todos os pontos controlados pela rede CCN, além de controlar linearmente os equipamentos.

Os barramentos primários e secundários da linha de controles Carrier, utilizam o protocolo de comunicação proprietário da Carrier padrão CCN, utilizando o meio físico padrão RS485. Este sistema permite que seja utilizada interface para a utilização de fibra ótica, visando uma perfeita isolação do sistema e um aumento circunstancial no comprimento do barramento.

5.3. Descrição básica do Software

O Software de Supervisão a ser utilizado é o da Carrier, e é denominado “ ComforVIEW” ou equivalente com as seguintes características:

- Permite Supervisão, Comandos e Programação de todos os pontos listados no memorial descritivo.

- Permite a criação e uso de Telas Gráficas criadas ou a partir de fotos digitalizadas.

- Sistema em Plataforma  Windows 98

- Próprio para Supervisão de uma ou mais estações Local ou Remotamente sem limites de quantidades.

- Permite geração de Relatórios automática ou pré estabelecida.

- Informações de Alarmes em Tela do Desktop e sinalizações sonoras em locais determinados, tendo a possibilidade de configuração dos alarmes em níveis de prioridade diferentes, registro de histórico com data da ocorrência, eventuais anotações do operador e reconhecimento do operador na hora do ocorrido.

- Pode ser reconfigurado e ampliado a qualquer momento.

- Pode ser disponibilizado em rede ETHERNET –TCP/IP.

Notas:

Todos softwares Carrier ou equivalente possuem senhas de proteções configuráveis e em diferentes níveis de proteção e acesso para um uso ilimitado de usuários a serem habilitados.

Demonstrações deste software como de todos os demais ítens deste descritivo podem ser solicitados a qualquer tempo.

5.4 Entradas/Saídas

O controlador aceita sinais analógicos e discretos de sensores, contatores, relés, etc conforme detalhado em parágrafo à frente, multiplexando os diversos sinais em formato digital.

Cada controlador inclui 8 (oito) entradas e 8 (oito) saídas incorporadas a ele não possuindo capacidade de expansão. Caso seja desejado maior número de pontos por controlador utiliza-se o módulo CC6400 que permite expansões.

O controlador e os módulos de saídas aceitam saídas dos seguintes tipos:

Saídas discretas:

- 24Vdc  a 80mA;

Saídas analógicas:

- Tipo 4-20mA, com resistência de carga entre 0 e 600 ohms, resolução de 0,085mA e precisão de +/- 2%;

- Tipo 0-10Vdc, com resistência de carga maior que 50.000 ohms, resolução de 50mV e precisão de +/- 2%.

O controlador e os módulos de entradas aceitam como entradas os seguintes tipos:

Entradas discretas:

Contatos secos;

Contatos secos de impulso, taxa máxima de repetição de 5Hz, largura de pulso mínima de 100ms;

Entradas analógicas:

- Tipo 4-20mA, 2 condutores, resolução de 0,025mA e precisão de +/- 1%;

- Tipo 0-10Vdc, resolução de 0,0125V  e precisão de +/- 1%;

- Tipo termistors 5K, leitura nominal a 5.000 ohms: 25oC, resolução de 0,1oC, precisão de 0,5oC;

- Tipo termistor 10K, leitura nominal a 10.000 ohms: 25oC, resolução de 0,1oC, precisão de 0,5oC;

- Tipo RTD níquel, leitura nominal a 1.000 ohms: 21oC, resolução de 0,1oC, precisão de 1,0oC;.

6. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Obrigações do Contratado:

- Endossar o presente projeto no seu todo ou apresentar alterações que julgar conveniente. Não serão aceitas alternativas de equipamentos ou do sistema projetado.

- Fazer a verificação dos pontos de força indicados em projeto, adequando-os às marcas de equipamentos utilizadas.

- Fornecer os materiais e equipamentos, sem uso prévio, isentos de defeitos, dentro das condições estabelecidas no presente, bem como atendendo as necessidades de adequar-se à boa técnica recomendada, visando a execução das instalações nos melhores padrões de qualidade e desempenho.

- Fornecer toda a mão-de-obra necessária a execução dos serviços, composta de técnicos capacitados.

- Fornecer, para aprovação pelo CONTRATANTE, antes de iniciar a execução da obra, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessários, catálogos dos equipamentos com curvas de rendimento, assinalando os pontos de seleção dos mesmos.

- Designar engenheiro registrado no CREA para execução da obra, nela permanecendo sempre que solicitado ou que os serviços o exigirem.

- Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a execução dos serviços complementares, que possam ser necessários.

- Fornecer cronograma detalhado de execução da obra.

- Revisar as previsões dos serviços complementares e endossá-los ou, solicitar as alterações necessárias, adaptando-se às marcas a serem utilizadas.

- Manter na obra, sempre que necessário, um técnico capacitado para a coordenação dos serviços entre sua equipe e os demais setores da obra.

- Manter a equipe de trabalho adequada para a execução dos serviços, obedecendo horários estabelecidos e cumprindo as normas de segurança do cliente e dos órgãos responsáveis.

- Após a conclusão e testes da instalação e aceitação pelo engenheiro designado pelo CONTRATANTE, este emitirá o “Termo de Aceitação Provisória” da instalação.

- Após 30 (trinta) dias da emissão do “Termo de Aceitação Provisória”, e desde que comprovadamente a instalação esteja em condições normais, o engenheiro fiscal emitirá o “Termo de Aceitação Definitiva” da instalação.

- Fornecer garantia total de todos os equipamentos e serviços, pelo prazo 01 (um) ano, a partir da data de emissão do “Termo de Aceitação Definitiva” da instalação. Para que esta garantia seja válida, a instalação deve ser mantida por uma empresa com a estrutura necessária de técnicos mecânicos, elétricos e de automação, sendo também credenciada pelo fabricante do chiller.

- A empresa contratada deverá fornecer treinamento para dois técnicos do cliente sobre a operação e manutenção de todos os componentes do sistema de climatização. Este treinamento deverá ter duração mínima de 40 horas, e deverá ser dividido em duas etapas: a primeira etapa será desenvolvida na fábrica do fornecedor do chiller, enquanto que a segunda etapa deverá se desenvolver na própria obra.

Disposições Finais

São de responsabilidade do Construtor todos os serviços que se façam necessários, bem como conferir todas as medidas no local da obra, para a perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto à fiscalização.

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado visando à conservação dos mesmos.

O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra.

Será de inteira responsabilidade do Construtor o uso de equipamento de segurança por parte de seus funcionários (EPI E EPA).

Os materiais e serviços ficarão sujeitos à fiscalização da Contratante, que poderá a qualquer tempo rejeitá-los, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta do Construtor.

Todos os serviços e estruturas complementares que se façam necessários para a perfeita execução da obra, ficarão a cargo do Contratado.

Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente a fiscalização, necessitando para tanto a autorização da mesma por escrito.

  - Instalações de combate à incêndio

4.16.1 - Objetivo

O presente Memorial Descritivo destina-se a apresentar os princípios básicos e as Normas de apoio que nortearão o desenvolvimento do projeto executivo e a execução das Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria.

As soluções técnicas adotadas estão indicadas nas pranchas de desenho, as quais se junta ao presente Memorial Descritivo, que procura tão somente apontar de onde nasceram tais soluções, referentes às Instalações de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio.

4.16.2  - Normas de apoio

O desenvolvimento dos Projetos e a execução das obras serão executadas sempre com base nas Normas e Regulamentos em vigor citadas a seguir:

- NBR-9.070 – “Saída de Emergência em Edifícios”

- NBR – 12.693 – “Sistema de  Proteção por Extintores de Incêndio”

- NBR-9.441 – “Execução de Sistemas de Detecção e alarme de Incêndio”

- NBR-13.714 – “Instalações Hidráulicas Contra Incêndio, sob Comando, por Hidrantes e

- Mangotinhos”.

- NBR – 10.897 –“Proteção Contra Incêndio por chuveiro Automático”

- NBR – 10.898 – “Sistema de Iluminação de Emergência”

- NBR – 5.419 – “Proteção de Estruturas Contra Descargas atmosféricas”

4.16. 3-  Generalidades

Os projetos e a execução de todos os serviços devem ser  executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

A proteção e a defesa contra incêndio serão asseguradas pelos sistemas a seguir indicados, obedecendo a sua discriminação a uma classificação, seguindo a forma pela qual o sistema é acionado.

1  -  Sistema 1- SISTEMA SOB COMANDO

Denominado Sistema de Proteção por Hidrantes, será constituído de: reservatórios d’água (reserva de 36.000 litros), canalização preventiva, caixas de incêndio, hidrante de passeio, bomba e sistema de pressurização.

  - DIMENSIONAMENTO:

O dimensionamento levou em consideração a área de maior risco.

No prédio em questão o risco será LEVE, sendo o Sistema usado o tipo 2 –Saída Dupla de 2.1/2” e mais o Mangotinho.

O comprimento das mangueiras será de 30 metros e o esguicho será de Ø16 mm ou regulável jato compacto.

A vazão mínima para o Sistema de Hidrantes foi determinada por Norma de acordo com a classe de risco da edificação.

  - RESERVA DE ÁGUA PARA INCÊNDIO:

A reserva para incêndio para os hidrantes foi determinada à partir da vazão determinada  e do tempo de descarga de acordo com a classe de risco do prédio, sendo esta de 36.000 litros.

Os reservatórios serão de fibra de vidro,  em número de dois de 20.000 l. Totalizando 40.000 litros.

Os reservatórios estarão localizados na cobertura do 5º Nível, acima do foyer mezanino no 4º pavimento, conforme mostrado em planta.

O Sistema de Hidrantes também contará com um reservatório de 2.000 litros, localizado sob o telhado, acima da cobertura do 6º Nível. Esse reservatório se destina a dar partida, através de Chave de Fluxo, às Bombas de Incêndio.

  - BOMBAS:

Características do conjunto motor-bomba:

Bomba 1 e 2 - Hidrantes

Motor

Tipo – elétrico (trifásico)

Tensão – 380 volts

Freqüência – 60 Hz

Potência estimada – 10 HP

Bomba

Tipo – para incêndio

Vazão –36  m3/h

Diâmetro de sucção – Ø 4”

Diâmetro de recalque – Ø 4”

Altura  manométrica - 45 m. c. a.

1.4  TUBULAÇÃO  DE  INCÊNDIO:

Serão em aço galvanizado, com diâmetro interno mínimo nominal 100mm (4”). No início da tubulação junto aos reservatórios e junto ao recalque de passeio, deverão ser colocados registro de gaveta e uma válvula de retenção, para evitar o retorno da água aos reservatórios e o retorno da água através do Registro de passeio.

As colunas de incêndio não podem ser embutidas em elementos estruturais como pilares ou vigas.

No projeto em questão as colunas de incêndio estão passando aparentes ou em shaft próprio para esta finalidade.

As tubulações de incêndio embutidas no piso serão de PVC série R.

1.5.  ABRIGOS PARA CAIXAS DE INCÊNDIO:

Os Hidrantes serão instalados aparentes ou embutidos em abrigos ou em caixas padrão, conforme mostrado em Projeto. Quando não utilizado abrigos, serão instaladas caixas metálicas para proteção das mangueiras, ficando a tubulação de incêndio aparente.

Os abrigos e as  caixas metálicas serão dotados de portas dotadas de visor em vidro transparente, pintados de vermelho, com a inscrição “INCÊNDIO”, abrigando e protegendo contra vandalismo e danos as tomadas de incêndio e os demais equipamentos, como mangueiras, carretéis com mangotinhos e esguichos.

1.6.  TOMADAS DE INCÊNDIO:

As tomadas de água terão duas saídas de água para as mangueiras e somente uma saída para o mangotinho.

1..6.1 - Tomadas de incêndio para mangueiras: deverão ser duplas e ter  válvulas angulares de 40 mm (1.1/2”), adaptadores, que numa extremidade uma rosca tipo macho ou fêmea para ser conectada à válvula angular do hidrante e na outra, um engate rápido tipo “Storz”, na qual é acoplada a mangueira de incêndio e um tampão com engate rápido tipo “Storz”.

1.6.2 - Tomadas de incêndio para mangotinhos: Estas terão somente uma saída de água. Os mangotinhos estarão permanentemente acoplados às válvulas de esfera, de abertura rápida.

Os mangotinhos serão de 25 mm, comprimento 30 m e dotados de esguicho regulável.

1.7. CONEXÕES DE ENSAIOS:

Foram deixadas conexões de ensaio e teste de operações do Sistema, junto à casa de Bombas no 5º Nível e também  no subsolo:  um teste de Hidrantes  ao lado do pilotis e mais dois, um  de Hidrantes e outro  de Sprinkler sob à rampa de acesso à Doca.

O diâmetro da canalização de ensaio não pode ser menor que 1”, dotada de válvula globo e de um bocal de orifício, não corrosivo, de diâmetro nominal igual ao menor diâmetro de mangotinho  utilizado na instalação, no caso, diâmetro de  16 mm.

A válvula globo deve estar posicionada a 2,10 m do piso no sistema de teste externo e dotada de dispositivo que impeça seu uso indevido.

1.8.  CAIXA COM REGISTRO DE PASSEIO:

O registro de passeio será instalado em uma caixa de ferro, com tampa de 30x40 cm, colocada  na calçada em frente ao prédio e ligado às colunas de incêndio que se unem no térreo.

O registro será de 65 mm de diâmetro, com curva com boca voltada para cima, dotada de válvula de bloqueio,  união “Storz”, com tampão.

1.9. ALARME DE INCÊNDIO:

O Sistema de Hidrantes é composto de setores, cada qual alimentado por um tubo de 4” de aço galvanizado. A tubulação, na saída de cada reservatório, principal e de partida das bombas, será controlada por chave de fluxo, que, quando da circulação de água na mesma, acionará o alarme e as sirenes, identificando no painel da Central  de alarme a abertura do sistema de hidrantes.

Quando da abertura de um Hidrante a passagem da água através das chaves de fluxo existentes junto ao sistema acionará as bombas de incêndio e o sistema de alarme.

1.2 - Sistema 2 – EXTINTORES PORTÁTEIS

Será constituído por extintores portáteis, tipo pulverização gás-água, pó químico seco e gás carbônico, de acordo com a categoria do incêndio possível e conforme indicado no projeto.

O Projeto obedeceu a NBR 12693, observando-se as áreas a serem protegidas, distâncias a serem percorridas, cargas e  capacidade extintora.

Os extintores deverão ser instalados de maneira que não haja a menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso e que o mesmo seja visível para que todos se familiarizem com sua localização e estejam junto aos acessos de risco.

No Projeto em questão os extintores foram colocados junto aos hidrantes e os demais em lugares normatizados.

Nos locais destinados aos extintores onde poderão ser depositados materiais e objetos que o obstruam, deverá ser pintado um quadrado 75x75 cm (sendo 15 cm amarelo e o centro todo vermelho), para indicar que não local não poderão ser depositados materiais.

A parte superior do extintor deve estar de 0,20 m a 1,80 m do piso acabado.

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de “Marca de Conformidade”, da ABNT, seja de Vistoria ou Inspecionado, respeitadas as data de vigência.

1.3 - Sistema 3 – CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Denominado Sistema por Proteção por Chuveiros Automáticos.

Os sistemas utilizados serão:

Sistema de Tubo Molhado

Este sistema é constituído de uma rede de tubulação fixa, permanentemente com água, em cujos ramais são instalados chuveiros automáticos de diâmetro nominal de 10 mm, dotados de fechamento hermético por ampolas de vidro termosensível com abertura de chuveiro na temperatura de 68º C ou conforme indicação em projeto.

O sistema é controlado na entrada por uma válvula de fluxo, que faz soar o alarme quando da abertura de um ou mais chuveiros atuar por um incêndio.

Deverão ser fornecidos 6 chuveiros de ampola de vidro como reserva técnica.

Sistema Dilúvio

Este sistema será utilizado junto ao proscênio e compreenderá uma rede seca em cujos ramais serão instalados chuveiros abertos de 10 mm.

A porta corta-fogo do proscênio deverá ser dotada de uma cortina de água dilúvio de operação manual, através de botoeira instalada junto ao palco e automática através dos sensores de fumaça e calor instalados no teto do palco. O sistema Dilúvio será instalado no lado do palco e no máximo à 0,90 m de abertura do proscênio.

Para o comando automático do sistema dilúvio, será instalado um sistema de detecção de efeitos do calor e de fumaça, ligadas a uma válvula de abertura da tubulação, instaladas na entrada da rede e que se abre quando acionada manual ou através dos sensores.

O sistema de chuveiros será constituído de:

- Reservatório de água

- Bombas

- Válvulas de fluxo

- Rede hidráulica de distribuição

- Sistema de controle e alarme

- Conexões de ensaio

1.3.1 – RESERVATÓRIOS

A reserva de incêndio foi obtida através da vazão e do tempo de descarga de acordo com a classe de risco da edificação. O prédio foi classificado como risco leve, sendo o volume da reserva técnica de incêndio  de 30.000 litros.

Os reservatórios serão de fibra de vidro, em número de dois, de 20.000 cada, totalizando 40.000 litros.

O Sistema de Sprinkler também contará com um reservatório de 2.000 litros, localizado acima da cobertura do 6º Nível. Esse reservatório se destina a dar partida através de Chave de Fluxo às Bombas de Incêndio.

1.3.2  – BOMBAS:

Características do conjunto motor-bomba:

Bomba 1 e 2 - Sprinklers

Motor

Tipo – elétrico (trifásico)

Tensão – 380 volts

Freqüência – 60 Hz

Potência estimada – 10 HP

Bomba

Tipo – para incêndio

Vazão – 60 m3/h

Diâmetro de succção – Ø 4”

Diâmetro de recalque – Ø 4”

Altura manométrica – 20 m.c.a

1.3.3 – REDE HIDRÁULICA DE DISTRIBUIÇÃO

A rede é formada por canalizações em aço carbono com ou sem costura, aço preto ou galvanizado, conforme Normas NBR5580, DIN2440, BS 1387 (médio e pesado), Schedule 10,30 e 40 (ASTM A53 e A120), que alimentam os chuveiros a partir das válvulas de governo e alarme, com diâmetros calculados, para que a água chegue aos chuveiros mais desfavoráveis da instalação com a pressão e a vazão requeridas.

1.3.4 – SISTEMA DE CONTROLE E ALARME

O sistema de chuveiros foi dividido em dois setores. Um sistema atenderá a área de palco e salas ligadas a ele. E o outro atenderá ao setor de público.

Junto às tubulações serão instaladas chaves de fluxo que acionarão o sistema de alarme e indicarão que ocorreu a abertura de um chuveiro.

Quando da abertura de um chuveiro a passagem da água pelas válvulas de fluxo instaladas junto ao sistema acionará as bombas de incêndio e o sistema de alarme.

Em cada válvula de fluxo foi  instalado um dispositivo de retardo para evitar acionamento indevidos.

1.3.5 – CONEXÕES ES DE ENSAIO

Foram deixadas conexões de ensaio e teste de operações do Sistema, junto à casa de Bombas no 5º Nível.  Também no Subsolo teremos mais três conexões de ensaio: um teste de Hidrantes  ao lado do pilotis e mais dois, um  de Hidrantes e outro  de Sprinkler sob à rampa de acesso à Doca.

O diâmetro da canalização de ensaio não pode ser menor que 1”, dotada de válvula globo e de um bocal de orifício, não corrosivo, de diâmetro nominal igual ao menor diâmetro de chuveiro utilizado na instalação, neste caso 10 mm.

1.3.6 – ELETRODUTOS SISTEMA ALARME E ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

Deverão ser interligados todos os acionadores e alarmes de incêndio através de eletrodutos aparentes de aço galvanizado, pintados, de bitola ¾”, interligando à central de alarme. Deverá ser inclusive passada toda a fiação necessária. Os blocos autônomos deverão ser conectados à instalação elétrica existente. As extensões de tubulação necessárias deverão ser executadas.

  - Instalações hidrossanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98

    - O sistema deverá atender toda a edificação, exceto as bacias sanitárias, torneiras de jardim e mictórios, de acordo com a determinação do projeto arquitetônico;

    - O abastecimento de água fria do poço artesiano será feito através de duas redes hidráulicas (A e B) projetadas em função das características arquitetônicas da edificação. A rede A será abastecida por dois reservatórios de fibra com capacidade para 3.000L cada. A rede B, independente da primeira, também terá capacidade de 6.000L divididos em dois reservatórios de fibra. O volume total considerado para a Reserva Técnica de Incêndio será de 80.000L, divididos em quatro reservatórios de 20.000L conforme projeto anexo.

    - A alimentação de água da edificação será feita através da rede de abastecimento da UFSM. Junto ao reservatório inferior, na tubulação de abastecimento do mesmo, estará localizado um hidrômetro (1”) para controle interno do consumo, como mostra a prancha nº 15;

    - Todas as tubulações envolvidas no abastecimento de água fria do prédio do Auditório Principal deverão ser de PVC rígido, tipo água, junta soldável, de primeira qualidade e devem resistir a pressão de 750 KPa (NBR 5648/99)

    - Os reservatórios inferiores de fibra com capacidade para 3.000 l e as instalações elevatórias estarão localizados, junto à edificação, conforme as pranchas anexas nº 15 e 16. As pranchas nº 17 e 18 apresentam o detalhamento e as especificações do sistema de recalque como altura manométrica e vazão de projeto

    - A distribuição de água será feita a partir dos reservatórios superiores, através de tubulações próprias até o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais.

    - A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário

    - As tubulações dos barriletes se desenvolvem sobre o forro do pavimento considerado, isto é, no teto do mesmo, enquanto que as colunas, ramais e sub-ramais de água fria serão instalados no interior da alvenaria ou em shafts

    - Os detalhes do projeto, traçados, localização e dimensões das tubulações encontram-se no projeto anexo;

    - As instalações prediais de água fria pluvial são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários específicos, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98;

    - O sistema deverá atender as bacias sanitárias, torneiras de jardim e mictórios, de acordo com o projeto arquitetônico;

    - As águas pluviais captadas no telhado da edificação serão encaminhadas a uma cisterna com capacidade de armazenamento de aproximadamente 14.000L. A distribuição desta, para os pontos de consumo específico como bacias sanitárias, mictórios e torneiras de jardim será feito através de duas redes hidráulicas (A e B) projetadas em função das características arquitetônicas da edificação. A rede A será abastecida por um reservatório superior de fibra com capacidade para 5.000L. A rede B, independente da primeira, também terá capacidade de armazenamento para 5.000L.

    - A alimentação de águas pluviais da edificação será feita através da coleta das águas da chuva captadas nas calhas que ao longo do sistema será filtrada com equipamento específico. O filtro indicado é da 3P TECHNIK, modelo VF6 (ou similar). Este equipamento e seus acessórios deverão ser instalados pela assistência técnica da empresa que comercializa o produto

    - Para garantir o abastecimento de água mesmo nos períodos de estiagem, será instalada uma bóia automática que acionará o sistema de bombeamento do poço artesiano quando o volume da cisterna atingir 20% da capacidade total de armazenamento e será desligada quando atingir 35% do volume total. Na tubulação proveniente do poço, será instalado um hidrômetro (1”) para controle interno do consumo, como mostra a prancha nº 15.

    - Todas as tubulações envolvidas no abastecimento de água fria pluvial do prédio do Auditório Principal deverão ser de PVC rígido, tipo água, junta soldável, de primeira qualidade e devem resistir a pressão de 750 KPa (NBR 5648/99);

    - Reservatório inferior e instalações elevatórias. A cisterna com capacidade para 14.000L e as instalações elevatórias estarão localizados, junto à edificação, conforme as pranchas anexas nº 15 e 16. As pranchas nº 17 e 18 apresentam o detalhamento e as especificações do sistema de recalque como altura manométrica e vazão de projeto. A prancha nº 20 apresenta o detalhamento da cisterna com as ligações de abastecimento e esgotamento;

    - A distribuição de água será feita a partir dos reservatórios superiores, através de tubulações próprias até o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais;

    - A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização (bacias sanitárias, mictórios e torneiras de jardim) com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário;

    - As tubulações dos barriletes deverão se desenvolver sobre o forro do pavimento considerado, isto é, no teto do mesmo, enquanto que as colunas, ramais e sub-ramais de água fria deverão ser instalados no interior da alvenaria ou em shafts.

    - Deverão ser previstas torneiras de jardins em locais adequados para limpeza e irrigação após a conclusão do projeto paisagístico. Estas torneiras deverão ser identificadas com placas de alerta com a seguinte frase: “água não potável”.

    - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO: As instalações prediais de esgoto sanitário são destinadas a retirar, o mais rápido possível, as águas servidas do prédio para evitar que ocorram vazamentos e entupimento nas tubulações. O sistema deverá atender a todas as dependências que possuem abastecimento com água, de acordo com determinações do projeto arquitetônico.

    - Todas as águas servidas são consideradas como esgoto sanitário, por isso serão recolhidas a partir dos aparelhos sanitários em tubulação individual até os desconectores, caracterizados como tubulações secundárias (ramais de descarga) e, a partir destes, em tubulações primárias (ramais de esgoto), que serão ventiladas por ramais de ventilação conectados às colunas de ventilação por conexão própria a 0,50 m acima do piso da dependência servida e/ ou por tubos ventiladores primários (prolongamento dos tubos de queda) conforme corte esquemático da prancha nº 07.

    - Os desconectores serão do tipo caixa sifonada com grelhas com diâmetro de 100 ou 150 mm e sifões individuais, além de caixas sifonadas especiais com diâmetro de 250 mm para pias de cozinha e outras pias de uso especial. Todos os desconectores tipo caixa sifonada com grelha deverão ter tampa quadrada com porta-grelha e grelha metálica e aqueles do tipo caixa sifonada especial, deverão ter tampa redonda com porta-tampa e tampa metálica fechada;

    - Todo o esgoto sanitário recolhido das diversas dependências será coletado por tubulações primárias horizontais, interligadas por caixas de inspeção obedecendo a declividade recomendada para o local;

    - Os subcoletores do pavimento térreo serão instalados embutidos no piso, todos interligados por caixas de inspeção próprias até a fossa séptica e o filtro anaeróbio, deverão ser acondicionados convenientemente para evitar rupturas por recalque e sobrepressão do solo;

    - Todas as colunas de ventilação e/ou tubos ventiladores primários deverão terminar, no mínimo, 0,50 m acima da coberta do prédio e todos os ramais de ventilação deverão conectar-se às colunas a 0,50 m acima do piso da dependência considerada (prancha nº 07).

    - Todas as caixas de inspeção (CI X) deverão ser de alvenaria ou concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com fechamento hermético, ambas removíveis, sendo que as tampas internas, para caixas de 40x40 cm serão de 20x20 cm e as sobre-tampas internas e externas para caixas de 60x60 cm ou maior serão de 30x30 cm, todas metálicas, de encaixar em aro metálico (FF)

    - As instalações prediais de águas pluviais são as responsáveis pelo recolhimento da água da chuva das coberturas, dos pátios e outros. Seu dimensionamento teve como base a equação das chuvas intensas de Santa Maria;

As águas da chuva serão coletadas através de calhas de concreto com seção retangular, colocadas no sentido transversal da edificação. Elas servirão também como passarelas para facilitar a manutenção das coberturas.

    - Os telhados que irão direcionar as águas pluviais até as calhas terão 9% de inclinação.

    - A coleta das águas pluviais da cobertura será feita através de condutores verticais que ligam as calhas ao 2º pavimento ou ao subsolo. Os referidos condutores possuem diâmetro de 150 mm que descarregam a água em coletores horizontais, destes para as caixas de águas pluviais (CA) e destas para o córrego próximo.

    - A coleta de parte das águas da grande marquise frontal será feita através de calhas metálicas embutidas no concreto conforme detalhamento na prancha nº 07. O restante da água coletada, cairá diretamente nos espelhos d’água projetados e detalhados no projeto arquitetônico

    - Todos os subcoletores internos estarão embutidos no solo e interligados por caixas de areia para águas pluviais (CA) que, ao mesmo tempo, servem para as trocas de direções, convergências, limpezas e inspeção da rede. Parte da água captada nas calhas será direcionada através dos coletores e subcoletores até a cisterna projetada

    - As caixas de águas pluviais (CA) deverão ser de alvenaria ou de concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com grelhas, ambas removíveis

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol, Deca ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração (exceto as do pavimento térreo). Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados de PVC.

    - Caixas de inspeção e de areia: Todas as caixas de inspeção (CI) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de inspeção (CI) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de inspeção e areia terão no fundo um lastro de concreto (Fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Drenagem do poço do elevador: Junto às paredes do poço do elevador (lado externo), em todo o perímetro, deverá ser executado um dreno de no mínimo 15 cm de largura por toda a altura das paredes, de brita graduada, devendo na base do dreno conter tubo dreno de 100mm envolvido por geotêxtil, que conduzirá a água para uma caixa de areia (50x50), seguindo a partir desta, com tubo de PVC tipo esgoto de 100mm até a rede externa de esgoto pluvial.

    - O esgoto sanitário da edificação será conduzido a um tanque séptico com a finalidade de receber um tratamento preliminar com a eficiência própria deste sistema. Na seqüência, o efluente será encaminhado a um filtro biológico anaeróbio, onde passará por mais uma fase de tratamento para posteriormente ser lançado na rede pluvial geral que leva ao córrego

    - O esgoto sanitário da edificação será conduzido a um tanque séptico com a finalidade de receber um tratamento preliminar com a eficiência própria deste sistema. Na seqüência, o efluente será encaminhado a um filtro biológico anaeróbio, onde passará por mais uma fase de tratamento para posteriormente ser lançado na rede pluvial geral que leva ao córrego

    - O tanque séptico e o filtro anaeróbico foram dimensionados segundo as recomendações da NBR 7229/93 e a literatura existente;

|  |  | Valores determinados para o projeto da fossa séptica |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume útil (Vu) ................................................................ |  | 12,00m3 |
| 2 | Altura útil (Hu) ................................................................... |  | 1,50 m |
| 3 | Largura útil (b) .................................................................. |  | 2,00 m |
| 4 | Comprimento útil (L) .......................................................... |  | 4,00 m |
| 8.4.2 |  | Valores determinados para o projeto do filtro anaeróbio |  |
| 1 | Volume útil (Vu) ................................................................ |  | 2 x 6,00 m3 |
| 2 | Altura útil (Hu) ................................................................... |  | 1,80 m |
| 3 | Largura útil (b) .................................................................. |  | 1,60 m |
| 4 | Comprimento útil ............................................................... |  | 2,10 m |

    - Os tanques sépticos (fossa e filtro) deverão ser construídos com alvenaria de tijolo maciço ou com concreto armado. Os revestimentos internos e externos deverão oferecer total estanqueidade através de argamassa impermeável

    - Pelas características da obra, a fossa séptica e o filtro serão executados embutidos no solo em nível inferior à superfície do terreno prevista para o projeto, que é a cota –8,05 m (nível do subsolo), aproximadamente, por isso os responsáveis deverão definir a estrutura em função das condições de contorno à referida obra

    - Todas as tubulações internas de entrada, de saída e de ligações entre o conjunto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série “R” (reforçado), com diâmetro de 150 mm.

    - Todas as aberturas de inspeção serão de 60x60cm com tampas metálicas e tratamento adequado contra corrosão, removíveis e hermeticamente fechadas

    - No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura de 1,20 m e o material será pedra britada número 4 com granulometria o mais uniforme possível. O referido leito ficará apoiado em placas de concreto pré-moldadas com espessura de 10,0 cm colocadas lado-a-lado a uma distância de 4cm;

    - Na entrada do efluente haverá uma câmara de recepção com espaço livre de 20,0 cm de altura por toda a área do filtro, limitado pela laje de fundo e pelas placas pré-moldadas que suportam o leito filtrante. O líquido entra na câmara de recepção e passa pelos vãos e pelo leito filtrante em sentido ascendente até a superfície livre, onde é coletado por uma calha de concreto até a saída do referido filtro, para seguir seu caminho até o local de lançamento;

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão abastecidas com válvula de descarga, conforme projeto hidrosanitário, as bacias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza andorinha de 40x80cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

    - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza andorinha com dimensões de planta e 2cm de espessura com quantas cubas de louça estiverem em planta, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Tanques: Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

    - Bebedouros: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.  Onde os tetos forem de gesso acartonado, receberam duas demãos de massa corrida PVA e após aplicação de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente;

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro/corrimãos/escadas de marinheiro: As esquadrias de ferro, corrimãos e escadas de marinheiro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede. Após a preparação deverão ser emassados (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixados e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas (básculas + vidro fixo inferior) terão espessura de 4mm e os das portas metálicas e esquadrias metálicas da fachada sul do hall de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 490x80cm, 335x80cm, 170x80cm (WC Masc. e Fem.) e 50x90 (WCPNE), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Onde houver passagem de tubulação de água  pelo calçamento, este deverá ter  uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm;

    - Pavimentação da rua de acesso paralela a existente: Salientamos que o primeiro serviço a ser executado será a abertura, execução de pluvial e base da respectiva rua para acesso de caminhões a obra. A finalização com revestimento de paralelepípedo será no final da obra. Após a escavação que se fizer necessária, será colocada uma camada de 20cm de brita n.º 3 e n.º 4, misturadas e compactada com rolo liso vibratório. Após  virá uma camada de no mínimo 10cm de pó de pedra, onde será colocado o pavimento

    - A pavimentação será com paralelepípedo de Basalto, tendo estes as seguintes dimensões: Comprimento de 17 a 22cm, Largura de 12 a 14,5cm e Altura aproximada de 15cm. As faces deverão ser planas sem saliências e reentrâncias acentuadas. As arestas deverão ter linhas retas, perpendiculares entre si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, não diferindo no entanto em mais de 2cm. Serão assentados sobre base de pó de brita, previamente espalhada, sendo esta espessura tal que sua altura somada à dos paralelepípedos não poderá ser inferior  à 25cm. Esta camada poderá ser maior, quando necessário, à critério da Fiscalização. Deverá ter um caimento tal em que as águas da chuva escoem para as caixas localizadas no centro da rua. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ter largura de 1cm no máximo e serem alternadas com relação às fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. Após o assentamento dos paralelepípedos, e a devida liberação da Fiscalização, deverá ser espalhada uma camada de pó de brita, de 2cm de espessura, no mínimo, sobre o Calçamento, que será forçado a penetrar nas juntas das fiadas pôr meio de vassouras. O assentamento dos Paralelepípedos no estacionamentos, deverá seguir os detalhes que serão entregues pela Fiscalização. Finalmente, deverá a Pavimentação ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela fiscalização;

    - A rede de esgoto pluvial será executada com tubos de concreto 300 mm e de 400mm, com inclinação de no mínimo, 2%, será interligada na rede pluvial existente. As caixas de alvenaria serão do tipo boca de lobo, com dimensões,de 80x80x100cm, executadas com tijolos maciços perfeitamente revestidas, tendo na argamassa do reboco impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar.

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário e PPCI;

    - Projeto de Climatização

    - Projeto estrutural

    - Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.