## orcamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA REFEITÓRIO - CESNORS/UFSM - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 2548.8
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 432 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 194.4
1.2 | Cópias e despesas legais | 432 | m2 | 0.45 |  | 0.45 | 194.4
1.3 | Projeto estrutural - concreto armado | 432 | m2 |  | 5 | 5 | 2160
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 6815.52
2.1 | Tapumes em chapa de compensado, e=12mm h=2,20 | 120 | ml | 15 | 22 | 37 | 4440
2.2 | Barraco de obra | 18 | m2 | 50 | 30 | 80 | 1440
2.3 | Locação da Obra | 432 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 216
2.4 | Placa da obra, 180x120cm | 2.16 | m2 | 145 | 14.5 | 159.5 | 344.52
2.5 | Limpeza permanente da obra | 150 | d |  | 2.5 | 2.5 | 375
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 5595
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 200 | m2 |  | 1.3 | 1.3 | 260
3.2 | Remoção de telhado - telhas, madeiramento - completo | 230 | m2 |  | 1.5 | 1.5 | 345
3.3 | Demolição de alvenaria | 240 | m2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1320
3.4 | Remoção de esquadrias | 18 | unid. |  | 20 | 20 | 360
3.5 | Remoção de revestimento das paredes, deixar as mesmas em osso | 100 | m2 | 0 | 3 | 3 | 300
3.6 | Remoção de contrapiso para execução de viga de fundação | 35 | m2 |  | 8 | 8 | 280
3.7 | Escavação manual do solo até 4m | 35 | m3 | 0 | 18 | 18 | 630
3.8 | Reaterro e apiloamento | 30 | m3 |  | 10 | 10 | 300
3.9 | Aterrro mecânico com argila de boa capacidade de suporte | 100 | m3 | 17 | 1 | 18 | 1800
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 16085
4.1 | Estaca broca, diâm= 30cm, prof. média= 3,0m, moldada "in loco", c/ espera p/ pilar, fck= 15MPa | 35 | unid. | 55 | 45 | 100 | 3500
4.2 | Concreto magro, fck=10MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 200 | 80 | 280 | 560
4.3 | Vigas de fundação em concreto armado, c/forma , fck=20,0 Mpa, completa | 13 | m3 | 635 | 290 | 925 | 12025
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 61392.5
5.1 | Viga de conc. armado, c/forma, conc. usin. fck= 20MPa | 14 | m3 | 970 | 440 | 1410 | 19740
5.2 | Pilar de conc. armado, c/forma, conc. usin. fck= 20MPa | 6.5 | m3 | 1200 | 550 | 1750 | 11375
5.3 | Laje treliçada, espessura 16cm, c/ capa conc. usin. fck=20MPa de 4cm, com tavelas de cerâmica | 335 | m2 | 56 | 9 | 65 | 21775
5.4 | Laje de conc. armado maciça, espessura mínima de 8cm, conc. usin. fck=20MPa - marquise e beirados | 9.5 | m3 | 615 | 280 | 895 | 8502.5
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 14736
6.1 | Tijolo de 6 furos, e=15cm (espessura nominal) | 140 | m2 | 16 | 11.5 | 27.5 | 3850
6.2 | Tijolo de 6 furos, e=20cm (espessura nominal) | 220 | m2 | 23 | 15 | 38 | 8360
6.3 | Tijolo maciço, e=25cm (espessura nominal) | 20 | m2 | 60 | 19 | 79 | 1580
6.4 | Verga sobre porta | 20 | ml | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 286
6.5 | Contraverga sob Janela - ferro argamassado | 60 | ml | 8.5 | 2.5 | 11 | 660
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 21495
7.1 | Cobertura telha tipo fibrocimento - esp.=6mm | 370 | m2 | 18 | 3 | 21 | 7770
7.2 | Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento - esp.=6mm | 370 | m2 | 19 | 12 | 31 | 11470
7.3 | Rufo de parede (algeroz) em chapa galvanizada n° 22 - corte 25 | 41 | ml | 25 | 2.5 | 27.5 | 1127.5
7.4 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22 | 41 | ml | 25 | 2.5 | 27.5 | 1127.5
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 4981.5
8.1 | Impermeabilização hidroasfalto 4 demãos, em vigas de fundação | 80 | m2 | 6 | 6.2 | 12.2 | 976
8.2 | Junta de dilatação (capa de regularização marquise menor) - corte e selagem com mástique | 6 | ml | 9 | 3.5 | 12.5 | 75
8.3 | Impermeabilização de marquise (menor) de concreto armado, com 4 demãos de vedapren branco, conforme especificação | 10 | m2 | 6.5 | 2.25 | 8.75 | 87.5
8.4 | Impermeabilização com manta asfáltica - marquise (maior) de concreto armado | 90 | m2 | 35 | 7.7 | 42.7 | 3843
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 19184
9.1 | Chapisco | 880 | m2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3520
9.2 | Emboço | 880 | m2 | 2.2 | 9 | 11.2 | 9856
9.3 | Massa Fina | 880 | m2 | 0.6 | 6 | 6.6 | 5808
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 14388
10.1 | Chapisco | 660 | m2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2640
10.2 | Emboço | 660 | m2 | 2.2 | 9 | 11.2 | 7392
10.3 | Massa Fina | 660 | m2 | 0.6 | 6 | 6.6 | 4356
11 | AZULEJOS | [6 empty] | 6205
11.1 | Azulejo branco, 30x30, marca ELIANE ou equivalente, fixado com argamassa colante industrializada, sobre chapisco e emboço. | 146 | m2 | 35 | 7.5 | 42.5 | 6205
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 30346.2
12.1 | Caixilho basculante/máximo-ar/fixo em tubo de metalon - janelas externas | 75 | m2 | 200 | 15 | 215 | 16125
12.2 | Caixilho basculante/fixo/porta 2 folhas em tubo de metalon - porta de acesso ao prédio, com ferragem | 22 | m2 | 200 | 15 | 215 | 4730
12.3 | Caixilho ferro venezianado fixo - janela | 2.2 | m2 | 260 | 15 | 275 | 605
12.4 | Grade em ferro 1x1cm - barras soldadas na esquadria | 94 | m2 | 22 | 12 | 34 | 3196
12.5 | Portas interna semi-oca, abrir, 100x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 1 | cj | 300 | 45 | 345 | 345
12.6 | Portas interna semi-oca, abrir, 80x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 3 | cj | 280 | 45 | 325 | 975
12.7 | Portas interna semi-oca, correr, 80x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 1 | cj | 280 | 45 | 325 | 325
12.8 | Portas interna semi-oca, abrir, 70x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 3 | cj | 280 | 45 | 325 | 975
12.9 | Portas interna semi-oca, abrir, 60x160cm, cedro - completa c/ ferragem | 1 | cj | 250 | 45 | 295 | 295
12.10 | Box de alumínio c/ fechamento em acrílico, 130x190cm, completo | 1 | unid. | 250 | 15 | 265 | 265
12.11 | Roleta em tubos metálicos, h=100cm, completa e instalada | 1 | unid. | 400 | 100 | 500 | 500
12.12 | Roleta em tubos metálicos, h=210cm, completa e instalada | 1 | unid. | 700 | 100 | 800 | 800
12.13 | Anteparo em tubos metálicos, completo e instalado | 5.5 | m2 | 160 | 15 | 175 | 962.5
12.14 | Portão para acesso PPNE em tubos metálicos, completo e instalado | 0.8 | m2 | 160 | 15 | 175 | 140
12.15 | Numeração das portas internas | 10 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 60
12.16 | Trava para portas | 9 | un | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 47.7
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 19592.5
13.1 | Contra Piso | 145 | m2 | 12.5 | 6 | 18.5 | 2682.5
13.2 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, instalado a 45° | 335 | m2 | 25.5 | 8.5 | 34 | 11390
13.3 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), 40x40cm, e= 1,6cm | 80 | m2 | 60 | 9 | 69 | 5520
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 6042
14.1 | Peitoril de basalto, L=até 15cm | 53 | ml | 35 | 7 | 42 | 2226
14.2 | Peitoril de basalto, L=até 20cm - contorno das marquises | 40 | ml | 35 | 7 | 42 | 1680
14.3 | Soleira de basalto, L=até 15cm | 7 | ml | 35 | 7 | 42 | 294
14.4 | Rodapé de basalto fosco (meia-lixa), e=1,6cm, h=7cm | 38 | ml | 9.5 | 7.5 | 17 | 646
14.5 | Rodapé cerâmico. h=7,0cm | 92 | ml | 8 | 5 | 13 | 1196
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 45415.07
15.1 | Instalações Elétricas
15.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 9 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 646.2
15.1.2 | Cabo de alumínio multiplex tetraplex 3#25mm² + #25mm² instalado com alças e 8 conectores perfurantes | 30 | m | 20 | 10 | 30 | 900
15.1.3 | Cabo de cobre monopolar #16mm² 1.000V PVC 70°C | 25 | m | 9.03 | 2.8 | 11.83 | 295.75
15.1.4 | Cabo de cobre monopolar #35mm² 1.000V PVC 70°C | 100 | m | 19.7 | 3.5 | 23.2 | 2320
15.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 1000 | m | 0.81 | 0.7 | 1.51 | 1510
15.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex 70°C | 60 | m | 5.71 | 2 | 7.71 | 462.6
15.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex 70°C | 16 | m | 8.62 | 2.8 | 11.42 | 182.72
15.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 550 | m | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 1210
15.1.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex 70°C | 65 | m | 13.88 | 3.5 | 17.38 | 1129.7
15.1.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex 70°C | 350 | m | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 1120
15.1.11 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex 70°C | 105 | m | 3.12 | 1.4 | 4.52 | 474.6
15.1.12 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x50cm | 2 | uni | 120 | 60 | 180 | 360
15.1.13 | Caixa de medição sobrepor p/ trifásico padrão RGE com lacre completa com tubulação | 1 | uni | 300 | 50 | 350 | 350
15.1.14 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QG) | 1 | uni | 220 | 30 | 250 | 250
15.1.15 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 18 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (Q1 e Q2) | 2 | uni | 180 | 40 | 220 | 440
15.1.16 | Coluna Vertical 3m com prolongador fixação piso-teto, regulável, aço pintado eletrostaticamente com uma tomada 2P+T, referência Dutotec Coluna Standard - fixação com parafusos no teto e piso | 4 | uni | 300 | 100 | 400 | 1600
15.1.17 | Condulete de alumínio 1" e 1 tomada tetrapolar 32A com plug tipo industrial | 1 | uni | 100 | 12 | 112 | 112
15.1.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 conector de porcelana para 50 A e espelho com 1 furo (Chuveiro e torneira elétrica) | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
15.1.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 12 | 7 | 19 | 76
15.1.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 9 | uni | 13 | 8.5 | 21.5 | 193.5
15.1.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
15.1.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 38 | uni | 15 | 8 | 23 | 874
15.1.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 8 | uni | 10 | 4 | 14 | 112
15.1.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
15.1.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 9 | uni | 10 | 4 | 14 | 126
15.1.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 100 | 12 | 112 | 224
15.1.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
15.1.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
15.1.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
15.1.30 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 100mmx50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações - com pintura | 40 | m | 18 | 7 | 25 | 1000
15.1.31 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mmx50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações - com pintura | 210 | m | 12 | 5 | 17 | 3570
15.1.32 | Eletroduto de aço zincado pesado 2" com curva longa - poste | 6 | m | 32 | 12 | 44 | 264
15.1.33 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura | 150 | m | 11 | 9 | 20 | 3000
15.1.34 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" com luvas, curvas, buchas e arruelas - enterrado até o poste (ENTRADA SUBTERRÂNEA) incluindo abertura manual de vala | 15 | m | 20 | 15 | 35 | 525
15.1.35 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
15.1.36 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 3 | uni | 30 | 15 | 45 | 135
15.1.37 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 30mA - calibre 50 - 380V - referência Siemens | 1 | uni | 220 | 16 | 236 | 236
15.1.38 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 30mA - calibre 80 - 380V - referência Siemens | 1 | uni | 220 | 16 | 236 | 236
15.1.39 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 16 | uni | 95 | 25 | 120 | 1920
15.1.40 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 27 | uni | 110 | 30 | 140 | 3780
15.1.41 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em PVC, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, hermeticamente fechada, a prova de umidade, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 16 | uni | 180 | 30 | 210 | 3360
15.1.42 | Poste de concreto duplo T 10m 400kgf concretado na base com as11 | 1 | uni | 600 | 200 | 800 | 800
15.1.43 | Ventilador de teto tipo comercial 3 pás com comando em caixa condulete referência Martau cor gelo | 8 | uni | 300 | 50 | 350 | 2800
15.2 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
15.2.1 | Cabo de cobre nú #16mm² com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor, subsistema de descida e subsistema de aterramento | 220 | m | 22 | 8 | 30 | 6600
15.2.2 | Caixa de inspeção de aterramento | 7 | uni | 15 | 15 | 30 | 210
15.2.3 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 21 | m | 5 | 5 | 10 | 210
15.2.4 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 21 | uni | 50 | 10 | 60 | 1260
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 268.83
16.1 | Extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 85 | 4.61 | 89.61 | 268.83
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | [6 empty] | 2085.85
17.1 | Rede de tubos e conexões de gás GLP em aço galvanizado, com diâmetro de 1/2", completa e instalada. | 6 | m | 12 | 3 | 15 | 90
17.2 | Rede de tubos e conexões de gás GLP em aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", completa e instalada. | 3 | m | 16 | 3.5 | 19.5 | 58.5
17.3 | Registro de linha BM em latão, 1/2",completo e instalado | 3 | unid. | 18 | 5.85 | 23.85 | 71.55
17.4 | Registro de esfera metálico, 3/4", alta pressão, de primeira qualidade, completo e instalado | 2 | unid. | 18 | 5.85 | 23.85 | 47.7
17.5 | Regulador de pressão de estágio único, de primeira qualidade, completo e instalado | 1 | unid. | 145 | 5.85 | 150.85 | 150.85
17.6 | Válvula de retenção metálica, de primeira qualidade, completa e instalada | 4 | unid. | 35 | 5.85 | 40.85 | 163.4
17.7 | Manômetro, de primeira qualidade, completo e instalado | 1 | unid. | 48 | 5.85 | 53.85 | 53.85
17.8 | Central de gás GLP e abrigo para aquecedor de água em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, laje de teto de concreto armado alisado (h=10cm), piso em concreto alisado e portas de abrir metálicas venezianadas c/ cadeado, completa e instalada | 1 | unid. | 1000 | 450 | 1450 | 1450
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 13895.95
18.1 | Água Fria
18.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 3 | 1.8 | 4.8 | 201.6
18.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 5.8 | 2.4 | 8.2 | 196.8
18.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 115 | m | 11 | 3 | 14 | 1610
18.2 | Água Quente
18.2.1 | Rede de tubos e conexões de agua quente em cobre (barriletes, colunas, ramais e sub-ramais), c/ isolamento de 2cm, com diâmetro de 1/2", completa e instalada. | 12 | m | 23 | 5 | 28 | 336
18.2.2 | Rede de tubos e conexões de agua quente em cobre (barriletes, colunas, ramais e sub-ramais), c/ isolamento de 2cm, com diâmetro de 3/4", completa e instalada. | 5 | m | 34 | 5 | 39 | 195
18.3 | Esgoto Sanitário
18.3.1 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | unid. | 16 | 5.5 | 21.5 | 129
18.3.2 | Caixa de gordura (CG) em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 95 | 100 | 195 | 195
18.3.3 | Caixa de inspeção (CI) em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 95 | 100 | 195 | 390
18.3.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 3.25 | 3 | 6.25 | 93.75
18.3.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 6.5 | 3.58 | 10.08 | 181.44
18.3.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 8.15 | 4.77 | 12.92 | 155.04
18.3.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 712.32
18.4 | Sistema de Tratamento de Esgoto
18.4.1 | Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 7000 | 2500 | 9500 | 9500
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 14598.53
19.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 4 | unid. | 180 | 45 | 225 | 900
19.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 170 | 25 | 195 | 780
19.3 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 180 | 30 | 210 | 210
19.4 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 150 | 15 | 165 | 165
19.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 105 | 33 | 138 | 138
19.6 | Lavatório de louça c/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 135 | 33 | 168 | 504
19.7 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 1 | unid. | 65 | 15 | 80 | 80
19.8 | Tampo de granito cinza mauá 175x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 750 | 50 | 800 | 800
19.9 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 7 | unid. | 250 | 5 | 255 | 1785
19.10 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 8 | 58 | 58
19.11 | Torneira de parede, bica alta,1/2”, c/ articulador e c/ arejador, da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300006) ou equivalente. | 1 | unid. | 185 | 5 | 190 | 190
19.12 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 35 | 6 | 41 | 82
19.13 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, primeira qualidade. | 1 | cj. | 250 | 15 | 265 | 265
19.14 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 8.5 | 58.5 | 58.5
19.15 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 50 | 8.5 | 58.5 | 234
19.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 70 | 9 | 79 | 395
19.17 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 4 | unid. | 17 | 8 | 25 | 100
19.18 | Porta toalha cromado do tipo argola, completo e instalado | 4 | unid. | 27 | 2.73 | 29.73 | 118.92
19.19 | Porta toalha cromado do tipo bastão, completo e instalado | 1 | unid. | 27 | 2.73 | 29.73 | 29.73
19.20 | Saboneteira metálica, cromada, marca Deca ou equivalente | 1 | unid. | 17 | 8 | 25 | 25
19.21 | Ganchos metálicos, marca deca ou equivalente | 2 | unid. | 10 | 1.5 | 11.5 | 23
19.22 | Chuveiro elétrico, 5400W, marca Lorenzetti ou equivalente, com tubo de ligação de alumínio | 1 | unid. | 45 | 5 | 50 | 50
19.23 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 850 | 12 | 862 | 862
19.24 | Bancadas |  |  |  |  | 0 | 0
19.24.1 | Tampo de granito cinza mauá, 250x35cm, 2cm de espessura, completo e instalado - recepção de prato sujo | 1 | unid. | 230 | 20 | 250 | 250
19.24.2 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 1,0mm, 280x60cm, c/borda, com duas cubas de 50x40x25cm c/ válvula de inox, preenchido com concreto na parte inferior, completo e instalado | 1 | unid. | 2500 | 100 | 2600 | 2600
19.24.3 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 1,0mm, 250x60cm, c/borda, com um expurgo com 28cm de diâmetro, preenchido com concreto na parte inferior, completo e instalado | 1 | unid. | 1640.98 | 100 | 1740.98 | 1740.98
19.24.4 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 1,0mm, 140x60cm, c/ borda, preenchido com concreto na parte inferior, completo e instalado | 2 | unid. | 875 | 75 | 950 | 1900
19.24.5 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 4 | m2 | 35 | 28.6 | 63.6 | 254.4
20 | PINTURA | [6 empty] | 26001
20.1 | Pintura Interna
20.1.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 880 | m2 | 1.1 | 3 | 4.1 | 3608
20.1.2 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 880 | m2 | 3 | 5.5 | 8.5 | 7480
20.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 225 | m2 | 8 | 10 | 18 | 4050
20.1.4 | Pintura esmalte sobre capeamento e rufos, inclusive fundo - mínimo 2 demãos | 82 | ml | 6 | 5 | 11 | 902
20.1.5 | Massa p/ madeira (ponsar) | 35 | m2 | 4 | 2.5 | 6.5 | 227.5
20.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 7 | 6 | 13 | 455
20.1.7 | Aplicação de fungicida - estrutura telhado e marcos de madeira - mínimo 2 demãos | 385 | m2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 962.5
20.2 | Pintura Externa
20.2.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 660 | m2 | 1.1 | 3 | 4.1 | 2706
20.2.2 | Pintura acrilica s/massa fina - mínimo 2 demãos | 660 | m2 | 3 | 5.5 | 8.5 | 5610
21 | VIDROS | [6 empty] | 6441.25
21.1 | Espelho 45x80cm, esp= 4mm, sem moldura | 4 | un | 135 | 5 | 140 | 560
21.2 | Liso, esp=4mm | 75 |  | 45 | 11.25 | 56.25 | 4218.75
21.3 | Liso, esp=5mm | 22 |  | 55 | 11.25 | 66.25 | 1457.5
21.4 | Fantasia miniboreal, esp= 4mm | 4 | m2 | 40 | 11.25 | 51.25 | 205
22 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 1670.5
22.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
22.1.1 | Meio-fio de concreto (fck=15MPa), 10x10cm, moldado in loco sob a borda da calçada, ao mesmo tempo que a mesma é executada | 37 | ml | 3 | 1 | 4 | 148
22.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 3 | m3 | 45 | 2.5 | 47.5 | 142.5
22.1.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 45 | m2 | 20 | 6 | 26 | 1170
22.1.4 | Lastro de brita n°1, e=5cm, L= 2,0m, em todo o perímetro do prédio que não tiver calçada | 140 | m2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 210
23 | LIMPEZA | [6 empty] | 216
23.1 | Limpeza geral para entrega | 432 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 216
| TOTAL | [6 empty] | 340000
340000

## cronograma
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA REFEITÓRIO - CESNORS/UFSM - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4ºMÊS |  | 5ºMÊS |  | 6ºMÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | DESPESAS INICIAIS | 2548.8 | 0.74965 | 100 | 2548.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 6815.52 | 2.0046 | 75 | 5111.64 | 5 | 340.776 | 5 | 340.776 | 5 | 340.776 | 5 | 340.776 | 5 | 340.776 | 100
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | 5595 | 1.6456 | 100 | 5595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | 16085 | 4.7309 | 50 | 8042.5 | 50 | 8042.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
5 | SUPRA ESTRUTURA | 61392.5 | 18.0566 |  | 0 | 25 | 15348.125 | 75 | 46044.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
6 | ALVENARIAS | 14736 | 4.3341 |  | 0 |  | 0 | 25 | 3684 | 75 | 11052 |  | 0 |  | 0 | 100
7 | COBERTURAS | 21495 | 6.3221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 16121.25 | 25 | 5373.75 |  | 0 | 100
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | 4981.5 | 1.4651 | 15 | 747.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 4234.275 |  | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 19184 | 5.6424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 4796 | 75 | 14388 |  | 0 | 100
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 14388 | 4.2318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 3597 | 75 | 10791 |  | 0 | 100
11 | AZULEJOS | 6205 | 1.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6205 |  | 0 | 100
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 30346.2 | 8.9254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 3034.62 | 90 | 27311.58 |  | 0 | 100
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 19592.5 | 5.7625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 4898.125 | 75 | 14694.375 |  | 0 | 100
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | 6042 | 1.7771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 4531.5 | 25 | 1510.5 | 100
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 45415.07 | 13.3574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 11353.7675 | 75 | 34061.3025 | 100
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 268.83 | 0.079068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 268.83 | 100
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | 2085.85 | 0.61349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 1564.3875 | 25 | 521.4625 |  | 0 | 100
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13895.95 | 4.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 10421.9625 | 25 | 3473.9875 |  | 0 | 100
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | 14598.53 | 4.2937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 14598.53 | 100
20 | PINTURA | 26001 | 7.6474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 6500.25 | 75 | 19500.75 | 100
21 | VIDROS | 6441.25 | 1.8945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6441.25 |  | 0 | 100
22 | SERVIÇOS EXTERNOS | 1670.5 | 0.49132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 835.25 | 50 | 835.25 | 100
23 | LIMPEZA | 216 | 0.063529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 216 | 100
| TOTAL | 340000 | 100
| TOTAIS MENSAIS |  |  | 6.4839 | 22045.165 | 6.9798 | 23731.401 | 14.7262 | 50069.151 | 16.4194 | 55826.121 | 34.4107 | 116996.2235 | 20.98 | 71331.9385
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 6.4839 | 22045.165 | 13.4637 | 45776.566 | 28.1899 | 95845.717 | 44.6094 | 151671.838 | 79.02 | 268668.0615 | 100 | 340000