|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

###### OBRA:  Reforma do laboratório de Motores , Prédio 5 do Campus da UFSM

OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução de reforma do laboratório de Motores e da sala 155, Prédio 5 do Campus da UFSM, conforme especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio público e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada, tendo em vista que as aulas continuarão a ser ministradas.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM).

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente, todo o transporte de materiais e operários, que se fizer necessário para a execução da obra, deverá ser incluído nos encargos de execução dos itens da planilha.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante medição.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra e total), subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com seu responsável técnico vinculado a empresa para que, em reunião, possa ser sanada qualquer de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO : prazo de execução dos serviços é de 90( noventa ) dias corridos.

  - O CALCULO : O calculo da estrutura do mezanino deverá ser executado pela empresa vencedora, com apresentação da respectiva ART.

- MEZANINO:

  - ELEMENTOS DE FIXAÇÃO:

    - Deverá ser colocado na base dos pilares metálicos uma chapa de ferro para fixação deste no piso existente, através de parafusos e buchas de aço.

    - Nos pilares metálicos junto a paredes deverão ser colocados parafusos que atravessem a parede para obter engastamento.

  - ESTRUTURA METÁLICA:

    - PILARES METÁLICOS (12 por mezanino): Os pilares metálicos serão de perfil U duplo ( 100 x 40 x 265 ) interligados entre si por solda elétrica, fixados ao piso por base de chapas metálica e parafusos.

    - TRELIÇAS METÁLICAS : As treliças metálicas executadas em perfil U  serão apoiadas sobre os pilares e interligados por solda, conforme indicado em projeto.

  - SERVIÇO EM MADEIRA:

    - BARROTES : Sobre as treliças metálicas serão apoiados os caibros de 6 x 12 de madeira de cedrinho sem emendas, de primeira qualidade, isenta de nós e sem rachaduras e imunizadas com cuminicida.

    - ASSOALHO : O assoalho de madeira de cerne cedrinho de primeira qualidade isenta de nós ou rachaduras, encaixada tipo macho e fêmea

    - LIXA : O assoalho de madeira deverá ser lixado com no mínimo 5 graduações de lixa, ata atingir uma superfície plana.

  - PAREDES E PAINEIS:

    - PAREDES DIVISÓRIAS: O fechamento externo será com divisória tipo leve Divilux AA3 ou equivalente, conforme indicado no projeto com vidro tipo fantasia 4mm.

    - JANELAS: As janelas a serem colocadas, conforme indicadas em projeto, serão do tipo maxim-ar com vidro 4mm tipo fantasia e com montantes de alumínio, deverão ser consideradas no orçamento todos os acessórios e vidro.

    - PORTA DE MADEIRA: Deverá ser aberto um vão, na parede da peça existente, que dá acesso ao mezanino, deverá ser considerado a abertura da alvenaria, remoção do entulho para local a ser definido pela fiscalização, colocação de marco de madeira angelim, guarnições de cedrinho, folha da porta de pinho, dobradiça de latão e fechadura de cilindro Papaiz.

    - FORRO DE PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm, fixado à estrutura existente por ripas ( 7,5x2,5 cm ) de cedrinho isentas de nós, rachaduras, e imunizado com cupinicida.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados os alimentadores desde os QGBTs existentes cabos monopolares de cobre, com capa de PVC 70°C para 750V de bitola indicada em planta. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição (CDs) nos locais indicados em planta, metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, com porta tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-X 24S 150A DIN.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo com abas de aço zincado de 50x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e tampa adaptadores conforme projeto, logo abaixo da rede estruturada, a qual deverá estar abaixo do vigamento.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes e fixados com tirante e braçadeiras quando junto ao teto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos e eletrocalhas deverão ser pintados 2 demãos de tinta esmalte cinza fosca padrão. Antes deve-se passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo comercial, referência Lumicenter CAN02-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lúmens, índice de reprodução de cores IRC>=85, vida útil de 15000 horas, referência Philips Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,98, THD<=10%, BF>=1; referência Philips Ecotronic Plus ED32A26 P.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora, tomada 2P e caixa condulete de alumínio com espelho.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir, instalados em conduletes de alumínio com espelho de alumínio. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho de alumínio. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (2P+T-20A/380V), sendo instaladas em conduletes de alumínio com espelho de alumínio. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- REDE ESTRUTURADA

  - Também deverá ser feita a derivação do DG telefônico geral existente do Colégio através de cabo telefônico CI de 10 pares, conforme projeto.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima ¾”. As eletrocalhas deverão ficar logo abaixo do vigamento por sobre as eletrocalhas da rede elétrica. As tomadas da rede estruturada deverão ficar logo acima das tomadas da rede elétrica.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização. Todos os pontos deverão ser identificados no patch panel de saída e junto às caixas condulete.

  - Deverão ser apresentadas marca e modelo dos switchies e transceivers para aprovação do Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal de Santa Maria.

- BANCADAS:

  - As bancadas serão executadas de acordo com projeto arquitetônico – planta de layout e  detalhamentos, obedecendo as seguintes características:

    - Base de estrutura metálica;

    - Tampo de madeira nas bancadas com trilhos de metal conforme detalhado no layout.

- REVESTIMENTOS:

  - Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

  - Nas partes internas e externas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica, da Sherwin Williams ou equivalente.

  - As superfícies previstas para receberem textura acrílica e esmalte ou epóxi serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, texturizadas com textura acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte acetinado ou epóxi. Todos os produtos da marca Sherwin Williams, Renner ou equivalente.

  - As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado, obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

  - As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

  - Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

  - Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

  - As portas e os marcos instalados deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

  - As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

  - FORRO DE PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm fixado a estrutura existente por ripas ( 7,5x2,5 cm ) de cedrinho isentas de nos, rachaduras e imunizado com cupinicida.

- PISOS:

  - PISO - O piso será de granitina moldada in-loco, inicialmente será executada uma camada de agamassa não inferior a 5Cm no traço ( 1 : 4 ) areia e cimento para a fixação das juntas de dilatação de PVC  com espessura de 3mm, que deverão ficar devidamente alinhadas, niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de  60 x 60, antes da execução a empreiteira deverá submeter a fiscalização uma amostra, para definir a cor e a tonalidade.

  - RODA-PÉ - O roda-pé de madeira de  ( 1,5 x 10,0 ) Cm, lixada em todos os lados e serão colocados com saliência de 1,0 Cm da prumada  da parede, devidamente alinhados e prumados.

- CORTINAS:

  - Persiana Vertical de PVC, com trilhos e eixos de alumínio anodizado de 28 x 48 mm, com Largura da lâmina de 89 x 250mm

8. CAPTAÇÃODE ENERGIA SOLAS:

8.1 .               Painel Solar policristalino de alta eficiência, com células encapsuladas entre camadas de vidro temperado como cobertura, acetato de vinil etilênico e polivinil fluorídico como fundo, à prova dágua, emoldurado em alumínio anodizado, potência mínima de 100 Watts, Voltagem de Máxima Potência aproximadamente 17,6 Volts, corrente de Máxima Potência de no mínimo 6,6 A, Voltagem de Circuito Aberto de aproximadamente 20 Volts, Corrente de Curto-Circuito aproximadamente 7,2A, dimensões aproximadas 1,40m x 0,60m X 0,05m, peso aproximado 12kg

8.2 .                   Controlador de carga de baterias, para utilização com painéis solares, com as seguintes características: corrente de módulo mínima de 30A, corrente de carga de no mínimo 20A, consumo em standby de no máximo 10mA, display LCD, sinalização de estado de carga, Indicação de carga e de estado da carga, Sinalização de erro de instalação, Saída do controle de gerenciamento de energia, Terminais para condutores de até 16mm², Controle PWM com carga a 3 estágios, chaveamento automático 12 / 24 Volts, compensação de temperatura integrada, Proteção eletrônica do circuito e proteção eletrônica contra inversão de polaridade.

8.3.                       Bateria chumbo-ácida selada, regulada à válvula, ciclo profundo, tensão nominal 12V, no minimo 60Ah, com indicador visual do nível de carga da bateria, em conformidade com as resoluções do CONAMA nº 257/99 e 263/99