Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: – CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS - CCR

LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Núcleo de Tecnologia dos Alimentos, com área total de 735,23m2.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Normas da ABNT;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Estas especificações técnicas.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo para execução dos serviços será de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado classe C15 (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. Cada linha transversal de pilares deverá conter uma viga, podendo ser interrompida na circulação, que deverá suportar no mínimo uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos vazados de 15cm de largura nominal com 3,0m de altura. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura: O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, prevendo mais dois (2) pavimentos tipos,  em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

    - Propriedades físicas dos materiais

      - Resistência característica do concreto (fck):

      - Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk):

      - Módulo de elasticidade inicial (Eci):

      - Módulo de elasticidade secante (Ecs):

      - Slump (abatimento):

      - Relação água/aglomerante máxima:

      - Diâmetro máximo do agregado graúdo:

      - Diâmetro do vibrador:

      - Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares=          , lajes=

    - Características ambientais

      - Classe de agressividade ambiental:

    - Modelo de cálculo utilizado

      - Lajes:

      - Vigas/pilares:

      - O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

    - Valores de ações previstas

      - Peso específico do concreto armado:

      - Peso específico das alvenarias de blocos vazados:

      - Peso específico das alvenarias de blocos maciços:

      - Peso específico do material de enchimento das lajes:

      - Peso do revestimento nas lajes de piso:

      - Peso do revestimento nas lajes de forro:

      - Carga acidental nas lajes de piso:

      - Carga acidental nas lajes de forro:

      - Ações devidas ao vento nas duas direções: Vo=

      - Ações devidas às imperfeições geométricas globais nas duas direções.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, brises, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As vigas externas do lado norte (exceto vigas de fundação) serão revestidas, mas os brises junto a elas serão em concreto aparente (nateado) possuindo ranhuras de 3x1cm, dispostas conforme o projeto (ver fachada norte). As lajes serão do tipo treliçadas com enchimento de EPS e as seguintes espessuras mínimas: Corredor: 12cm (capa= 4cm); salas: 24cm (capa= 4cm) quando laje de piso e 16cm (capa=4cm) quando laje de forro. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão. Cada linha transversal de pilares deverá conter uma viga, a qual deverá suportar no mínimo uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos vazados de 15cm de largura nominal com 3,0m de altura. As calhas serão em concreto armado com seção mínima de 25x25cm.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação, internas e externas, horizontais e verticais, inclusive na cobertura, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda, perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas (horizontais e verticais). As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer.

Obs.:

- O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços 21 furos, padrão à vista, (largura nominal 15 e 25cm): Serão construídas paredes de tijolos maciços de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas. O assentamento dos tijolos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Os tijolos deverão ser assentados no sentido longitudinal da parede, formando-se uma parede de 15 cm, essas paredes deverão estar interligadas entre si permitindo perfeita amarração entre elas, e somente as paredes que avançam alem da fachada que terão 25cm, tudo conforme o projeto.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento anticupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, tipo Kalheta, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos). Também será utilizada uma Placa de ventilação, uma peça de plástico com venezianas, colocada nos espaços entre a terça e as abas das Kalhetas para proporcionar ventilação permanente sob o telhado e impedir a entrada de pequenos animais.

    - Brise Horizontal: Os brises horizontais serão metálicos ou de material com durabilidade equivalente, esses brises serão fixos na estrutura do prédio com parafuso e tirantes de aço, tudo conforme o projeto.

    - Brise Vertical: Os brises verticais serão de PVC, fibrocimento ou material de durabilidade equivalente, esses brises serão fixos na estrutura do prédio através de uma estrutura metálica parafusada na mesma, tudo conforme o projeto.

    - Rufos de parede: Será de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, seção 25x25cm. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ a laje de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Alvenaria: Nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

  - Azulejos: (banheiros e copa), deverá ser colado com argamassa industrializada flexível tipo AC I, sobre massa grossa devidamente curada, até 1,80m de altura. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Divisórias

    - Divisórias leves: Serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N2 até a altura da verga e na altura da verga será colocado painel cego. Os paineis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura. As portas utilizadas serão as padrões do tipo de divisória utilizado e deverão ter arremate nas quatro faces. A fechadura será do tipo tubular cromada, com cilindro, marca Papaiz ou equivalente e as dobradiças serão cromadas de 2 ½”x3”. Os vidros serão lisos de 4mm. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das janelas, deverão ser cromados e de primeira qualidade.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. As folhas das portas das salas de aula e laboratórios terão uma vigia de vidro 4mm, de (30x45cm) de dimensão. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

Obs.:

- As portas e janelas metálicas externas do pavimento, deverão possuir grades de segurança, compostas por barras de ferro maciças de 1x1cm fixadas aos montantes ou colunas das esquadrias, com espaçamento entre elas de no máximo 15cm.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira, divilux ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 10cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso de basalto: O piso de basalto deverá ser de primeira qualidade, acabamento fosco (meia lixa), placas de 40x40cm e espessura de 1,6cm. A instalação será direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso de basalto, para futuros reparos.

    - Piso cerâmico PEI 4: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto à resistência a abrasão PEI 4 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização.  Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso cerâmico PEI 5: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso vinílico: As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, linha Dinamic/TP da Paviflex ou similar. O rodapé deste piso será de borracha, de sobrepor, tipo hospitalar, da Paviflex ou similar, colado sobre o piso e parede. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVac, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação. Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

    - Piso de granitina: O piso de será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia média no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada, respeitando o prazo mínimo de 7 dias de cura úmida, antes de efetuar o primeiro lixamento. Antes da execução, a empresa contratada deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos de basalto os rodapés serão também de basalto, no mesmo acabamento do piso, com 1,6cm de espessura e 7cm de altura. Nos pisos cerâmicos os rodapés serão também cerâmicos, com 7cm de altura, no mesmo acabamento e padrão do piso. Nos pisos de granitina, os rodapés serão de granitina, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Nos pisos vinilicos, os rodapés serão de madeira de lei, de primeira qualidade, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 1,6cm.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

  - Instalações elétricas/Estruturada/SPDA/Alarme

    - Instalações Elétricas

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Deverá ser instalado o alimentador subterrâneo como indicado em planta em eletroduto de PVC flexível kanaflex envelopado em concreto, como indicado em planta. Deverão inclusive serem executadas as caixas de alvenaria de passagem com tampa de concreto armado. Os cabos deverão ser monopolares para 1kV, de cobre com isolação em PVC 70°C.

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,70m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-17076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, com placa de acrílico sobre o barramento, completo.

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Nos bornes de BT do transformador deverá ser conectado o alimentador do prédio, indo até o QGBT.

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, 16 disjuntores DIN + geral (QD2, QD3, QD4 e QD5) - para disjuntores ref Siemens; 24 disjuntores DIN + geral (QD1) - para disjuntores ref Siemens. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser instalados interruptores de fuga tetrapolares de corrente diferencial 30mA, do tipo europeu, nos locais indicados.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 50x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados Blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de cobre nú #16mm² fixado na platibanda e telhado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de descida em cabo de cobre nú #16mm², conforme projeto. A 2,70m do chão deverá ser feita a proteção com eletroduto de PVC fixado à parede.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,40m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #16mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser instalado um cabo de par trançado para uso externo subterrâneo, categoria 6, derivando do rack existente até o rack a instalar. Deverá ser instalado um cabo telefônico para uso subterrâneo CTP-APL 40-20 como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o rack AT1 do tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch conforme especificações.

    - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

    - O switch deverá atender ao seguinte:

      - Referência D-Link DES-3550;

      - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - Agregação de Links: 802.3ad;

      - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 100x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

3.19.       Pintura

3.19.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

3.19.2. Paredes internas (salas, circulações): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinado, da Renner ou equivalente.

Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosco, da Renner ou equivalente.

3.19.3.  As superfícies previstas para receberem massa acrílica e esmalte serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, emassadas com massa acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte acetinado. Todos os produtos da marca Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente.

3.19.4. Paredes internas (banheiros): As paredes internas nos banheiros da altura de 1,8m até o teto deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinado, da Renner ou equivalente.

3.19.5 Paredes internas (laboratório,): As paredes internas até 1,80m de altura e o teto deverão ser raspados e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de fundo epóxi branco Sulvinil ou marca equivalente, duas demão de tinta epóxi com catalisador Sulvinil ou marca equivalente. Da altura de 1,8m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

3.19.6.  As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

3.19.7.  As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

9.3.6- Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

3.19.8. As paredes externas de tijolo a vista serão pintadas com tinta siliconada para tijolos a vista Aquacril da Sherwin Williams ou equivalente.

3.19.9. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

3.19.10. As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.: - Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão do tipo liso e terão espessura de 4mm, conforme projeto.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 45x80cm, com espessura de 4mm, marca Guardian ou equivalente sem moldura. A fixação será com parafusos e buchas plásticas. A cabeça dos parafusos não deverá ficar aparente. Na face de trás do espelho deverá ser colada uma manta aluminizada, para evitar que a umidade entre em contato com o mesmo.

    - Serviços externos

      - Calçada: A calçada será de concreto (fck=15MPa) alisado, espessura de 8cm e 120cm de largura,  sobre colchão de brita n° 1 de 5cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Nas laterais das caçadas será executado, juntamente com a calçada e sob ela, cordão de concreto (meio fio) moldado in loco com seção mínima de 10x10cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais. Deverão ser executadas juntas de dilatação transversal a cada 2m de calçada.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário/PPCI/GLP;

    - Projeto Elétrico/Rede estruturada.

4. Instalações mecânicas.

As instalações mecânicas serão constituídas por:

  - Central e Rede de GLP;

  - Câmara fria;

  - Central e rede de GLP

Este sistema deverá suprir GLP em 08 pontos nas bancadas centrais dos Laboratórios 1, 2 e 3.

Será constituído por central de GLP e rede de distribuição.

O abrigo será construído em alvenaria resistente ao fogo por 2h, com portas venezianadas, conforme descrição nos projetos arquitetônicos.

4.1.1. Central de GLP 2 + 2:

-Será constituído por um coletor (2 + 2 P45) conforme projeto construído em tubo de aço NBR 5590, mangotes, válvulas de retenção, registros de esfera classe 300lb, manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm², válvula reguladora de pressão de estágio único da Aliança ou equivalente com capacidade mínima de 5,00kg/h, devidamente montada no abrigo destinado para tal e interligada as redes de distribuição. Os mangotes deverão ser aprovados pelas distribuidoras de GLP ter comprimento compatível com a disposição prevista do vasilhame e deverão ser entregues ao Eng. Fiscal da UFSM após testes. Deverá ser firmemente preso a parede traseira do abrigo de alvenaria.

4.1.2. Rede de distribuição:

Será construída em tubo de aço galvanizado DIN 2440 ou equivalente com conexões rosqueadas compatíveis com a tubulação, ou de tubulação da mesma classe soldável. Será conectada a central de GLP 2+2  conforme projeto.

Deverá ser embutida na parede ou piso após testes de estanqueidade e pintura, a partir da central de GLP.

Os ramais das bancadas deverão ser estendidos pela parte inferior da respectiva bancada e firmemente presos a elas, tendo um registro de esfera para comandar o fechamento do respectivo ramal.

Cada ponto de consumo deverá ser constituído por um registro e um adaptador para mangueira de bico de bunsen. Estes pontos deverão estar a 30cm da face superior da bancada e o adaptador de mangueira, orientado horizontalmente na direção longitudinal da bancada. Deverão ser firmemente presos a estrutura da bancada ou de outro dispositivo sobre a bancada através de dispositivos capazes de suportar as manobras comuns de utilização sem sofrer deformações.

4.1.2.1. Registros de esfera:

Os registros de esfera da central, deverão ser do tipo tri-partido, classe 300lb.

Os registros de esfera dos pontos de consumo das bancadas da ourivesaria deverão ser de latão cromado ou inox com terminal mangueira, classe 150lb próprios para GLP. Deverão ser registros de comprovada eficiência e estanqueidade para não comprometer futuramente com vazamentos de GLP.

      - Testes:

Antes da pintura da tubulação, deverá ser feito um teste de estanqueidade com a aplicação de nitrogênio a uma pressão de 10kgf/cm² durante 24 horas. Este teste deverá ser perfeitamente monitorado através de manômetro adequado e será aceito pelo Eng. Fiscal da UFSM quando comprovada a estanqueidade.

      - Pintura:

Toda a tubulação bem como a central de GLP deverão ser pintadas como consta em projeto com tratamento especial para superfícies galvanizadas, se for o caso de tubulação galvanizada, e tinta esmalte sintético de primeira linha com no mínimo uma demão de fundo e duas demãos de acabamento. Os elementos de fixação da tubulação, também deverão ser tratados e pintados.

      - Qualificações:

E axecução destes serviços, deverá ser por empresa ou profissional com experiência em instalações desta natureza.

      - Garantia:

Deverá ser fornecida uma garantia de no mínimo 01(um) ano sem custo adicional a UFSM no local da obra.

      - Dúvidas:

Qualquer dúvida com relação a este serviço, deverá ser dirimida junto ao Eng. Fiscal da UFSM antes do início dos mesmos.

  - Câmara fria:

    - Especificações técnicas para Câmara Fria:

Dados de projeto:

Produto a resfriar: Alimentos em geral para testes de laboratório;

Temperatura interna mínima: 0°C;

Temperatura de entrada do produto: ambiente;

Carga de produto: 330kg/dia;

Tensão: trifásica, 380v;

Dimensões da câmara: 4,48 x 4,00 x 2,20m(l x p x h);

Local de montagem: no interior de espaço a ser construído conforme projeto.

4.2.2. Isolamento térmico:

4.2.2.1. Paredes, Teto e piso:

Constará de uma câmara construída de painéis do tipo sanduíche com núcleo isolante de poliestireno expandido auto extinguível com espessura mínima de 100mm, revestido com chapas de aço galvanizado a fogo grau B, 0,5mm de espessura na cor branca, pré-pintado através do sistema Coil Coating, com camada de 0,005mm de primer epóxi-fundo e 0,010mm de filme de poliéster com acabamento em epóxi na cor branca Rall 9003. As junções deverão ser recobertas com perfis de recobrimento com aplicação de silicone ou outro produto de boa qualidade que permita a barreira de vapor.

O piso será do mesmo material isolante das paredes e teto com a aplicação de um primer e lona plástica com a aplicação de piso de concreto com acabamento em cerâmica adequado as condições de uso desta câmara de congelamento a ser definido por eng. Civil da UFSM.

A adequação física desta câmara com o espaço reservado é de inteira responsabilidade da construtora.

4.2.2.2. Porta frigorífica:

A porta frigorífica com marco, será do tipo giratória de 0,80 x 1,85m de vão com isolamento de 100mm, com descongelamento elétrico nos batentes, com dispositivo de abertura interna de emergência, com ferragem de alta resistência mecânica em alumínio, acabamento externo em aço colorbono, será confeccionada com o mesmo material dos painéis.

Deverá conter eficiente dispositivo de segurança para abertura da porta internamente para a eventualidade de alguém inadvertidamente ser preso na câmara.

Deverá conter demais dispositivos que a Norma possa prever para segurança.

4.2.3. Unidade condensadora:

A unidade condensadora deverá ser silenciosa composta por compressor hermético.

A condensadora deverá ser completa com condensador a ar, filtro secador triplex, visor de líquido, pressostato, válvula solenóide, separador de líquido acumulador de sucção, separador de óleo e demais componentes, instalada o mais próximo possível da evaporadora , na platibanda sobre o telhado.

4.2.4. Evaporadora:

A evaporadora será do tipo forçador de ar com serpentina de tubos de cobre e aletas de alumínio, gabinete em alumínio, com degelo elétrico automático e programável, circulação de ar por ventiladores axiais acionados por motores elétricos blindados com vazão adequada ao equipamento com capacidade perfeitamente dimensionada para esta câmara e respectiva carga.

A tubulação de interligação da condensadora com a evaporadora deverá ser de cobre recozido com as devidas conexões e registros necessários, com isolamento térmico da sucção através de isoline com espessura de 25mm.

A drenagem da evaporadora deverá ser de PVC com dimensões adequadas e com declive  até seu ponto descarga externo a câmara. A passagem deste dreno pela parede da câmara, deverá ser devidamente calafetado com espuma de poliestireno e perfeitamente acabado e isolado da umidade.

4.2.5. Quadro elétrico:

O quadro elétrico de comando e controle deverá ser montado em armário de chapa de aço tratada e pintada, com porta de acesso frontal, com dispositivos de acionamento com contactoras de comando automático e relés. O circuito será protegido ainda por fusíveis relés de sobrecarga e relés de proteção contra queda de fase todos de boa procedência e marca existente normalmente no mercado. Deverá conter também termômetro/termostato eletrônico indicador da temperatura da câmara com mostrador externo de leitura. Deverá conter também sinalização com respectivo interruptor: Compressor, Evaporadora, Solenóide e Degelo.

4.2.6. Luminárias internas:

As luminárias internas serão blindadas com interruptor instalado externamente junto a porta.

1.2.7. Gás frigorígeno

Gás frigorígeno deverá ser R 404a.

4.2.8. Garantia:

A garantia deverá ser de no mínimo um ano a contar da partida técnica no local da obra sem custo adicional para a UFSM com a obrigatoriedade de atendimento em casos de panes, num prazo máximo de 24h.

A partida técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente com a presença do Eng. Fiscal da UFSM, e do professor responsável pelo projeto o qual receberá além das instruções de funcionamento, toda a documentação técnica e termos de garantia da referida câmara nome e end. Telefônico do contato para o caso de necessidade de reparos durante a garantia. A aprovação desta partida técnica desencadeará a liberação da última parcela do valor correspondente à instalação da câmara, que deverá corresponder no mínimo a 30% do valor total da câmara.

O presente equipamento deverá ser entregue acabado e em perfeito funcionamento segundo especificações acima e atender as necessidades técnicas exigidas neste tipo de armazenamento e satisfazer as necessidades de pesquisa do Prof. Pesquisador. Qualquer dúvida, alteração ou complemento para atender as especificações acima, deve ser previamente discutida com o Eng. Fiscal da UFSM, porém sempre priorizando satisfazer as necessidades da pesquisa em questão.

    - Qualificações:

E axecução destes serviços, deverá ser por empresa e profissional com experiência em instalações desta natureza.

    - Dúvidas:

Qualquer dúvida com relação a este serviço, deverá ser dirimida junto ao Eng. Fiscal da UFSM antes do início dos mesmos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.