Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CLIMATIZAÇÃO DO ANFITEATRO F DO PRÉDIO 20

Campus Universitário da Universidade Federal de Santa Maria

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de climatização do Anfiteatro F do prédio 20 do Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções quanto à segurança conforme Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Mecânico;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto instalações elétricas de BT e outros serviços não relacionados ao objeto principal do contrato de menor relevância financeira. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações das NRs. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será único ao final dos serviços.

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de ter visitado o local da obra e de estar plenamente cientes dos serviços a serem executados. Esta visita poderá ser acompanhada por engenheiro ou técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações Mecânicas;

  - Instalações Elétricas.

- INSTALAÇÕES MECÂNICAS:

Será constituído por condicionadores de ar do tipo SPLIT PISO-TETO em conjunto com um sistema de exaustão.

4.1. Condicionadores SPLIT:

Serão do tipo PISO-TETO com as capacidades 60.000BTU/h, tensão 380v trifásico, compressor SCROLL, ciclo reverso, controle remoto sem fio.

As posições de instalação são as indicadas aproximadamente em projeto o mais altas possível. A exata localização deverá ser acertada com o Eng. Fiscal da UFSM antes de qualquer providência, sem que implique em custo adicional.

As condensadoras deverão ser instaladas através de estrutura metálica que as suportem corretamente conforme recomendação do fabricante na face interna da viga calha.

Estas estruturas metálicas deverão ser tratadas e pintadas da mesma cor das muretas ou outra cor previamente acertada com o Eng. Fiscal da UFSM.

As serpentinas das condensadoras deverão ficar voltadas para o lado SUL.

As interligações elétricas e mecânicas entre as condensadoras e evaporadoras, se fará passando entre as telhas de fibro-cimento viga calha descendo ao respectivo ambiente através de uma perfuração da laje. Estas passagens deverão ser executadas com esmero, com perfeito acabamento para evitar infiltrações futuras, usando espuma de poliuretano nas passagens com acabamento e pintura posterior.Todos os detalhes de instalação devem ser antecipadamente discutidos com o Eng. Fiscal da UFSM.

A instalação elétrica correspondente a cada aparelho, deverá ser conforme projeto elétrico.

A instalação hidráulica dos drenos das evaporadoras deverá ser conforme projeto hidráulico.

4.1.2 Garantia:

A garantia será pelo prazo e condições estabelecidas pelo fabricante dos condicionadores de ar respeitando um mínimo de 01(um) ano para os aparelhos em geral e de 3 anos para os compressores ou a normalmente coincidida pelo fabricante dos condicionadores de ar, prevalecendo a maior, no local da instalação e sem nenhum custo adicional a UFSM. Os certificados de garantia deverão conter estes prazos e entregues ao usuário com a presença do Eng. Fiscal da UFSM por ocasião da Partida Técnica.

O instalador dos condicionadores de ar deverá ser credenciado pelo fabricante e possuir credenciamento atualizado para assegurar a UFSM, todas as garantias normais e estendidas concedidas pelo fabricante. O credenciamento atualizado deverá ser comprovado antes do início das instalações dos aparelhos.

Nesta partida técnica deverão ser entregues também os manuais e os controles remotos de todos os aparelhos acompanhados das notas fiscais de compra ou cópia que garantam a UFSM a devida manutenção.

4.2. Exaustão:

A renovação de ar se fará através de um exaustor com duto e grelha de retorno e de venezianas tipo tomada de ar externo.

4.2.1- Exaustor:

Constituído de gabinete de ventilação e ventilador.

4.2.1.1- Gabinete de ventilação:

-Vazão: 2.380m³/h – temperatura = 20 °C – altitude: 150 m;

-Pressão Estática: 10 mmCA;

-Motor trifásico, 380v, 0,5CV;

-O exaustor deverá ser do tipo GVS – 9/7, Posição H180° EA1, conforme catálogo OTAM ou equivalente;

-Ligação flexível na aspiração;

-Tubo protetor com tela em 45° na descarga.

4.2.1.1.1-Gabinete para o exaustor:

Em estrutura de perfil de alumínio extrusado, com esquinas plásticas, painéis removíveis para permitir fácil acesso aos componentes internos e assentados sobre tiras de borracha adesiva para perfeita vedação contra infiltração fabricados em chapa de aço com pintura eletrostática a pó. O motor deverá ser montado sobre trilhos para permitir fácil alinhamento das correias.

O gabinete é montado sobre perfis que possibilitem sua fixação através de coxins sobre suporte tipo mão francesa fixada na parede no lado externo do prédio. Os coxins, devem ser fornecidos pelo fabricante do ventilador ou de outro fabricante contanto que seguindo rigorosamente as especificações do fabricante do ventilador.

O assentamento dos painéis é feito sobre tiras de borracha adesiva para perfeita vedação e fixação por pressão ou por parafusos com tratamento que lhes confere alta resistência, semelhante ao gabinete, com relação a intempéries.

Painéis isolados internamente com BEDIM

4.2.1.1.2- Fixação:

Sobre suporte tipo mão francesa fixada na mureta do telhado conforme indicação em projeto. Este suporte deve ser construído de cantoneira de aço com bitola mínima de 1.1/2”x1/8”, fixada na parede através de parafusos chumbadores adequados para suportar a carga estática e dinâmica produzida pelo exaustor.

4.2.1.1.3- Ventilador:

Do tipo SIROCCO, de simples aspiração, com carcaça construída  em chapa de aço galvanizado, com cinta para aumentar a rigidez e evitar possíveis deformações na boca de descarga, lingüeta montada na boca de descarga para evitar turbulência na saída do ar com fixação por parafuso, rotor do tipo SIROCCO, com pás de aço galvanizado, disco central e anel lateral em aço galvanizado, cubo de alumínio injetado, ao qual são fixados os discos centrais dos rotores, eixo executado a partir da barra de aço retificada com rigorosas tolerâncias, fixado ao cubo por chaveta e parafuso prisioneiro e a polia mediante chaveta, rolamentos do tipo rígidos auto-compensadores blindados com lubrificação permanente, de primeira linha, para baixo ruído e temperatura de trabalho entre –30 °C e 80 °C.

O eixo deve receber um recobrimento de verniz ou outra forma tecnicamente recomendada pelo fabricante do ventilador para as condições de uso.

4.2.1.2 - BALANCEAMENTO:

Todo o conjunto deve ser perfeitamente balanceado estática e dinamicamente com máquinas eletrônicas de alta sensibilidade, de acordo com a Norma ISO 1940 Grau G6.3, com certificado de balanceamento devendo este ser entregue ao Eng. Fiscal da UFSM por ocasião da Partida Técnica..

4.2.1.3- Chave guarda-motor e de acionamento:

O comando do motor do exaustor, deverá ser instalado na parede abaixo da grelha de exaustão a uma altura de 1,80m e possuir sinalização luminosa bem visível. Constará de um  Inversor de freqüência com ajuste de velocidade por reostato com indicação do valor da velocidade ou freqüência e compatível com o equipamento que deverá acionar, com margem se segurança. O Reostato(giratório) deverá ter características que permitam efetuar os ajustes e ter uma vida útil prevista semelhante ao do Inversor de freqüência de boa qualidade. O inversor de freqüência deverá ser o modelo XF05 da INCONTROL ou equivalente e deverá trabalhar na faixa de freqüência de 0 a 60Hz, não permitindo ultrapassar este limite de 60Hz.

Caso haja necessidade e seja possível devido as características do motor do exaustor em concordância com as características do inversor de freqüência, será permitido a alteração do motor de trifásico 380v para trifásico 220v sob orientação do fornecedor do Inversor.

4.2.1.4-Garantia:

Será de no mínimo 01(um) ano ou a que for concedida pelo fabricante prevalecendo a maior, a contar da Partida Técnica, no local da obra, sem nenhum custo adicional a UFSM. Os certificados de garantia deverão ser entregues ao usuário com a presença do Eng. Fiscal da UFSM por ocasião da Partida Técnica.

4.2.2- Dutos:

Deverão ser de chapa de aço galvanizado espessura mínima 24(0,64mm), nas dimensões conforme projeto com revestimento interno de BEDIM.

4.2.3- Grelha de retorno:

Deverão der do tipo GR-RHN-RGA da Tropical ou equivalente instaladas na aspiração dos dutos de exaustão, fixada parede do cubículo, serão de alumínio natural, 800x300mm e com registros de lâminas opostas e tela.

4.2.4- Venezianas tomada de ar externo:

De alumínio natural, 900x400mm(aproximado), distância entre as aletas de 30mm tipo VAE-MFP da TROPICAL ou equivalente, com filtro G0(G zero) de nylon eletrostático e tela, instaladas nos vãos superiores das janelas conforme projeto. As dimensões destas venezianas deverão ser confirmadas no local da obra para se possível, ajustar as dimensões do vão da janela. O acesso para troca de filtros deve ser pelo lado de dentro do ambiente. O restante do vão de cada uma das básculas utilizadas para instalação das venezianas tomada de ar externo, deverá ser fechado com vidro.

Deverá ser respeitado bom acabamento e estanqueidade.

As básculas utilizadas deverão ser fixadas através de pontos de solda, tratados e devidamente pintados da mesma cor das demais básculas.

As venezianas tomada de ar externo deverão ser próprias para fixação em esquadrias.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser instalados o alimentador derivando do QGBT existente pela tubulação existente. Neste QGBT deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência curva C 380V 63A 18kA, referência Siemens 3VF22 ou 3VF23. O alimentador será em cabos monopolares 4#25mm² em cobre flexível com classe de encordoamento nº 5, isolação de PVC 70°C antichama e nível de isolamento de 1kV (fase-fase) e 0,6kV (fase-terra).

  - Deverá ser instalado um centros de distribuição (CD) no local indicado em planta, metálico, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, com porta tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, 24 disjuntores, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Deverá ser feito o aterramento da barra de neutro e da barra de proteção como indicado em planta.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - A instalação elétrica deverá ser aparente fixada no teto e paredes. Os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto ao teto e paredes. Bitola mínima ¾”.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

  - As caixas porta-equipamentos e/ou de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio fundido compatível com o eletroduto.

  - Para instalação elétrica dos circuitos terminais deverão ser utilizados condutores de cobre monopolar flexível 750V/450V isolação de PVC 70°C, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.