Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

##### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA NOS PRÉDIOS Nº 32 E Nº33 - CEU II

LOCAL:  Campus Universitário, Camobi - Santa Maria, RS.

1- OBJETIVO

A presente  especificação tem por objetivo definir a execução da obra de reforma geral  dos  banheiros, pintura das circulações e acessos dos prédios nº 32 e 33 e Serviços Gerais nos prédios nº 34 e 35.

2- SERVIÇOS A EXECUTAR

2.01- Instalações da obra, com isolamento dos banheiros, sem prejudicar a moradia dos estudantes, que deverá permanecer com abastecimento d’água e de energia elétrica em todos os apartamentos. Remoção do limo do teto do revestimento de azulejo das paredes e pisos a revestir e demolições.

2.02- Revestimento de azulejo até a altura de 1,80 metro.

2.03- Revestimento de piso cerâmico antiderrapante PI cinco, 40x40 cm.

2.13- Instalações hidro-sanitários e pluviais conforme relação específica.

2.14- Instalações elétricas conforme relação específica.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1- SERVIÇOS INICIAIS

3.1.01- As instalações provisórias de água serão tomadas a partir de pontos já  existentes junto ao prédio, assim como as instalações elétricas de luz e força.

3.1.02- A Universidade fornecerá água e energia elétrica necessária a execução dos serviços, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias.

3.1.03- Durante a execução da obra a firma deverá  tomar as precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas e veículos junto a construção. Para tanto deverá manter adequada sinalização e obedecer as prescrições das NR 18 e NR 7 do Ministério do Trabalho.

3.1.04- Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

3.1.05- A empreiteira deverá prestar toda assistência técnica e administrativa. Para tanto, deverá manter na obra um Mestre Geral, além de ser representada pôr um Engenheiro Civil ou Arquiteto, residentes em Santa Maria (RS)..

3.1.06- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá  manter a disposição no escritório da obra no mínimo cinco (05) capacetes para Fiscalização e visitantes.

3.1.07- A empreiteira deverá  manter  limpo o canteiro de obras.

3.1.08- Somente será permitido a sub-empreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As sub-empreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa deverão atender a legislação vigente quanto a documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo este deverá atender a legislação vigente para tal.

3.1.9- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço pôr item e preço total.

3.1.10- Formas de pagamento: poderá ser em parcelas quinzenais de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

3.1.11- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

3.1.12- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra será  a cargo da empreiteira.

3.1.14- Poderá  ser utilizada peça do pavimento térreo para instalação do depósito e escritório da obra.

3.1.15 - A empreiteira deverá apresentar para a fiscalização o lay-out de execução da obra, a fim de aprovação prévia.

3.1.16 - A placa de obra deverá medir 180cmx120cm, conforme detalhes em projeto e  ser  colocadas  em  local específico definido pela fiscalização.

3.1.17- O prazo da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

3.1.18 – VISITA TÉCNICA: antes da abertura da Licitação, em data e horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras da UFSM, as Empresas deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com o seu responsável Técnico, vinculado à Empresa, para visitar a Obra recebendo a declaração desta visita obrigatória e que em reunião, possa ser sanado qualquer tipo de DÚVIDA, relativa ao Projeto, às Especificações e aos Quantitativos da Obra. A Empresa poderá assim, elaborar os Quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM, constituem somente uma estimativa.

3.2- INFRA-ESTRUTURA

3.2.01- Deverão ser executadas, nas alvenarias em que não houver viga de cintamento do prédio, fundações diretas rasas em alvenaria de basalto de 25x25x25 cm, numa profundidade de 1,5m, indo até a superfície.

3.2.02-  A laje de piso da Fossa, deverá ser executado conforme projeto. Antes da laje de piso, será colocado uma camada de brita e um lastro de concreto magro.

3.2.03- O concreto utilizado deverá possuir um Fck mínimo de 20Mpa.

3.3- SUPRA-ESTRUTURA

3.3.01- A laje e as colunas da Fossa, serão executadas conforme projeto.

3.3.02- O concreto utilizado deverá possuir um Fck mínimo de 20Mpa.

3.4- PAREDES E PAINÉIS

3.4.01- As alvenarias terão as dimensões indicadas em projeto e serão executadas com blocos cerâmicos (dois furos). A espessura das juntas serão uniformes, não devendo ultrapassar 15mm. O assentamento dos blocos será  executado com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, conforme disposto na NBR 7171.

3.4.02- Nas ligações entre alvenaria nova e a existente deverá  ser feita uma boa amarração, abrindo-se furos em fiadas alternadas na alvenaria existente e introduzindo blocos da alvenaria nova, deverão ser colocadas nestas ligações ferros a cada 80cm, para reforço desta ligação.

3.4.03- As vergas nos vãos até 1m de largura, serão executadas com 2 ferros diâmetro 10mm (3/8") assentados com argamassa de cimento e areia e apoiados 50cm para cada lado. As vergas maiores serão em concreto armado e deverão ser dimensionadas para as respectivas cargas. Todas as janelas deverão possuir contra-vergas pré-moldadas.

3.4.04- O balcão a ser executado, nas dimensões 60x100cm e 90cm de altura, terá  apoios de alvenaria de 15cm, revestimento igual às paredes da cozinha, tampo de granitina e cuba de aço inox.

3.4.05- As portas de madeira P8 e P9 terão chapa de compensado a prova de água, tipo semi-ocas com 35mm de espessura e reforço interno de madeira maciça com 10cm em toda a periferia; a porta P15 será  de madeira maciça, conforme desenho D-38.

3.4.06- Os marcos internos de madeira de lei 1ª qualidade, 35mm de espessura com rebaixo para folha de porta de 10mm. Os marcos serão fixados em tacos de madeira pôr parafusos de fenda 3.1/2x1/4" com cabeça rebaixada.

3.4.07-

3.4.08- As janelas do tipo J0, J2, J3, J4,J5 e J6 serão executadas em perfis de ferro cantoneira tipo "T" e "L".

3.4.09- O alçapão de acesso ao barrilete e cobertura e a tampa dos reservatórios serão de chapa lisa de ferro n0 16 com requadro de ferro chato 1x1/4", nas dimensões do projeto, com trinco e cadeado CR 30mm Papaiz ou equivalente.

3.4.10-

3.4.11- Os peitoris das janelas de ferro serão de argamassa.

3.4.12- As fechaduras das portas, com exceção dos sanitários, serão de cilindro de embutir, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 356, maçaneta de haste Mz-30 espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente.

3.4.13- As fechaduras da porta de entrada

3.4.14- As portas de madeira serão fixadas através de dobradiças de latão cromado de 3.1/2x2.1/2" e em número de três pôr folha de porta e duas nos boxes do sanitário.

3.4.15- Todas as portas levarão prendedor de folha, devendo a peça do piso ser maciça e fixada no piso pôr três parafusos de  latão com acabamento cromado, tipo F.95, marca Brasil ou equivalente.

3.4.16- Os puxadores das janelas basculantes com haste tipo bola, acabamento cromado, com dimensões mínimas de 15cm, adequadas para esta finalidade, sendo previamente submetidos à aprovação da fiscalização.

3.4.17- As janelas do tipo J1 e J3 levarão vidro transparente liso

3.4.18- A porta P11 será de madeira maciça, de lei, de 1ª qualidade conforme desenho n.º D-18.

3.4.19- As paredes de gesso acartonado terão 72mm de espessura com uma chapa de13mm de cada lado, unidas a cada 40cm pôr perfis “U” de 46mm, nas paredes de gesso acartonado os marcos serão de madeira de lei de primeira qualidade com 35mm de espessura e demais dimensões compatíveis com a parede e serão fixados em tacos de madeira, de lei de 1ª qualidade, embutidas nos perfis.

3.6- REVESTIMENTOS

3.6.01- Nos locais onde existir limo ou sujeira adesiva, deverá  ser previamente escovado e lavado para receber o revestimento.

3.6.02- O acabamento das paredes e tetos será  feito com material que for indicado no projeto pelo respectivo código de acabamento e com características adiante descritas.

3.6.03- Nos locais onde for indicado acabamento de pintura PVA, a superfície será  preparada com revestimento de argamassa, chapisco, emboço e reboco, obedecidos os itens 3.08.01 e 3.08.05 EGES/UFSM.

3.6.04- A superfície prevista para receber acabamento esmalte com massa acrílica será  preparada com chapisco e emboço desempenado, empregando na argamassa do emboço traço 1:1/2:5 de cimento, cal e areia média. A superfície deverá ser desempenada sem utilização de nata de cal.

3.6.05- A superfície prevista para receber azulejo levará  chapisco e o assentamento será  feito com argamassa traço 1:1/2:5 cimento, cal e areia. O azulejo empregado será  20 x 20cm de 1ª qualidade do tipo branco liso marca  Eliane ou equivalente.

3.6.06-

3.6.07- O sistema de pintura deverá  obedecer ao disposto no item 3.19 EGES/UFSM e as recomendações do fabricante

3.6.08- Onde indicar pintura PVA, será  aplicado uma demão de selador e três demãos de acabamento com tinta tipo Extravinil da Renner ou equivalente.

3.6.09- As esquadrias internas de madeira serão pintadas com uma demão de tinta opaca base, massa corrida com massa de ponsar, até que a superfície fique lisa e sem ondulações  e no mínimo duas demão de tinta esmalte Extra Renner ou equivalente, obedecendo o disposto no item 3.19.02/04 das EGES/UFSM.

3.6.10- As esquadrias externas de madeira serão  pintadas com uma demão de tinta opaca base e três demãos de tinta esmalte extra Renner ou similar, inclusive na parte interna da caixa de recolhimento das persianas.

3.6.11- As esquadrias metálicas serão pintadas com fundo anti-ferruginoso na obra, devendo ser fornecidas pela serralheria sem nenhuma espécie de fundo..  Primeiramente será  removida toda a ferrugem com removedor especial para este fim, seguida  de  lavagem  completa  da  esquadria  com  solvente  adequado.  Após  este tratamento as esquadrias serão lixadas perfeitamente, recebendo então uma demão de Primer Cromato de Zinco 230 e duas demãos de esmalte Extra Renner ou equivalente. Deverão ainda ser cumpridas as determinações dos itens 3.19.02/7 da EGES/UFSM.

3.6.12- Os rodapés

3.6.13- Os dois alçapões metálicos e a tampa metálica do reservatório deverão ser pintados nas mesmas condições das esquadrias metálicas.

3.6.14- Na pintura com tinta esmalte com massa será adotado o sistema composto de uma demão de massa de textura aplicada com rolo acabamento texturizado. Após, aplicação de duas demãos de tinta Esmalte Extra Renner ou equivalente.

3.6.16- ESQUEMA DE CORES:

3.6.16.01- FACHADA : Paredes– Gelo 04 Semi-brilho, Esquadrias–Platina (brilhante), Pilares –Cinza Médio 37,( Suvinil ou equivalente).

3.6.16.02- CIRCULAÇÃO: Paredes e Tetos até altura de 1,8m - Areia 1121 da Renner ou equivalente, Paredes e Tetos acima de 1,8m – Palha – 20, (Suvinil ou equivalente)

3.6.16.03- APARTAMENTOS:

Paredes  e  Tetos  de  banheiro  e  cozinha – Branco;

Paredes e  Tetos  do  restante  –  Palha  20,

Portas  e  Rodapé  –  Areia 0121 brilhante,

Marcos  das  Portas  –  Platina  brilhante, (Suvinil ou equivalente Técnico).

3.7- PAVIMENTAÇÃO

3.7.01- O contrapiso será  de concreto armado, impermeabilizado, com espessura de  8 cm, com uma malha de ferro cruzada, com diâmetro de 4,2mm a cada 20cm, sendo energicamente vibrado e nivelado adequadamente

3.7.03- Piso de granitina moldado no local, em placas de 60x60cm, empregando granitina preta e branca com fundo cinza cor natural do cimento, conforme padrão existente na Universidade. As juntas serão feitas de PVC 3mm de espessura. Antes da execução deverá ser feita uma amostra e submetida à aprovação da Fiscalização.

3.7.04- Nos locais em que o piso for de granitina e a parede de azulejo não haverá  rodapé, sendo o arremate realizado com o próprio azulejo sobre o piso. Nos locais em que o piso for granitina e as paredes revestidas de argamassa, o rodapé será  de granitina 1,5x7cm.

3.7.05- Piso de taco de madeira, será  de madeira de lei, 1ª qualidade, tipo ipê‚ canjerana ou cabriúva com acabamento lixado e encerado, colocação uniforme, sem defeitos e devidamente secos, devendo ser executado de acordo com os itens 3.06.20 EGES/UFSM e 2.41.01 EGME/UFSM.

3.7.06- Nos locais que a pavimentação for madeira haverá  um rodapé de madeira, ipê, cedro ou pinho de 1ª qualidade nas dimensões de 1,5x7cm, de acordo com o item 3.07.02 EGES/UFSM.

3.7.07- As soleiras serão executadas do mesmo material dos pisos. As soleiras externas serão de granitina.

3.7.08- Os pisos em revestimento cerâmico deverão ser de dimensões 30x30cm, conforme orientação da Fiscalização e possuir uma resistência ao desgaste (PEI 5), marca Eliane ou equivalente. Serão assentadas com argamassa colante, tipo cimento-cola da Quartizolit ou equivalente, sobre o piso devidamente regularizado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

3.7.09- A escada terá  degraus com pisos e espelhos de granitina pré-moldado ou moldada no local, devendo ter as mesmas características da granitina do item 3.7.03. A espessura da soleira será  de 35mm. O rodapé e corrimão serão de granitina, conforme existente no bloco 25.

3.7.10- Na fachada oeste do Bloco 34, deverá  ser executada uma calçada empregando blocos sextavados de concreto, 4cm de espessura e meio-fio de concreto, no mesmo padrão dos existentes no Campus. O assentamento dos blocos será  feito sobre um colchão de pó de brita e as peças rejuntadas com pasta de cimento e areia.

3.8 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.8.1- Instalações  Hidráulicas

3.8.1.01- Deverá ser executada a rede de alimentação de água fria a partir  da rede existente, conforme projeto. Na travessia de ruas a rede deverá ser encamisada com tubo de concreto armado.

3.8.1.02- Deverão ser executadas todas as instalações do bloco 34, como instalações de caixa d’água, barriletes, distribuição e incêndio.

3.8.1.03- As instalações de água fria serão em PVC rígido soldável da marca Tigre ou equivalente, conforme NBR 5648, nas bitolas indicadas em projeto.

3.8.1.04- As conexões terminais de água fria serão em PVC rígido com bucha de latão, da marca Tigre ou equivalente.

3.8.1.05- As instalações de incêndio serão em ferro galvanizado tipo Mannesmann Din 2440, com conexões rosqueadas, 150 lbs/pol2, nas bitolas indicadas em projeto.

3.8.2- Instalações Sanitárias e de Pluvial

3.8.2.01- As instalações de esgoto sanitário serão em PVC rígido, conforme NBR 5688, da marca Tigre ou equivalente, nas bitolas indicadas em projeto.

3.8.2.02- Todas as canalizações de esgoto de Ø<100mm terão declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

3.8.2.03- A rede interna de águas pluviais será em PVC rígido, conforme descrito em 3.8.2.1. A rede subterrânea externa será em tubos de concreto classe C-1, com diâmetro indicado em projeto. Os condutores de águas pluviais serão aparentes, em PVC série R, com ponta e bolsa, fixados ao prédio pôr braçadeiras galvanizadas com espaçamento máximo de 1,5m.

3.8.2.04- A rede externa subterrânea de esgotos sanitários será em PVC Vinilfort da Tigre ou equivalente, nas bitolas indicadas em projeto, assentada sobre colchão de areia. Observar a declividade mínima das tubulações e a altura da saída da tubulação da caixa existente no final do prédio.

3.8.2.05- Deverá ser executada todas as redes para a execução da fossa.

3.8.3- Aparelhos, Metais, Caixas e Generalidades

3.8.3.01- As bacias sanitárias serão de louça vitrificada, primeira qualidade, auto-sifonadas, tipo P9 da Linha Ravena da Deca ou equivalente, com os devidos acessórios de ligação e fixação e assento plástico com tampa da Astra ou equivalente.

3.8.3.02- As válvulas de descarga serão metálicas, 1½”, da Docol ou equivalente, acabamento cromado.

3.8.3.03- Os lavatórios serão de louça vitrificada, primeira qualidade, sem coluna, tipo L910 da Linha Ravena da Deca ou equivalente, com os devidos acessórios de ligação e fixação. A válvula de escoamento será de PVC 1”.

3.8.3.04- O tanque será plástico da Astra ou equivalente, com os devidos acessórios de ligação e fixação.

3.8.3.05- Os tampos das pias de cozinha serão em Inox, Walter D. Fischer, ou equivalente, revestido com concreto armado, apoiado sobre pilaretes de alvenaria e com cuba de 400 x 340 mm com válvula de escoamento para pia americana.

3.8.3.06- Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça vitrificada, 15x15cm, de embutir, com rolete tipo A480 da Deca ou equivalente.

3.8.3.07- Em cada bóx de chuveiro será colocada uma meia saboneteira de louça vitrificada, embutida, tipo A380 da Deca ou equivalente.

3.8.3.08- Junto a cada bóx de chuveiro e lavatório, será colocado um cabide duplo de louça vitrificada de embutir, tipo A600 da Deca ou equivalente.

3.8.3.09- O chuveiro elétrico será do tipo ducha plástica, 220 V, 4400w, da Corona ou equivalente, CERTIFICADO PARA USO COM DR.

3.8.3.10- As torneiras de lavatório serão metálicas, cromadas, 1/2”, tipo 1193 da Linha C39 da Deca ou equivalente.

3.8.3.11- As torneiras para tanque serão metálicas, cromadas, 1/2”, tipo 1153 da Linha C39 da Deca ou equivalente.

3.8.3.12- As torneiras para pia serão metálicas, cromadas, 1/2”, tipo 1159 da Linha C39 da Deca ou equivalente.

3.8.3.13- Os registros de gaveta dos apartamentos, serão metálicos, cromados, tipo 1509 da Linha C39 da Deca ou equivalente.

3.8.3.14- Os registros de gaveta da caixa d’água, barriletes e incêndio serão de bronze, acabamento bruto, tipo 1502-B da Deca ou equivalente, bitola de acordo com a tubulação.

3.8.3.15- Os registros de pressão serão metálicos, cromados, 3/4”, tipo 1416 da Linha C39 da Deca ou equivalente.

3.8.3.16- A torneira de bóia será metálica, 1¼”, tipo 1350 da Deca ou equivalente.

3.8.3.17- A válvula de retenção da canalização de incêndio será horizontal 2½”, inteiramente de bronze.

3.8.3.18- As caixas sifonada e ralos serão em PVC rígido, com grelha e dimensões indicadas em projeto.

3.8.3.19- As caixas de gordura individuais serão em PVC rígido, com tampa cega e dimensão de 250x230x75mm.

3.8.3.20- As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, devidamente revestidas e impermeabilizadas, com fundo arredondado a fim de evitar acúmulos. As tampas serão de concreto armado, com fechamento hermético.

3.8.3.21- As caixas de passagem do esgoto pluvial serão executadas conforme o item 3.8.3.20 e terão depósito para areia no fundo.

3.8.3.22- As caixas de gordura coletivas serão de alvenaria de tijolos maciços, revestidas e impermeabilizadas, com sifão PVC, conforme detalhe em planta.

3.8.3.23- As caixas de incêndio serão metálicas de sobrepor, 47x75x17cm, conforme norma, pintadas em vermelho. Terão trinco com chave, permitindo a abertura manual pelo lado interno, tendo amplo visor de vidro com as inscrições: “Incêndio, Quebre o Vidro e Abra o Trinco”. Cada caixa conterá: registro de gaveta 2½”, com adaptador “STORZ”, montado em ângulo de 45° com saída voltada para baixo; junta “STORZ” de 2½”, com redução para 1½”, para ligação de mangueira; mangueira de 38mm (1½”) em fibra revestida internamente de borracha, com 15m de comprimento, provida de juntas “STORZ” com esguicho fixo de 1/2”. As caixas deverão ser instaladas a 1,0m do piso.

3.8.3.24- Deverão ser colocados na circulação os extintores indicados em planta com a devida seta de indicação. Deverão ser carregados, com selo de marca de conformidade da ABNT e colocados no máximo a 1,80m do piso à parte superior do extintor.

3.8.3.25- Após a execução das instalações e redes e, antes do fechamento das mesmas, deverá ser feito teste de estanqueidade para verificação e reparo de possíveis vazamentos.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser feita a retirada de toda a fiação existente, todas as luminárias, tomadas e interruptores e entregues na manutenção da universidade.

  - Deverão ser reformadas as instalações elétricas dos blocos 11, 12, 13 e 14 do prédio 33 – Casa do Estudante Campus.

  - Deverá ser feita a entrada de cada bloco em cabos monopolares 4#50mm² flexível para 1.000Volts, derivando do poste existente pela tubulação existente. No poste deverá ser instalado eletroduto galvanizado até 6m do piso.

  - Toda a instalação elétrica será embutida em alvenaria. Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido roscável preto referência Tigre com luvas, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes e teto, onde for necessária a substituição. Bitola mínima ½”.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo ferro esmaltado moldadas por prensa (não dobradas).

  - Deverá ser instalado um Quadro geral tipo comando CS em cada bloco, com chave, placa de montagem laranja, com barramento trifásico para 200A, barra de terra e de neutro, proteção acrílica sobre o barramento, referência CS - 7660-22 CEMAR – QGBT.

  - Deverão ser instalados os Centros de Distribuição metálicos, de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-UX.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser instalados os dinterruptores de fuga tetrapolares como proteção geral em cada CD do tipo europeu de 30mA, como indicado em projeto.

  - Deverão ser instaladas luminárias tipo plafon com globo leitoso, caixa e lâmpada incandescente de 100W ou 60W, conforme indicado, e arandelas - rosca E27 de porcelana.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Todos os interruptores e tomadas deverão ser da linha modular com espelho de de ABS polido, referência Modulare da FAME ou Talari da IRIEL ou Pial Plus da PIAL ou equivalente.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - A tomada do chuveiro terá espelho de 1 furo e conector tripolar (F+N+T) de porcelana para 50A.

5 - RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1- PROJETO ARQUITETÔNICO

5.2- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.3- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS