Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# PROJETO BÁSICO

OBRA: CIENCIA VIVA       -        UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de construção do projeto “Ciência VIVA”  da Universidade Federal de Santa Maria, com área total de 396,21m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra.;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A subcontratação será permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a Fiscalização estabelecer quais serviços poderão ser terceirizados.  Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A  água e  energia elétrica, necessárias à execução da obra, serão fornecidas pela UFSM; sendo de responsabilidade da empresa construtora as ligações provisórias;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 210(duzentos e dez) dias corridos;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. Com exceção das estacas e estrutura de concreto, a empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Demolições/remoções/trabalhos em terra;

  - Fundações/infra-estrutura;

  - Supra-estrutura;

  - Alvenarias;

  - Cobertura;

  - Impermeabilizações;

  - Revestimentos internos;

  - Revestimentos externos;

  - Azulejos;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações;

  - Rodapés, soleiras e peitoris;

  - Instalações elétricas, rede estruturada e SPDA

  - Instalações hidrossanitárias, equipamentos e proteção contra incêndio;

  - Pinturas;

  - Vidros;

  - Serviços externos;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos arquitetônicos para o desenvolvimento dos projetos complementares. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações, estrutural e hidrossanitário, juntamente com as ARTs de Projeto. Após deverá apresentar os projetos a fiscalização em arquivo digital.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório). O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 220x110cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias, com as respectivas ARTS.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 15cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou argila) em camadas de no máximo 20cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Terraplanagem: Na região onde será executada a obra, numa área de aproximadamente 650,00m2, após a limpeza do terreno, será executado aterro c/ terraplanagem e compactação com material de boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 20cm compactadas mecanicamente, ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas e galerias, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos,  e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade min de 2 metros ou aquela indicada pelo projeto de fundações. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada,  hidrossanitárias conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

As estacas escavadas devem ser consideradas, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,5m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado

  - Supra-estrutura

    - A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

Após a conclusão do projeto estrutural e de fundações as quantidades orçadas de volume de concreto  serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado

Será obrigatório o uso de espaçadores plásticos no concreto para a garantia do recobrimento especificado em projeto.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): conforme projeto arquitetônico: Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços : Serão construídas paredes de tijolos maciços de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm.  As caixas de passagem de esgoto cloacal e pluvial devem ser executadas com alvenaria massiça

  - Coberturas e proteções

    - A estrutura de madeira da cobertura, tesouras com espaçamento máximo de 1.70m será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada a laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas do tipo painel Termozip Pur, da empresa Dânica ou equivalente, com largura útil de 974mm, constituídos de dois revestimentos metálicos interligados por um núcleo de PUR (Espuma de Poliuretano 50mm) com retardante de chama clase R1, possuindo um coeficiente de condutividade Térmica de 0,021 Kcal/m.h.ºC. O núcleo isolante de PUR deverá ter massa específica aparente moldada (MEAM) entre 37 e 42 Kg/m3 e é injetado entre o revestimento metálico. O Revestimento dos painéis deverá ser constituído de chapas de aço, perfiladas através de um processo contínuo, obtendo-se bom efeito visual e considerável enrijecimento. O revestimento superior é perfilado de modo a produzir um perfil trapezoidal exclusivo com dispositivo lateral de encaixe e sobreposição, sistema “Zipado”. A Junção entre as telhas é executada em obra com equipamento apropriado garantindo a perfeita estanqueidade. As fixações são embutidas, não havendo furo do lado externo para o lado interno. Ambas as faces em chapas de aço zincadas e pré pintadas na cor branca (RAL9003), com 0,50mm de espessura nominal, galvanizada por imersão a quente, revestimento tipo”B” e tem como acabamento externo primer epóxi 5 micra mais poliéster 20 micra, com proteção de filme de polietileno de 0,050 mm e acabamento interno em primer epóxi de 5 micra. A junção entre os painéis de cobertura será executada em obra com equipamento apropriado, garantindo uma perfeita vedação, portanto todos os acessórios necessários para fixação e açabamentos, tais como: Cumeeiras, contra rufos, rufos e pingadeiras.

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 24, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 24, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em chapa galvanizada n22, corte 80 cm. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede, proteções das platibandas e calhas deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ as lajes de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - A marquise deverá ser impermeabilizada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio, quando ficar exposta. Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Alvenaria: Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo usar em todas as fiadas e nas demais nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

  - Azulejos

    - Conforme código de acabamentos e respectivas alturas, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto, em alumínio com pintura eletrostática branco. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em alumínio  “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das janelas, deverão ser do mesmo material das janelas. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas dos banheiros e da escada, serão fixados na alvenaria a uma altura de 150cm do piso pronto. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas  de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área interna, area sob a marquise será executado um contrapiso armado (fck= 10MPa) com 10cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), na cor branca, marca Eliane ou equivalente técnico, linha CARGO PLUS WHITE, na dimensão 41X41cm e PEI4.  Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos de cerâmica onde não houver azulejo o rodapé será de cerâmica de 7 cm. Os rodapés serão do mesmo tipo do piso e não deverão ser produzidos na obra através do corte da pedra, ou seja, deverão ser prontos de fábrica.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto polido com espessura de 2cm.

  - Instalações Elétricas:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser feita a rede subterrânea de BT derivando do poste existente em cabos monopolares de cobre isolados para 1kV, ligando o CD1. A tubulação será em eletrodutos de PVC rígido roscável envelopados em concreto a uma profundidade mínima de 60cm. Acima deverá ser instalada fita indicativa de rede subterrânea. No poste deverá ser instalado um eletroduto galvanizado pesado 2” até 5,70m de altura.

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, para disjuntores DIN + geral. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 50x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Na instalação aparente deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos metálicos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

    - Nos locais indicados, no auditório, deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em aletas parabólicas em poliestireno com acabamento em alumínio de alto brilho, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL ES882, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de cobre nú #16mm² fixado na platibanda e telhado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de descida em cabo de cobre nú #16mm², conforme projeto. A 2,70m do chão deverá ser feita a proteção com eletroduto de PVC fixado à parede.

Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,40m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #16mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interlig

  - Instalações Mecânicas – climatização

Deverá ser prevista esperas elétricas e drenos de 20 mm PVC para a futura colocação de Splits. As posições dos equipamentos deverão ser combinadas com a fiscalização. Os drenos serão conduzidos para a rede pluvial

  - Instalações hidrossanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98

    - O sistema deverá atender toda a edificação,  de acordo com a determinação do projeto arquitetônico;

    - A alimentação de água da edificação será feita através da rede de abastecimento da UFSM.

    - Todas as tubulações envolvidas no abastecimento de água fria do prédio do Auditório Principal deverão ser de PVC rígido, tipo água, junta soldável, de primeira qualidade e devem resistir a pressão de 750 KPa (NBR 5648/99)

    - A distribuição de água será feita a partir da interligação da rede da UFSM, através de tubulações  o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais.

    - A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário

    - As tubulações dos barriletes se desenvolvem sobre o forro do pavimento considerado, isto é, no teto do mesmo, enquanto que as colunas, ramais e sub-ramais de água fria serão instalados no interior da alvenaria ou em shafts

    - Os detalhes do projeto, traçados, localização e dimensões das tubulações devem ser especificadas em projeto especifico.

    - As instalações prediais de água fria pluvial são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários específicos, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98;

    - O sistema deverá atender as bacias sanitárias, torneiras de jardim, de acordo com o projeto arquitetônico;

    - A distribuição de água será feita a partir dos reservatórios superiores, através de tubulações próprias até o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais;

    - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO: As instalações prediais de esgoto sanitário são destinadas a retirar, o mais rápido possível, as águas servidas do prédio para evitar que ocorram vazamentos e entupimento nas tubulações. O sistema deverá atender a todas as dependências que possuem abastecimento com água, de acordo com determinações do projeto arquitetônico.

    - Todas as águas servidas são consideradas como esgoto sanitário, por isso serão recolhidas a partir dos aparelhos sanitários em tubulação individual até os desconectores, caracterizados como tubulações secundárias (ramais de descarga) e, a partir destes, em tubulações primárias (ramais de esgoto), que serão ventiladas por ramais de ventilação conectados às colunas de ventilação por conexão própria a 0,50 m acima do piso da dependência servida e/ ou por tubos ventiladores

    - Os desconectores serão do tipo caixa sifonada com grelhas com diâmetro de  150 mm e sifões individuais. Todos os desconectores tipo caixa sifonada com grelha deverão ter tampa quadrada com porta-grelha e grelha metálica e aqueles do tipo caixa sifonada especial, deverão ter tampa redonda com porta-tampa e tampa metálica fechada;

    - Todo o esgoto sanitário recolhido das diversas dependências será coletado por tubulações primárias horizontais, interligadas por caixas de inspeção obedecendo a declividade recomendada para o local;

    - Os subcoletores do pavimento térreo serão instalados embutidos no piso, todos interligados por caixas de inspeção próprias até a fossa séptica e o filtro anaeróbio, deverão ser acondicionados convenientemente para evitar rupturas por recalque e sobrepressão do solo; A fossa e filtro deverão ser dimensionados e previstos em projeto especifico hidrossanitario.

    - Todas as colunas de ventilação e/ou tubos ventiladores primários deverão terminar, no mínimo, 0,50 m acima da coberta do prédio e todos os ramais de ventilação deverão conectar-se às colunas a 0,50 m acima do piso da dependência considerada.

    - Todas as caixas de inspeção (CI X) deverão ser de alvenaria , de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas de concreto com espessura mínima de 5 cm

    - As instalações prediais de águas pluviais são as responsáveis pelo recolhimento da água da chuva da cobertura;

    - Os telhados que irão direcionar as águas pluviais até as calhas terão 9% de inclinação.

    - As caixas de águas pluviais (CA) deverão ser de alvenaria, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com grelhas, ambas removíveis

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Caixas de inspeção e de areia: Todas as caixas de inspeção (CI) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de inspeção (CI) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de inspeção e areia terão no fundo um lastro de concreto (Fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - O esgoto sanitário da edificação será conduzido a um tanque séptico com a finalidade de receber um tratamento preliminar com a eficiência própria deste sistema. Na seqüência, o efluente será encaminhado a um filtro biológico anaeróbio, onde passará por mais uma fase de tratamento para posteriormente ser lançado na rede pluvial geral que leva ao córrego

    - Os tanques sépticos (fossa e filtro) deverão ser construídos com alvenaria de tijolo maciço ou com concreto armado. Os revestimentos internos e externos deverão oferecer total estanqueidade através de argamassa impermeável

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão com caixa acoplada, conforme projeto hidrosanitário, as bacias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Tanques: Os tanques serão de inox de primeira qualidade.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro/escadas de marinheiro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas (básculas + vidro fixo inferior) terão espessura de 4mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Onde houver passagem de tubulação de água  pelo calçamento, este deverá ter  uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm;

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.