|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, SEGUNDA ETAPA.

LOCAL: CAMPUS – UFSM - SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, segunda etapa, (conclusão) Prédio nº 48 (anexo), da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 339m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 150 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Paredes e painéis;

3.3- Cobertura e proteções;

3.4- Revestimentos;

3.5- Pavimentações.

3.6- Instalações hidrossanitárias;

3.7- Instalações elétricas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Canteiro de obra:

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.1.2- Tapumes:

O canteiro de obra deverá ser fechado, em todo o seu perímetro, com chapas de compensado 10mm de espessura ou chapa galvanizada, tendo uma altura mínima de 2,20m.

4.1.1.3- Barracões:

Deverá ser construído um galpão de madeira para almoxarifado, refeitório e banheiro (com bacia sanitária e lavatório), num local indicado pela Fiscalização, próximo a obra.

4.1.1.4- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.5- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.6- Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra. Esta deverá ser de chapa metálica, fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada. A placa deverá ser executada conforme projeto (margem, letras, cores etc.).

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação de água, esgoto e execução de caixas de alvenaria. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, sendo a profundidade mínima de 50cm.

4.1.4.2- Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo solo retirado, isento de material de entulho. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida.

4.1.4.3- Escavação mecânica do solo:

As escavações serão as necessárias para se atingir os níveis das pavimentações, indicadas em projeto. O material retirado deverá ser transportado para um local, no CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.4- Plantio de grama:

No local indicado em projeto (frente Prédio) deverá ser colocada terra vegetal de boa qualidade (preta) e plantado de grama comum (de campo).

4.1.5- Demolições e retiradas:

4.1.5.1- Abertura de vão em parede de alvenaria:

Na parede do Prédio existente serão abertos vãos para ligação com Prédio a ser concluído, conforme projeto.

4.2- Paredes e painéis:

4.2.1- Paredes:

4.2.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 15cm (6 furos) ou 25cm (8 furos), conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme, verticais e horizontais, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares) a cada 40cm, com ferragem adequada.

4.4.1.2- Parede com tijolo maciço:

Nos locais indicado em projeto, serão executadas paredes de alvenaria, que servirão de apoio para os tampos inox. Estas serão com tijolos maciço de primeira qualidade, espessura mínima 15cm, nas dimensões indicadas em projeto. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:6, amarradas na estrutura existente.

4.2.1.3- Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

4.2.1.4- Divisória Leve:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de divisórias leves. Estas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel será N2 (vidro/painel). A cor será definida posteriormente pela Fiscalização. As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa.

4.2.1.5- Divisória de granito:

Nos banheiros serão colocadas divisórias de granito. Estas serão colocadas conforme projeto, tendo espessura mínima de 2cm. As divisórias serão fixadas nas paredes e no piso, com fixador inox.

4.2.1.6- Churrasqueira:

No local indicado em projeto será executada uma churrasqueira com blocos cerâmicos maciços primeira qualidade (aparente). Sendo o revestimento interno com tijolos refratários assentados com terra refratária. Também deverão ser colocados suportes metálicos para espetos (3 graduações), peitoril de granito (L=40cm) e algeroza no chaminé.

4..4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janelas metálicas:

As janelas J1, J2, J3 e J4 serão do tipo basculante com tubos de metalon 4x4cm, com 1,6mm de espessura e baguetes de alumínio 1x1cm, nas dimensões indicadas em projeto, Idênticas as do prédio anexo, inclusive com barras metálicas para segurança.

4.4.2.2- Peitoril de concreto:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de concreto armado com espessura compatível e largura tal que, fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

4.4.2.3- Portas de madeira:

As portas serão colocadas conforme projeto (locais e dimensões) e serão completas (marco, folha e ferragem). As portas terão marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura. Algumas portas terão venezianas, conforme projeto.

Não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados etc.)

4.4.2.4- Ferragens:

4.4.2.4.1- Fechadura:

As portas de madeira colocadas levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente.

Nas portas do banheiro serão usadas fechaduras de embutir com peças móveis do miolo e a testa do latão tipo 540, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-67, acabamento cromado, da Papaiz ou similar.

4.4.2.4.2- Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.4.2.4.3- Dobradiças:

Nas portas de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.4.4- Prendedor de portas:

Todas as portas internas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.5- Suporte metálico para condicionador de ar:

Nas janelas indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelho condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio ao lado, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidro liso, 4mm:

Os vidros das janelas do Prédio serão lisos, transparentes, 4mm de espessura, exceto nas janelas dos banheiros e alguns dos consultórios.

4.4.3.2- Vidro canelado, 4mm:

Os vidros das janelas dos banheiros e os vidros inferiores das janelas dos consultórios serão do tipo canelado, 4mm de espessura, conforme os existentes no prédio anexo.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Proteções:

4.5.1.1- Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 10cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.1.2- Impermeabilização de calha de concreto armado:

A calha de concreto armado deverá ser revestida com chapisco, traço 1:2. Após a cura executar o revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparada com solução impermeabilizante. Após o período de cura adequado, a calha de concreto armado deverá ser corretamente preparada para ser pintada com impermeabilizante Neutrol ou equivalente técnico, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas todas as faces internas (fundo e laterais), seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.1.3- Proteção com chapa metálica:

Deverá ser executada uma proteção sob as telhas que formam a aba da fachada Sul. Esta será com chapa metálica nº 16, colocada conforme a existente no Prédio ao lado, corretamente fixada e com pintura.

4.5.1.4- Forro de gesso acartonado.

Nas salas indicadas em projeto será colocado forro de gesso acartonado especial para este fim, da Placostil ou equivalente. Deverá ser sustentado pôr perfis tipo Cartola, em aço, fixados à laje de forro com pinos de fixação e arames galvanizados, com espaçamento conforme a orientação do fabricante. O forro deverá contar ainda com acesso para limpeza e manutenção.

4.5.1.5- Vedação das juntas de dilatação:

As juntas de dilatação interna e externas das paredes serão vedadas com chapa de, isopor e acabamento com perfil de alumínio “L” ou “T”, 5cm de largura e 3mm de espessura. A junta de dilatação do piso da circulação deverá ter acabamento com Sikaflex da Sika ou equivalente técnico.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas do Prédio, paredes, vigas, pilares, paredes de apoio dos tampos inox e tetos (inclusive os tetos das salas onde o forro será de gesso acartonado). Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, após chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicada no item anterior, deverá ser executado o emboço. (exceto no local de forro de gesso acartonado). Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:1:6 com impermeabilizante, em superfície externas.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina traço 1.1.8.

4.6.4- Com azulejo:

A superfície prevista para receber azulejo, conforme código de acabamento, e uma faixa de 40cm nas paredes, acima dos lavatórios e balcões, levará chapisco e emboço com argamassa 1:2:6 (cim. cal areia). O azulejo empregado será 20x20cm de primeira qualidade, do tipo liso, da marca Eliane ou equivalente técnico. Os azulejos serão fixados com adesivo, segundo orientação do fabricante. No encontro dos azulejos, nas arestas das paredes, não deverá aparecer toda a espessura do azulejo, fazendo-se então a colocação a 45º. As juntas dos azulejos deverão ser uniformes e as peças alinhadas na vertical e na horizontal.

4.6.5- Com massa corrida:

Nas paredes e no forro de gesso acartonado, depois de executados, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura.

4.6.6- Pinturas:

4.6.6.1- Com tinta acrílica:

Nos locais com argamassa fina (externa) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de selador acrílico e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente técnico.

4.6.6.2- Com tinta látex PVA:

Nos locais com argamassa fina (interna) paredes, teto, vigas e pilares as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas), para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente técnico.

4.6.6.3- Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que serão colocadas deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintada. Deverão ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.4- Com tinta esmalte em janelas metálicas:

As janelas metálicas que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico.

4.6.6.5- Com tinta látex PVA:

As paredes e o forro de gesso acartonado depois de regularizados com massa corrida, as superfícies deverão ser devidamente lixadas e limpas, para serem pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente técnico.

4.6.6.6- Com tinta esmalte em rodapé de madeira:

Nos rodapés de madeira será aplicado fundo e massa. Após o preparo adequado os rodapés deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico.

4.6.7- As superfícies a serem pintadas (aberturas, paredes, etc.) só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Piso cerâmico:

O piso, conforme código de acabamento, será revestido com cerâmica. A cerâmica a ser utilizada será esmaltada, primeira qualidade, dimensões 30x30cm, tipo tráfego pesado (PEI5), antiderrapante, da Eliane ou equivalente técnico.

O assentamento será com adesivo próprio, segundo a orientação do fabricante (argamassa tipo A II), sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura mínima de 4cm e cura mínima de 14 dias. As juntas entre as peças serão uniformes, alinhadas e no máximo 5mm, corretamente rejuntadas, conforme orientação do fabricante. O piso deverá ficar perfeitamente nivelado e onde necessário, deverá ficar com uma inclinação adequada para o escoamento das águas. A cor da cerâmica será definida pela UFSM.

4.7.2- Piso vinílico:

O piso, conforme código de acabamento, será revestido com placas vinílicas. As placas serão colocadas sobre base de cimento desempenado, traço 1:4, com acabamento liso. As superfícies deverão ser regularizadas com pasta de cimento e emulsão própria para este fim. As superfícies deverão ser lixadas até que fiquem lisas e homogêneas. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após a cura completa da capa niveladora. Serão empregadas placas semi flexível 30x30cm com 3,2mm de espessura, tipo Paviflex Dinamic Thru , 691 – Âmbar ou equivalente. A fixação será com adesivo próprio, conforme a recomendação do fabricante. O piso deverá ficar no mesmo nível dos demais pisos.

4.7.3- Rodapé de madeira:

As salas onde foi colocado piso vinílico ou piso cerâmico terão rodapés. Os rodapés serão de madeira de primeira qualidade, cedrinho ou equivalente técnico, isentos de nós e rachaduras, nas dimensões 1,5x7,0cm. Serão colocados perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

4.7.4- Calçadas:

A calçada do Prédio, conforme projeto, será com blocos sextavados de concreto pré-moldados, com 6,0cm de espessura, padrão da UFSM. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita, com afastamento correto, que permita um rejunte com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 6x40x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

4.7.5- Pavimentação com paralelepípedo:

4.7.5.1- Escavação:

Após a demarcação do local, conforme o projeto, serão escavados os 50cm da base mais a espessura do pavimento usado, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. A inclinação transversal do leito da base será 3% e do leito onde ficará a brita utilizada para drenagem será de 10%. A inclinação longitudinal da drenagem será de 2%. Após a escavação total, caso se encontre material de CBR entre 1 e 3 deverá ser feito um reforço de subleito com material de melhor capacidade de suporte. Este reforço é feito com escavação de 20 a 30cm deste material de capacidade de suporte inferior. Todo o material escavado, quer na escavação total (50cm + espessura do pavimento) ou na retirada do material de baixa resistência no subleito, deverá ser transportado pela empreiteira para um local, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

4.7.5.2- Colocação de base:

Após a escavação que se fizer necessária, será colocada uma camada de 5cm de brita nº 3 e nº 4, misturadas, camada esta chamada de bloqueio. O bloqueio é realizado colocando-se água no subleito de modo que este fique mais aderente à camada de brita. Em seguida, é colocada a camada de brita misturada com rolo liso vibratório. A camada após o bloqueio é de Rachão com espessura de 30cm e compactada com rolo vibratório. O Rachão, também chamado de pedra de mão, possui diâmetro entre 75mm e 300mm. A penúltima camada de base será constituída de 10cm de brita graduada, compactada com rolo liso vibratório de 10 toneladas. Por fim, virá uma camada de 10cm de pó de pedra, onde será colocado o pavimento.

4.7.5.3- Meio fio de concreto:

Nas laterais serão colocados um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x40x100cm.

4.7.5.4- Pavimentação:

A pavimentação será com paralelepípedo de basalto, tendo as seguintes dimensões: comprimento de 17 a 22cm, largura de 12 a 14,5cm e altura aproximada de 15cm. As faces deverão ser planas sem saliências e reentrâncias acentuadas. As arestas deverão ter linhas retas, perpendiculares entre si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, não deferindo em mais de 2cm.

Serão assentados sobre base de pó de brita sendo esta espessura tal que sua altura somada às dos paralelepípedos não poderá ser inferior a 20cm. Deverá ter um abaulamento representado por uma parábola cuja flecha é igual 1/45 da largura do calçamento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ter largura de no máximo 1cm e serem alternadas com relação as fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente dentro do terço médio.

Após o assentamento dos paralelepípedos deverá ser espalhada uma camada de pó de brita para que penetre nas juntas, ficando os paralelepípedos perfeitamente rejuntados.

A pavimentação deverá ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas. A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados.

4.7.6- Caixas de alvenaria:

As caixas de alvenaria, tipo boca de lobo, serão executadas, conforme projeto, no padrão das existentes. Estas serão construídas para recolhimento das águas pluviais da pista, sendo o escoamento através de tubo de PVC. As caixas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia), a tampa será de concreto armado, chumbada com argamassa fraca e a grade na sarjeta será de concreto. A profundidade será conforme a necessidade do local.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações sanitárias:

5.1.1- Rede de esgoto:

A rede de esgoto será executada de acordo com o projeto. A rede de esgoto que recolherá as águas servidas dos banheiros, copa e demais salas será executada com tubos de PVC rígido, tipo esgoto, da marca Tigre ou equivalente com as respectivas conexões necessárias ao recolhimento do esgoto. A coluna de ventilação será prolongada até 50cm após a cobertura, sendo colocado um terminal na mesma. Esta rede será ligada na rede externa existente. Os tubos e conexões de PVC e materiais utilizados para unir as peças deverão ser da mesma marca. A tubulação deverá ser enterrada a uma profundidade de 50cm, sendo a tubulação assentada sobre um colchão de areia de 10cm que deverá envolver a tubulação em toda a extensão.

5.1.2- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm (medidas internas). Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante sobre um lastro de concreto (Fck 15Mpa) com espessura mínima de 8cm, arredondado no sentido do caimento. As caixas serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com impermeabilizante. A profundidade será conforme a necessidade do projeto. A tampa será de concreto armado e fixada com argamassa de cal e areia.

5.1.3- Caixa múltipla:

No local indicado em projeto será instalado caixa múltipla de PVC, para gordura, 23 litros. A instalação será com conexões, completa.

5.2- Instalações hidráulicas:

5.2.1. A rede de água deverá ser ligada em ponto existente próximo ao Prédio, utilizando-se tubos de PVC rígido, conexões e registros de gaveta conforme projeto.

5.2.2- As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto. Os tubos e conexões de PVC e materiais utilizados para unir as peças deverão ser da mesma marca. A tubulação deverá ser enterrada a uma profundidade de 50cm, sendo a tubulação assentada sobre um colchão de areia de 10cm que deverá envolver a tubulação em toda a extensão.

5.2.3- Registro de gaveta:

Serão instalados na entrada do Prédio (caixa) e nos ramais internos, conforme projeto. Serão instalados registros de gaveta metálico com acabamento cromado com canopla, modelo 1416 C39, marca Deca ou equivalente.

5.2.4- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm (medidas internas). Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante sobre um lastro de concreto (fck 15Mpa) com espessura mínima de 8cm. As caixas serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com impermeabilizante. A profundidade será conforme a necessidade do projeto. A tampa será de concreto armado com orifícios retangulares para a colocação das chaves e fixada com argamassa de cal e areia.

5.3- Aparelhos:

5.3.1- Instalação de lavatórios:

Nos WC/M e WC/F, conforme projeto, serão instalados lavatórios de louça vitrificada, branca, modelo L10, da Deca ou equivalente, corretamente fixado. Os lavatórios serão com coluna, válvula de escoamento metálica cromada e com instalações hidrossanitárias completas.

5.3.2- As torneiras para os lavatórios, deverá ser em acabamento cromado, modelo “pressmatic” , marca Docol ou equivalente.

5.3.3- Instalação de bacia sanitária:

Nos WC/M e WC/F, conforme projeto, serão instalados vasos sanitário de louça branca vitrificada, tipo CP-929 da Deca ou equivalente, com parafusos de fixação e assento plástico branco da Astra ou equivalente. Os vasos serão com caixa acoplada, instalações completas, inclusive com anel de vedação.

5.3.4- Torneira para limpeza:

No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, metálica cromada com adaptador, para limpeza.

5.3.5- Os mangotes flexíveis e o sifões para  lavatórios (referência: modelo 1680, marca Deca) e válvulas de escoamento deverão ser metálicas em acabamento cromado,  marca Deca ou equivalente.

5.3.6- Saboneteira de louça:

Junto a cada lavatório será colocada uma saboneteira de louça branca, vitrificada de embutir.

5.3.7- Porta papel de louça:

Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papelaria (15cmx15cm) de louça branca vitrificada, embutida, com rolete.

5.3.8- Porta toalha de louça:

Junto a cada lavatório será colocado um cabide de louça branca, vitrificada de embutir.

5.3.9- Tampo de aço inox:

Nos locais indicados em projeto, serão executados balcões em alvenaria. Os tampos serão com aço inox liso e inteiro (sem emendas), inclusive as cubas, apoiados em paredes de tijolos maciços. As dimensões são as indicadas em projeto, com instalações hidrossanitárias completas. Estes tampos terão bordas ou espelho em todo seu perímetro, sendo que o tampo, junto as paredes, terá vedação com silicone. O tampo inox, na face inferior, deverá ser revestido com uma camada de concreto armado com 4cm de espessura. A face inferior do revestimento de concreto do tampo deverá ser nateada e feltrada, para após ser pintada com tinta PVA.

Os tampos de inox deverão ter um orifício para colocação da torneira.

5.4- Instalações pluviais:

5.4.1- Rede pluvial:

As águas pluviais do telhado serão recolhidas por calhas de concreto armado e destas até às caixas de alvenaria da rede. A rede será executada com tubo de PVC, conforme projeto, ligando á rede coletora existente.

5.4.2- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm (medidas internas). Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante sobre um lastro de concreto (fck 15Mpa) com espessura mínima de 8cm. As caixas serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com impermeabilizante. A profundidade será conforme a necessidade do projeto. As tampas serão do tipo grelha, para captar a água da superfície. A profundidade será conforme a necessidade do local.

5.4- Todas as redes, quando concluídas e antes do fechamento da canalização, deverão ser testadas na presença da Fiscalização. O teste não exime a empreiteira de recuperar quaisquer defeitos que por ventura venham a ocorrer futuramente.

6- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

6.1- Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverão ser instalados disjuntores tripolares, como indicado no diagrama unifilar, no QGBT existente, referência Siemens.

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais. Deverão ser para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta;

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática chapa nº 18, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - Quando aparente, deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos aparentes deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída aparentes deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Nas paredes de gesso acartonado deverão ser utilizados eletrodutos de PVC flexível reforçado referência Tigreflex.

    - Quando em parede de gesso deverão ser utilizadas caixas de PVC 4”x2” com tomada e interruptor da linha modulare da Fame ou similar com espelho em ABS polido.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Quando embutido em forro de gesso deverão ser instaladas para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com difusor em poliestireno plano transparente, referência INTRAL EE870, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - Rede Estruturada:

    - Deverá ser instalado um patch panel no rack existente.

    - O patch panel será para conectores categoria 5e.

    - Quando aparente, deverão ser utilizandos eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, eletrocalhas com pintura epóxi lisa com tampa, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Quando embutido em gesso, os eletrodutos deverão ser de PVC flexível reforçado referência Tigreflex.

    - Todos os eletrodutos, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Quando aparente, as caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - Quando embutido, as caixas deverão ser para gesso com tomada da linha modulare da Fame ou equivalente, com espelho em ABS polido.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.