Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA REFEITÓRIO - CAFW/UFSM - FREDERICO WESTIPHALEN.

LOCAL: Restaurante Universitário de Frederico Westiphalen - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de adaptação e ampliação de prédio para Refeitório – CAFW/UFSM, com área total de 1.100,00m2, situado no CAFW de Frederico Westiphalen - RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Estas especificações técnicas.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções relativas à segurança da obra;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - O prazo para execução dos serviços será de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita à obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, vestiário, banheiro, escritório para a Empresa e Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe (modelo UFSM). Deverão ser construídas com chapas metálicas n°26 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x30mm parede 1.2mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será de 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. O material retirado deverá ser transportado para fora do campus.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

    - Demolição de Alvenarias: Deverão ser demolidas as alvenarias conforme solicitado em projeto e os entulhos gerados deverão ser transportados para fora do campus.

    - Remoção de contrapiso: Deverá ser removido o contrapiso na região onde serão executadas as vigas de fundação. O material demolido deverá ser transportado para fora do campus.

    - Remoção de todo o revestimento das paredes, ou seja, deixar a parede em osso. O material retirado deverá ser transportado para fora do campus.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca broca” (diâmetro = 30cm), moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ter resistência mínima à compressão de 15MPa (Classe C15), sendo preparado mecanicamente. As estacas deverão ser armadas até a profundidade de 1,5 metros e esta mesma armadura deverá ser prolongada servindo de espera para a estrutura que a estaca suportará. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ter resistência mínima à compressão de 20MPa (Classe C20), sendo preparado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Cada linha transversal de pilares deverá conter uma viga, que deverá suportar no mínimo uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos vazados de 15cm de largura nominal com 3,0m de altura. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocada uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C20 (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As lajes internas serão do tipo treliçadas com tavelas cerâmicas com espessura mínima de 16cm (capa=4cm). As marquises e as abas (beirados) serão compostas por lajes maciças com espessura mínima de 8cm. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Para completar deverá ser colocada uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

Obs.:

- O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

    - Propriedades físicas dos materiais

      - Resistência característica do concreto (fck):

      - Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk):

      - Módulo de elasticidade inicial (Eci):

      - Módulo de elasticidade secante (Ecs):

      - Slump (abatimento):

      - Relação água/aglomerante máxima:

      - Diâmetro máximo do agregado graúdo:

      - Diâmetro do vibrador:

      - Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares/lajes.

    - Características ambientais

      - Classe de agressividade ambiental:

    - Modelo de cálculo utilizado

      - Lajes:

      - Vigas/pilares:

      - O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

    - Valores de ações previstas

      - Peso específico do concreto armado:

      - Peso específico das alvenarias de blocos vazados:

      - Peso específico das alvenarias de blocos maciços:

      - Peso específico do material de enchimento das lajes:

      - Peso do revestimento nas lajes de piso:

      - Peso do revestimento nas lajes de forro:

      - Carga acidental nas lajes de piso:

      - Carga acidental nas lajes de forro:

      - Ações devidas ao vento nas duas direções: vo=

      - Ações devidas às imperfeições geométricas globais nas duas direções.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços (largura nominal= 10cm), Churrasqueira: As paredes da churrasqueira serão feitas com tijolo maciço aparente, apenas com um peitoril de granito da largura do tijolo.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços (largura nominal= 10cm), (lavanderia externa e anexo do bar): Serão construídas paredes de tijolos maciços tipo “Cobogó”, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, perfazendo toda das paredes. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

  - Coberturas e proteções

    - Treliças Metálicas: Deverão ser iguais à existente apoiada na viga de cintamento da parede externa, as treliças que ficarem aparentes nas abas deverão ser pintadas com tinta esmalte.

    - Cobertura (refeitório): A cobertura será com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça, tudo conforme o projeto.

    - Cobertura (lavanderia externa e anexo do bar): A cobertura será com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, tipo “Kalheta”, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça, O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

3.6.4.    Forro de PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm  fixado a estrutura, por ripas (7,5x2,5 Cm) de cedrinho isentas de nos, rachaduras e imunizado com anticupim incolor, a cada 60cm.

  - Impermeabilizações

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder à aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

    - Marquise (Saída): A impermeabilização da marquise na porta de saída será da seguinte forma: A laje de concreto armado receberá uma camada de regularização que deverá ter uma inclinação de 2% para o bom escoamento da água. No dia seguinte a execução da camada de regularização a mesma deverá receber um corte transversal a cada 150cm (junta de dilatação). Essas juntas de dilatação deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico. Isso feito deverá ser aplicado 4 demãos cruzadas de Vedapren branco ou equivalente técnico.

Obs.: Em toda a borda da marquise deverá ser colocado peitoril de basalto fosco (meia lixa)  L=15cm, c/ pingadeira.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

  - Azulejos: Nos locais, conforme solicitado em projeto, que terão revestimentos em azulejo, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (1 dia) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 30x30cm, branco, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de 5mm. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor do rejunte será preta. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas de acesso ao prédio, com exceção a principal, que será aproveitada a mesma, as demais serão confeccionadas com tubos de metalon 30x30mm parede 1.5mm, os baguetes serão de alumínio do tipo “T” de revestimento, conforme projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão confeccionadas com tubos de metalon 30x30mm parede 1.5mm, os baguetes serão de alumínio do tipo “T” de revestimento, conforme projeto. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas, deverão ser cromados e de primeira qualidade, do mesmo padrão dos utilizadas nas janelas existentes.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. As folhas da porta que faz a ligação da cozinha com o refeitório terão uma vigia de vidro 4mm, de (30x45cm) de dimensão. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Porta frigorífica: A porta frigorífica será com revestimento em chapa de aço pré-pintado (branca).

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso: Será executado um contrapiso de concreto simples (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos cerâmicos os rodapés serão também cerâmicos, com 7cm de altura, no mesmo acabamento e padrão do piso.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

  - Instalações Elétricas/SPDA

    - Generalidades:

      - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

      - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

      - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

      - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

        - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

      - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

      - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mm x 50mm e 100mm x 50mm com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

      - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

      - Todos os eletrodutos e eletrocalhas deverão possuir pintura com tinta esmalte sintética da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

      - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

      - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

      - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

      - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

      - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

      - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

      - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

      - Na cozinha, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, de sobrepor, com corpo em PVC, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, hermeticamente fechada, a prova de umidade, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg. A instalação deverá ser completa e seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - Instalações hidrossanitárias/GLP

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de água quente: Os tubos e conexões de água quente serão de cobre, classe “E”, junta soldável e isolamento térmico de no mínimo 2cm, de primeira qualidade, marca Eluma ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto simples, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões da rede de gás GLP: Os tubos e conexões da rede de gás GLP serão de aço galvanizado. Os tubos deverão atender as prescrições da NBR 5590 com espessura mínima conforme classe “Std”. As conexões deverão atender as prescrições da NBR 6925, classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexões embutidos no solo deverão receber tratamento anticorrosivo. Os tubos e conexões aparentes deverão receber uma demão de fundo próprio p/ aço galvanizado e no mínimo 2 demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente, nas cores definidas em projeto.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomendam-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol, Deca ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados de PVC.

    - Caixas de inspeção e de gordura (retenção): Todas as caixas de inspeção (CI) ou de gordura (CG) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou de concreto. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas terão no fundo um lastro de concreto (Fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Central de gás GLP: A central de gás GLP deverá ser construída em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, laje de teto de concreto armado alisado (h=10cm), piso em concreto alisado e porta de abrir c/ 2 folhas metálicas venezianadas c/ cadeado. Deverá conter placas indicando “PERIGO, INFLAMÁVEL” e “PROIBIDO FUMAR”,tudo conforme projeto.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Abrigo para os resíduos secos e orgânicos será construído em anexo a central de GLP, tudo conforme o projeto.

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: Os lavatórios dos banheiros serão de louça sem coluna (PPNE) e com coluna os demais, de primeira qualidade, marcam Deca (linha Ravena) ou equivalente. Para maior segurança, deverá ser instalado suporte metálico para apoiar o lavatório (PPNE). Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.  A ligação da válvula ao ponto de esgoto na parede, deverá ser com rede de tubos e conexões de PVC rígido tipo esgoto, série normal, sem qualquer tipo de sifão. O lavatório do refeitório será formado por um tampo de granito cinza Mauá de 175x55cm e 2cm de espessura com três cubas de louça, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. O tampo de granito deverá ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Tanque: O tanque será de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Lavatório (Churrascaria): Será de inox fosco AISI 304, espessura da chapa de 0,70mm, c/ borda. As dimensões são as seguintes: comprimento 110cm, largura 33cm e profundidade 23cm. O lavatório será apoiado em muretas de alvenaria de tijolos maciços (largura nominal de 15cm), devidamente revestidas com chapisco, emboço e azulejo.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 15 (1/2”), do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. A torneira do tanque será do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. A torneira da pia da cozinha será do tipo torneira de parede,  bica alta,1/2”, com articulador e com arejador, da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300006) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

    - Bebedouros: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Chuveiro elétrico: Será de 5400W, marca Lorenzetti, com tubo de ligação de alumínio.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinado, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (salas, circulações): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinado, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosco, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (banheiros): As paredes internas nos banheiros da altura de 1,8m até o teto, deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosco, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (cozinha, câmera de refrigeração): As paredes internas até 1,80m de altura e o teto deverão ser raspados e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de fundo epóxi branco Sulvinil ou marca equivalente, duas demão de tinta epóxi com catalisador Sulvinil ou marca equivalente. Da altura de 1,8m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.: - Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão do tipo liso e terão espessura de 4mm, conforme projeto.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 45x80cm, com espessura de 4mm, marca Guardian ou equivalente sem moldura. A fixação será com parafusos e buchas plásticas. A cabeça dos parafusos não deverá ficar aparente. Na face de trás do espelho deverá ser colada uma manta aluminizada, para evitar que a umidade entre em contato com o mesmo.

    - Serviços externos

      - Calçada: A calçada será de concreto (fck=15MPa) alisado, espessura de 8cm e 120cm de largura,  sobre colchão de brita n° 1 de 5cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Nas laterais das caçadas será executado, juntamente com a calçada e sob ela, cordão de concreto (meio fio) moldado in loco com seção mínima de 10x10cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais. Deverão ser executadas juntas de dilatação transversal a cada 2m de calçada.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário/PPCI/GLP;

    - Projeto Elétrico/Rede estruturada.

### Instalações Mecânicas

- Câmaras Frias

- Sistema Centralizado de Gás Liquefeito de Petróleo

- Rede de Distribuição de Vapor

- Câmaras Frias

Será constituído por duas câmaras frias contíguas sendo uma para carnes e outra para laticínios:

Especificações técnicas:

1.1. Câmara para resfriamento de carnes:

Câmara frigorífica desmontável para resfriamento, armazenamentos 500 kg diários de Carnes. Temperatura de  0º a + 7ºC, medindo internamente: 2000x3400x2200 mm(Aproximadas, confirmar no local, podendo, uma das paredes, ser comum para as duas,  uma vez serem contíguas). Construída  interna e externa em painéis de chapa kroma branca pré pintada, provida de película protetora em PVC transparente, isolamento em poliuretano injetado de média densidade,medindo  8 cm. entre paredes.

01 Porta, abertura giratória,   construída  no mesmo material da câmara,  dotada de ferragem em alumínio fundido trinco com dispositivo de segurança, abertura pela parte interna . Piso: em chapa galvanizada, isolamento em poliuretano injetado, com revestimento em fibra de vidro. Iluminação interna: com lâmpada incandescente, instalada em luminária tipo tartaruga provida de chave micro ROVITEC, de dupla ação. Sistema de refrigeração: 01 ar forçado, composto de evaporador: 1,50 m. 20 tubos 5/8”, #0,79 mm. E 10mm., Al 150x373 mm.  04 micro-motores 1/25. 22º V.  Unidade Condensadora, remota,  hermética  potência de 2 CV. Voltagem 380 V. trifásico. Quadro de comando elétrico:   controlador eletrônico com mostrador de temperatura digital e  demais componentes  para seu  perfeito  funcionamento.

UNIDADE CONDENSADORA:

Uma unidade condensadora SILENCIOSA, composta de:

Compressor: HERMETICO;

Condensador a ar, construído com tubos de cobre e aletas de alumínio, com reserva de capacidade.

Filtro secador, triplex;

Visor de liquido;

Pressostato de baixa pressão;

Válvula solenóide;

Separador de líquido.

QUADRO ELÉTRICO:

Um quadro elétrico de comando e controle montado em armário de chapa tratada de aço com porta de acesso frontal, dispositivos de acionamento para os motores elétricos, contendo: Contactoras de comando automático e relés.

Todo circuito será protegido ainda por fusíveis, havendo também a proteção contra sobrecarga de corrente elétrica, com relé de proteção contra falta de fase.

AGENTE FRIGORÍFICO:

Carga inicial de gás, de R 404ª, necessária e suficiente para instalação frigorífica.

CONTRÔLES:

Uma válvula de expansão termostática com equalização;

Um termômetro/ termostato eletrônico, indicador da temperatura da câmara com mostrador externo de leitura, Full Gauge;

Garantia:

A garantia deverá ser de no mínimo um ano a contar da partida técnica no local da obra sem custo adicional para a UFSM com a obrigatoriedade de atendimento em casos de panes.

A partida técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente com a presença do Eng. Fiscal da UFSM, e do servidor responsável pela utilização, o qual receberá além das instruções de funcionamento, toda a documentação técnica e termos de garantia da referida câmara nome e end. Telefônico do contato para o caso de necessidade de reparos durante a garantia. A aprovação desta partida técnica desencadeará a liberação da última parcela do valor correspondente à instalação da câmara, e deverá corresponder no mínimo a 30% do valor total da mesma.

1.2. Câmara para resfriamento de laticínios:

Câmara frigorífica desmontável para resfriamento, armazenamentos 500kg diários de lacticínios. Temperatura de  0º a + 7ºC, medindo internamente: 2000x3400x2200 mm(Aproximadas, confirmar no local, podendo, uma das paredes, ser comum as duas, uma vez serem contíguas). Construída  interna e externa em painéis de chapa kroma branca pré pintada, provida de película protetora em PVC transparente, isolamento em poliuretano injetado de média densidade,medindo  8 cm. entre paredes, Piso em alvenaria, isolado, fornecido pela contratante.

01 Porta, abertura giratória, construída  no mesmo material da câmara,  dotada de ferragem em alumínio fundido trinco com dispositivo de segurança, abertura pela parte interna . Piso: em chapa galvanizada, isolamento em poliuretano injetado, com revestimento em fibra de vidro. Iluminação interna: com lâmpada incandescente, instalada em luminária tipo tartaruga provida de chave micro ROVITEC, de dupla ação. Sistema de refrigeração: 01 ar forçado, composto de evaporador: 1,00 m, 20 tubos 5/8”, #0,79 mm. E 10mm., Al 150x373 mm.  04 micro-motores 1/25. 22º V.  Unidade Condensadora, remota,  hermética  potência de 1,5 CV. Voltagem 380 V. trifásico. Quadro de comando elétrico:   controlador eletrônico com mostrador de temperatura digital e  demais componentes  para seu  perfeito  funcionamento.

UNIDADE CONDENSADORA:

Uma unidade condensadora SILENCIOSA, composta de:

Compressor: HERMETICO;

Condensador a ar, construído com tubos de cobre e aletas de alumínio, com reserva de capacidade.

Filtro secador, triplex;

Visor de liquido;

Pressostato de baixa pressão;

Válvula solenóide;

Separador de líquido.

QUADRO ELÉTRICO:

Um quadro elétrico de comando e controle montado em armário de chapa tratada de aço com porta de acesso frontal, dispositivos de acionamento para os motores elétricos, contendo: Contactoras de comando automático e relés.

Todo circuito será protegido ainda por fusíveis, havendo também a proteção contra sobrecarga de corrente elétrica, com relé de proteção contra falta de fase.

AGENTE FRIGORÍFICO:

Carga inicial de gás, de R 404ª, necessária e suficiente para instalação frigorifica.

CONTRÔLES:

Uma válvula de expansão termostática com equalização externa, Alco;

Um termômetro/ termostato eletrônico,indicador da temperatura da câmara com mostrador externo de leitura, Full Gauge;

Garantia:

A garantia deverá ser de no mínimo um ano a contar da partida técnica no local da obra sem custo adicional para a UFSM com a obrigatoriedade de atendimento em casos de panes.

A partida técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente com a presença do Eng. Fiscal da UFSM, e do servidor responsável pela utilização, o qual receberá além das instruções de funcionamento, toda a documentação técnica e termos de garantia da referida câmara nome e end. Telefônico do contato para o caso de necessidade de reparos durante a garantia. A aprovação desta partida técnica desencadeará a liberação da última parcela do valor correspondente à instalação da câmara, e deverá corresponder no mínimo a 30% do valor total da mesma.

2. Sistema centralizado de Gás Liquefeito De Petróleo (GLP):

  - Será constituído por:

    - –2.3. Central de armazenamento de GLP em reservatórios P45;

    - –2.4. Rede de distribuição de GLP.

  - Considerações:

    - Na elaboração deste memorial consideramos os projetos apresentados e assim as seguintes considerações:

    - Planilha de equipamentos e consumo:

| Local das instalações | Equipamentos instalados | Quantidade | Consumo GLP Kg/h | Consumo GLP Kcal/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozinha | Chapa bifeteira | 1,0 | 1,6 | 18.400 |
| Cozinha | Fogão industrial 4 bocas sem forno | 3,0 | 3,60 | 41.400 |
| Total |  |  | 5,20 | 59.800 |

    - Consumo previsto:

      - O consumo total previsto é de 59.800 kcal/h. A norma, NBR 13932 de 1997, estabelece um fator de simultaneidade F=68,06%, porém considerando as características deste projeto (possibilidade real de consumo simultâneo), adotaremos F=100% e teremos como potência adotada de 58.800 kcal/h. Considerando o poder calorífico do gás de 11.500 kcal/kg teremos um consumo hora de 5,20kg/h. Devido a possibilidade de ampliação do consumo e segurança no valor da evaporação, adotaremos a central com 5+5 P45, permitindo a reutilização da central atual(Coletor e demais acessórios da central).

      - Localização da central de GLP e dos pontos de consumo:

          - Conforme projeto de locação da cozinha.

  - Central de armazenamento de GLP:

    - A central será composta de (10)Dez reservatórios com capacidade unitária de 45kg na disposição de 5+5 P45 com vaporização natural mínima de 1,6 Kg/h. A central será instalada em abrigo construído para tal conforme projeto arquitetônico. Os reservatórios serão interligados entre si através de coletores com mangote com retenção, e após, ao regulador de 1° estágio com vazão de 100kg/h. Através de rede de alimentação, servir. A central terá registro de corte.

    - O abrigo será construído em alvenaria resistente ao fogo por 2h, com portas venezianadas, conforme descrição nos projetos arquitetônicos.

    - Coletor e demais acessórios:

      - O coletor será 5+5 construído de tubo sch40 ou 80(Ou equivalente), será pintado de branco com conexões pintadas de amarelo atendendo as normas, com 5+5 válvulas de retenção, dois registros de esfera de alta pressão(300lb), um para cada braço do coletor, um regulador de pressão de 1° estágio, com união de alta pressão, um registro de bloqueio de baixa pressão(150lb) e um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm², conforme projeto, previstos como existentes nas instalações antigas podendo ser reaproveitados. Caso faltar algum item, deverá ser reposto.

  - Rede de distribuição de GLP:

    - A rede de distribuição de GLP, chamada primária, será compreendida por trecho único que vai desde a central de GLP até os pontos de utilização. Na central será instalado um regulador de 1° estágio. A pressão de distribuição e cálculo da rede de distribuição é de 150kPa.

    - A rede será executada com tubos soldáveis (DIN2440) e conexões soldadas. A tubulação terá diâmetro 1” e o traçado será conforme plantas. Nas conexões, sempre que necessário, deverá ser aplicado vedante com características compatíveis para o uso com GLP para garantir permanente e boa estanqueidade.

    - Nos trechos enterrados no solo a tubulação será protegida com pintura e com fita anticorrosivas especiais. Quando a tubulação for a vista, será tratada e pintada na cor amarela.

    - Na passagem de veículos, se for o caso, a tubulação terá recobrimento mínimo de 1m. Neste trecho a tubulação será assentada envolta em areia compactada(altura 10cm) e sobre esta camada será colocada laje armada de 20cm de largura e 7cm de altura executada em concreto com Fck 15 Mpa e malha quadrada de 15cm de largura e diâmetro de 4,2mm.

    - Nos trechos internos a tubulação será tratada e pintada, e passará junto com a argamassa de assentamento do piso, sempre com recobrimento mínimo de 2,5cm.

    - A rede terá registro geral de corte situado no interior da cozinha em local de fácil visualização,  fácil acesso e anterior a qualquer ponto de consumo.

    - A tubulação será testada quando da conclusão de cada etapa com a tubulação ainda exposta, sendo a pressão de teste mínima de 600 kPa cabendo ao Eng. Fiscal da obra acompanhar estes testes e aceitar os trechos quando estanques de forma confiável.

    - Nas ligações dos equipamentos serão utilizados tubos de cobre ( “Dryseal” ) e conexões de latão.

    - Em cada ponto de consumo, conforme projeto, será instalado um regulador de pressão de 2° estágio para uma pressão nominal de 2,8kPa e vazão mínima de 5kg/h .

  - Proteção contra incêndio na central de GLP:

    - Deverá ser elaborado projeto específico de prevenção de incêndio levando em conta a localização e a capacidade do conjunto de reservatórios. Na falta deste, seguir orientação da Norma NBR 13523 de 1995, que determina dois extintores pó químico seco de 6kg junto a central.

- Sistema centralizado de geração e distribuição de vapor:

Será constituído por

-3.1 – Rede de distribuição de vapor;

-3.2 – Acessórios de segurança e de purga;

-3.3 – Boiler preparador de água quente.

  - Rede de distribuição de vapor:

Será constituída por uma rede de tubulações e acessórios.

    - Tubulações:

      - Terá um trajeto conforme indicado em projeto e as características que serão a seguir especificadas:

      - Trajeto:

        - É considerada rede de distribuição, toda a tubulação de vapor a partir da caldeira e até a interligação com a tubulação de condensado já existente no piso da cozinha.

        - O projeto determina o seu exato traçado e posição sendo sustentada por suportes adequados para garantir sua estabilidade sem deformação e permitir sua livre movimentação em função das dilatações térmicas e compensação devido a passagem ou sustentação em prédios diferentes. Nos trechos longos entre os prédios deverão ser colocado postes adequados com dispositivos que não permitam o flexionamento da tubulação, formando bolsões.

      - Características da tubulação e conexões:

        - Material:

          - Será executada em tubos de aço DIN2440, soldável, com conexões da mesma classe dos tubos, isolados termicamente e revestidos.

          - Solda:

          - Os tubos, antes de serem soldados, devem passar por tratamento mecânico de chanfro que permita executar a solda com a melhor qualidade possível. Não poderá ocorrer formação de restos de solda no interior da tubulação que possam prejudicar o fluxo do vapor.

          - Soldador:

            - O soldador deve ter curso de qualificação em soldas de tubulações industriais ou similares e tenha executado outros serviços da mesma natureza. A qualificação do soldador, deverás ser comprovada através de documento oficial

      - Capacitação:

        - A empresa executante da rede de distribuição de vapor deve ter experiência comprovada na execução de redes de vapor semelhante, apresentar ART de montagem das redes e ser supervisionada por Engenheiro Mecânico qualificado em redes de vapor.

        - Capacitação do soldador:

Os soldadores que executarão as redes de vapor, devem possuir RQP(Registro de Qualificação  de  Procedimento)  em  solda  no  processo de soldagem GTAW conforme ASME IX.

      - Isolamento térmico:

        - Será executado com calhas de lã de rocha bipartida ou “one-piece-pipe”(com um corte e um semi-corte longitudinais) na espessura conforme tabela a seguir, amarradas através de fio galvanizado com no mínimo três amarras por metro, sem ocorrer deformação nas calhas.

Tabela de espessuras de isolamento de tubulações:

| Bitola do tubo | Espessura do isolante |
| --- | --- |
| ½” | 25mm |
| ¾” | 25mm |
| 1” | 25mm |
| 1.1/2” | 40mm |
| 2” | 40mm |
| 2.1/2” | 50mm |

      - Revestimento:

        - Após o isolamento térmico, toda a tubulação e conexões isolados, deverão ser revestidos com lâmina de alumínio liso com espessura mínima de 0,7mm.

        - Este revestimento deverá ser executado com esmero para obter bom acabamento e resistência mecânica.

        - As lâminas de alumínio deverão ser calandradas e ter as bordas vincadas para obter bom encaixe entre as extremidades e sua fixação será por rebitamento com rebites de alumínio, em distanciamento que não permitam o surgimento de aberturas entre as lâminas e suas extremidades, obtendo-se como resultado a “barreira de vapor”, com especial cuidado nos trechos externos expostos a intempérie.

        - Na execução das curvas e variações de diâmetros, deverão ser redobrados os cuidados para a obtenção de bom acabamento.

        - Em cada final de trecho de isolamento, a extremidade deverá ter também bom acabamento com uma peça de fechamento, obedecendo ao mesmo padrão do revestimento(ver projeto).

        - Nos suportes da tubulação o revestimento deverá ser executado de forma a permitir a movimentação da tubulação em função da dilatação térmica, sem afetar o revestimento e sem a perda da característica de “barreira de vapor”.

        - Caberá ao Fiscal da obra determinar se o resultado é satisfatório. Em caso de não concordância, será determinada a imediata remoção.

        - O isolamento térmico com revestimento deverá ser executado também nas passagens por vigas e paredes, sem alteração do diâmetro do isolamento revestido. Nestas passagens, deverá ser executado um elemento complementar do mesmo material do revestimento de alumínio na forma de flange, para acabamento e controle de infiltrações.

        - As tubulações de água quente e condensado, embutidas, serão também, isoladas e revestidas, podendo este revestimento, ser de alumínio corrugado. Nos trechos aéreos, deverão sofrer o mesmo procedimento de mão de obra e materiais utilizados nas tubulações de vapor.

        - As paredes por sua vez, deverão ser bem acabadas nestas referidas passagens.

        - A passagem da tubulação de condensado no interior das canaletas, deverá obedecer aos mesmos procedimentos. A passagem da tubulação de condensado pelo piso, deverá ser executada conforme detalhe constante em projeto.

      - Dilatação da tubulação:

        - Em locais onde a tubulação de vapor for muito extensa deverá ser prevista uma configuração que permita a absorção da dilatação, sendo responsabilidade da montadora em função do traçado previsto, a obtenção do resultado esperado.

      - Declividade:

        - A tubulação de vapor e condensado, deverão ter pequena declividade no sentido do fluxo. Na impossibilidade da execução desta declividade, deverão ser executadas perfeitamente niveladas, porém nunca com declividade contrária ao fluxo.

        - É considerado como tubulação todo o trecho da rede excetuando-se os registros, acessórios, sistemas de purga, etc., sendo estes orçados individualmente quando instalados isoladamente ou como conjunto quando instalados em conjuntos com função específica. Também para fins de orçamento, consideraremos que a unidade de tubulação da rede de vapor e condensado, será o metro de tubo linear devidamente tratado, montado, isolado, revestido,  fixado nos suportes e testado.

    - Acessórios:

      - Os acessórios destas redes de vapor e condensado, deverão ser de marca conceituada no mercado e de comprovada boa qualidade. Cabe a Empreiteira a comprovação destas exigências.

      - Registros:

        - Registros globo:

          - Deverão ser com o corpo de bronze, sede e contra-sede de inox 304, classe 300, com rosca BSP.

        - Registro de esfera:

          - Serão do tipo tripartido com corpo, haste e esfera de inox 304, com vedação em teflon reforçado, rosca BSP.

      - Filtros “Y”:

        - Serão com corpo em bronze ou ferro fundido, com tela.

      - Purgadores:

        - Serão do tipo de bóia livre de auto-modulação, corpo de ferro fundido, bóia e internos em inox 304, com eliminador termostático de ar de pressão balanceada, filtro incorporado com duas telas sendo uma de 60mesh e dissipador de golpe de aríete.

        - No caso do sistema de purga de fim de rede, o purgador deverá ter um orifício com o diâmetro máximo permitido pelo fabricante, considerando as condições de trabalho deste sistema de purga, com pressão de trabalho de 0,5kg/cm² e diferencial de aproximadamente 0,3kg/vm². Consideramos como referencio o purgador do tipo J5X da TLV ou equivalente.

      - Válvula de retenção:

        - Serão do tipo de disco em inox 304 e que atuem satisfatoriamente na pressão de trabalho do vapor para os panelões.

      - Visor de fluxo

        - Serão com corpo em bronze ou ferro fundido, com visor simples.

      - Manômetros:

        - Serão de boa procedência e qualidade comprovada, com fundo de escala compatível com a pressão do vapor prevista para o ponto, diâmetro de 4” a 5”(100 a 125mm) com sifão de cobre e válvula.

      - Válvula de segurança:

        - Serão com corpo de ferro fundido com internos em inox, com sobre-pressão de 3% e pressão de alívio de 4% conforme norma ASME-I, com vazão de 450 a 500kh/h cada uma, para pressão de abertura(de ajuste) de 0,75kgf/cm². As válvulas de segurança deverão ser instaladas junto a caldeira sem nenhum registro de seccionamento entre elas e a câmara de vapor da caldeira, e ter suas descargas canalizadas para o exterior da casa da caldeira.

        - Deverá acompanhar e ser entregue ao Eng. Fiscal da UFSM, documentação do fabricante, comprovando as características das válvulas de segurança acima estabelecidas.

      - Pontos de consumo de vapor:

        - Os pontos de consumo de vapor deverão sempre tomar vapor pela parte superior da tubulação mestre com um trecho vertical de no mínimo 25cm. No final da rede mestre que abastece os panelões, deverá ser instalado um joelho na mesma bitola da tubulação mestre voltado para baixo no qual, deverá ser conectada a estação de purga de fim de rede conforme projeto.

      - Sistema de purga:

        - Os sistemas de purga serão constituídos por by-pass e acessórios conforme consta em projeto, respeitando as especificações de cada componente conforme já descritos acima.

          - OBS: As purgas dos panelões, serão sem By-pass.

      - União:

        - Os componentes como purgadores e válvulas redutoras, devem ser montadas com união com sede de bronze, próprias para vapor de alta pressão.

      - A rede de distribuição de vapor e retorno de condensado, deverá ser testada adequadamente antes da colocação do isolamento térmico. Os testes deverão ser presenciados pelo Fiscal da Obra e deverão comprovar a estanqueidade da tubulação e conexões.

        - Os componentes como válvulas redutoras, de segurança, manômetros e outros, deverão ser devidamente protegidos durante a realização dos testes.

      - Pressostatos:

No ponto junto aos panelões e junto a caldeira, deverão ser instalados pressostatos conforme especificações a seguir:

        - Pressostato modelo RT 110 F.P. 0,2 a 3 D.A. 0,08 a 0,25 3/8" da DANFFOSS ou equivalente(pressão de ajuste entre 0,2 a 3kgf/cm² e diferencial ajustável entre 0,08 a 0,3kgf/cm²). Estes termostatos deverão ser instalados em posição conforme indicado em projeto através de tubo sifão em  “U”, de  LATÃO ROSCA 1/2" BSP no caso do ponto junto aos panelões e com um TUBO SIFÃO TROMBETA ROSCA 1/2" BSP, para o pressostato junto a caldeira, ambos com adaptadores de rosca adequados.

        - Estes pressostatos devem acionar dispositivos de sinalização sonoro e visual, sendo o dispositivo visual, uma lâmpada cor vermelha em luminária tipo tartaruga instalada na parede junto aos panelões a uma altura de aproximadamente 1.80m. O dispositivo sonoro, será instalado junto a caldeira e constará de uma sirene da marca DNI modelo 3712 ou equivalente, com fonte.

    - Boiler Preparador de Água Quente:

Será reaproveitado o boiler de capacidade de 400 litros com corpo interno e trocador de inox, com discos de reforço inferior e superior em aço 1010...1020, isolado com uma camada de aproximadamente 40mm de lã de rocha ou de vidro, com revestimento de chapa de aço pintada, com placa de identificação inox, existente na casa da de caldeira no RU Centro da UFSM em Santa Maria. Este boiler já possui uma válvula termostática da SARCO bitola ¾”, com bulbo e sensor. Possui também um filtro do tipo “Y”. Ambos deverão ser reaproveitados. O reaproveitamento deste boiler, fica condicionado ao resultado do teste conforme abaixo.

      - Teste: Será aplicada uma pressão hidrostática de 4,50kgf/cm², com duração de no mínimo 30minutos

      - Condição de reaproveitamento: Este boiler será reaproveitado caso o teste hidrostático comprovar sua resistência a pressão determinada em “TESTE” acima. Neste caso deverá passas por reparos conforme descrição a seguir:

      - Serviços de reparos do boiler:

Deverão ser executados os seguintes serviços caso seja aprovado o reaproveitamento:

- Retirar o revestimento de acabamento e o isolamento térmico;

- Decapar e jatear os discos de reforço inferior e superior até o completo desaparecimento da ferrugem e desfolhamento existente nestes discos com completa limpeza dos resíduos;

- Tratar e pintar os discos de reforço inferior e superior com uma demão de fundo antiferruginoso e no mínimo duas demão de tinta esmalte sintético de boa qualidade e primeira linha, na cor branca;

- Refazer o isolamento térmico com uma camada em toda a volta do corpo do boiles de 40 a 50mm de espessura de lã de rocha em manta, amarrada para sua fixação, com arame galvanizado novo;

- Refazer o revestimento do boiler com chapa de aço inox 304, espessura 0,6 a 0,7mm, com fechamento na parte que ficará contra a parede. Este fechamento deverá ser com rebite de alumínio do tipo POP;

- Retirar a placa de identificação do revestimento antigo e recolocar na parte frontal do revestimento novo, fixando com rebite de alumínio do tipo POP;

- Rejuntar todo o revestimento para que seja garantido o efeito “barreira de vapor”, com silicone em abundância e com bom acabamento.

      - Montagem:

        - O boiler será montado como consta em projeto, na sala da máquina de lavar bandejas sobre a bancada. Será interligado a rede de vapor que passa pelo corredor(circulação) conforme projeto e especificações fornecidas acima. A ele serão conectadas também as redes de água fria, água quente para a máquina de lavar bandejas e a purga. O sensor e regulador da válvula termostática deverá ser posicionado de forma a se obter fácil visualização e manipulação. Deverão ser colocados pés de apoio de alvenaria distanciando de 5 a 10cm a base do boiles da superfície da bancada.

        - A rede de condensado deste boiles, deve conter o sistema de purga previsto em projeto e especificações técnicas fornecidas acima, com by-pass e conectado a rede de condensado existente nos antigos panelões na cozinha. O isolamento térmico desta rede de condensado será conforme descrito acima e embutida no piso. O mesmo será com relação a tubulação de água quente deste boiler para a máquina de lavar bandejas. O local exato deste ponto de água quente deverá ser determinado pela necessidade gerada em função da marca e modelo da referida máquina.

        - Todos os acessórios manobráveis deverão estar ao alcance de uma pessoa de estatura normal, normalmente em pé com os pés apoiados no piso da referida sala.

        - O projeto determina o seu exato traçado e posição sendo sustentada por suportes adequados para garantir sua estabilidade sem deformação e permitir sua livre movimentação em função das dilatações térmicas e compensação devido a passagem por prédios diferentes.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.