Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Coordenadoria de Obras e Manutenção

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PRÉDIO DO LABORATORIO DE CELULAS TRONCO - CAMPUS – UFSM

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de construção do prédio do Laboratório de Células Tronco do Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal de Santa Maria, com área  de 125m2, situado no Campus/UFSM

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 180 (Cento e oitenta dias) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Despesas Inciais

  - Instalações provisórias;

  - Demolições / Remoções/trabalhos em terra;

  - Fundações/infra-estrutura;

  - Supra-estrutura;

  - Alvenarias;

  - Cobertura;

  - Impermeabilizações e isolamentos termicos;

  - Revestimentos;

  - Divisórias;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações;

  - Rodapés, soleiras e peitoris;

  - Instalações elétricas;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais;

  - Pinturas;

  - Vidros;

  - Serviços externos;

  - Limpeza;

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações e estrutural. O projeto deverá ser apresentado para a fiscalização juntamente com a ART de Projeto.

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,5m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado. O projeto de fundação (diâmetros, fck, fretagem)  será elaborado pela empresa vencedora da licitação. O projeto Estrutural será elaborado de acordo com a NBR 6118, pela empresa vencedora da licitação e os volumes de concreto (laje, viga e pilar)serão corrigidos com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou a menor calculado. A laje será massiça em concreto armado.

Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, vestiário, banheiro ( chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios).

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, no tamanho mínimo de 100 x 70 cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias, com as respectivas ARTS.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - A calçada de sextavados existentes devem ser removidos e armazenados em local próximo para posteriormente serem recolocados na calçada em volta do novo prédio.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (argila ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos, eletrodutos  quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

    - A obra deve permanecer constantemente limpa, isenta de sobras de madeira, tijolos, argamassas, ou qualquer outro material de consumo

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local, com diâmetro e profundidade de acordo com o projeto de fundações. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão projetadas e executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações  e estrutural deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- A estrutura deverá ser curada permanentemente  por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura

    - A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. É obrigatório o uso de espaçadores plásticos para garantir o perfeito recobrimento da armadura, conforme projeto estrutural

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias.

  - Coberturas e proteções

A estrutura de madeira da cobertura, tesouras com espaçamento máximo de 1.70m será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada a laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

A cobertura será com telhas de fibro-cimento tipo ondulada, 6 mm de espessura, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista. Além das cumeeiras normais de fibro cimento serão utilizadas duas cumeeiras de ventilação.

Na laje inclinada de concreto armado, deverá ser fixado/chumbado na laje as terças (5 x7) de eucalipto para apoio das telhas de fibrocimento. Neste local (laje inclinada) deverá ser colocado isopor de 2 cm entre a laje e a telha  para proteção térmica da laje.

O Pergolado de madeira será em cedrinho 5 x 10 cm aplainado e lixado, com tratado contra cupim e com pintura de acabamento apoiado com suportes metálicos chumbados na parede. Será colocado 17 barrotes para a formação do pergolado.

O policarbonato será translúcido, alveolar, 6mm e deverá ser colocado de modo a ter perfeita vedação entre a cobertura e a parede. Deverá ser previstos caimentos adequados para escoamento da água para área externa do prédio.

Deverá ser instalado junto das 11 (onze) janelas da fachada norte 11 brises de concreto pré-moldado com espessura minima de 5 cm chumbados posteriormente na alvenaria.

  - Impermeabilizações

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Alvenaria: Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo usar em todas as fiadas e nas demais nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume) ou pré fabricada.

  - Forro de gesso: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso comum, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto. O forro de gesso será colocado no Hall, revelador e pcr computador.

    - Conforme código de acabamentos e respectivas alturas, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

Os cantos dos azulejos devem ser lixados (meia esquadria).

  - Divisórias

    - Gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 85mm de largura colocados de acordo com a recomendação do fabricante para atendimento da altura (pé direito) da sala, e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 11mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. Deverá ser colocado um isolamento acústico entre as chapas de gesso.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto, em ferro com pintura esmalte.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de aluminio terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Nas portas de acesso aos banheiros, além da numeração, deverá conter placa de identificação do tipo de banheiro (masculino, feminino ou de PPNE) de acordo com a NBR 9050/2004.

    - Nas portas dos dois laboratórios deverá ser colocado visores de vidro 4mm, no tamanho de 40 x 60 cm

    - Entre os dois laboratórios deverá ser instalado um guichê de 60 x 60 cm com madeira de lei na largura  da parede de gesso todo o contorno do vão. Para arremate deverá ser colocado guarnições nos dois lados do guichê.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso: Em toda a área do pavimento será executado um contrapiso  (fck= 10MPa) com 8cm de espessura devidamente nivelado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1) nivelado e compactado mecanicamente (sapo).

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico (banheiro) deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A Empresa deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empreiteira.

    - O sextavado que será retirado no inicio da obra deve ser recolocado em volta da obra finalizada. A largura da calçada será de acordo com a calçada já existente. Caso falte alguma metragem de sextavado para execução de toda a calçada a UFSM fornecerá o sextavado e meio fio faltante, devendo a empresa fornecer a mão de obra e o restante do material (areia, pó de pedra etc ).

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Os rodapés serão cerâmicos, com 7 cm na mesma cor e padrão do piso escolhido. Não será permitido  o corte da cerâmica para executar o rodapé, ou seja o rodapé será comprado pronto para execução na obra.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto polido com espessura de 2cm, devendo estar embutidos nas laterais da parede pelo 2cm.

  - Instalações Elétricas:

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - estas especificações técnicas;

    - orçamento;

    - projetos e

    - normas da ABNT.

  - Durante a execução das instalações elétricas a empresa deverá tomar todas as precauções de segurança referentes ao trabalho com eletricidade observando, para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do trabalho e emprego).

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da instalação elétrica deverão ser fornecidos pela empresa licitante contratada.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

  - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - A instalação do pára-raios e aterramento deverá aproveitar a já existente no local.

  - Instalações elétricas de baixa tensão.

    - A instalação elétrica de baixa tensão iniciará no QGBT do prédio já existente a qual será apenas uma extensão da mesma.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de cobre monopolares flexíveis classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - Deverão ser instalados dois Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT) metálicos com 1 (uma) porta chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, sem soleira e sem abertura na parte inferior conforme abaixo. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

      - Centro de distribuição metálico, embutir, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETGX 16S, com dimensões 442x560x117mm (LxAxP) e

      - centro de distribuição metálico, embutir, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETGX 24S, com dimensões 442x630x117mm(LxAxP).

  - A alimentação destes dois quadros deve ser embutida em eletrodutos tipo kanaflex envelopadso em concreto com uma espessura mínima de 5 cm.

  - Nos quadros QD1 e QD2 deverão ser instalados os disjuntores de proteção conforme abaixo.

    - disjuntor com capacidade de interrupção de 5kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência Siemens 5SP4-392-7 125A  e

    - disjuntor com capacidade de interrupção de 8kA em 380V segundo a NBR IEC 60947-2, tipo de potência da curva C, referência Siemens 3VT1716-2DA36-0AA0.

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal.

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado a fogo, chapa n° 18, 100x50 mm com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido, de embutir, com bitola mínima de ¾”.

  - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de ferro esmaltado. Os espelhos deverão ser de ferro esmaltado, inclusive.

  - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

  - Deverá se feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

  - Os interruptores deverão ser da linha modulare, referência FAME, com espelho em ABS polido. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de ferro esmaltado, referência linha modulare FAME e espelho em ABS polido. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBR-6147.

  - Luminárias de sobrepor para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com aletas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza com soquete tipo G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso., com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

  - Luminárias de sobrepor para 1 (uma) lâmpada fluorescente de 1x32W, de chapa de aço tratada, com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com aletas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza com soquete tipo G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso., com 1 lâmpada tubular de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 1x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32W 220V.

  - Luminária para instalação de lâmpada de vapor de sódio tipo refletor de alumínio, hermeticamente fechada, com abas em alumínio fendido, base E40 de porcelana, reator externo referência INTRAL AE-250/62, potência de 250W, relé fotoelétrico com base e lâmpada tipo ovóide, com temperatura de cor de 2000K, fluxo luminoso de 20000 lumens, eficiência luminosa de 90lm/w e vida média de 20000 horas, referência PHILIPS SON H 220W.

- REDE ESTRUTURADA

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC embutido, rosqueável, embutido e com ¾”.

  - “Deverá ser instalado o rack AT1 tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave, 19” x 12U referência CEMAR CRC 19 12Ux 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas  2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19” categoria 5 conforme especificações, 1 patch panel de 24 portas 19” categoria 5e (saída pra pontos de rede ) – UL VERIFIED.

  - Os patch panels serão para categoria 5e.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 (dois) conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para ¾”.

  - Todo cabeamento dos pontos será com cabo de 4 (quatro) pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Instalações hidrossanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98

    - O sistema de água fria deve ser interligado através do prédio já existente com uma tubulação de 32mm ate os ramais de cada banheiro.

    - A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário

    - As instalações prediais de esgoto sanitário são destinadas a retirar, o mais rápido possível, as águas servidas do prédio para evitar que ocorram vazamentos e entupimento nas tubulações. O sistema deverá atender a todas as dependências que possuem abastecimento com água, de acordo com determinações do projeto arquitetônico.

    - Todas as águas servidas são consideradas como esgoto sanitário, por isso serão recolhidas a partir dos aparelhos sanitários em tubulação individual até os desconectores, caracterizados como tubulações secundárias (ramais de descarga) e, a partir destes, em tubulações primárias (ramais de esgoto), que serão ventiladas por ramais de ventilação conectados às colunas de ventilação que deverão ultrapassar o telhado do prédio.

    - Os desconectores serão do tipo caixa sifonada com grelhas com diâmetro de  150 mm e sifões individuais.

    - Todo o esgoto sanitário recolhido das  dependências será coletado por tubulações horizontais, interligadas por caixas de inspeção obedecendo a declividade recomendada para o local;

    - Todas as caixas de inspeção  deverão ser de alvenaria massiça rebocada com argamassa de cimento e areia com as devidas inclinações para o perfeito escoamento. As tampas com fechamento hermético, serão removíveis, em concreto armado na dimensão de 60 x 60 cm com espessura mínima de 5 cm.

    - O telhado deverá possuir a mesma inclinação do telhado existente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal,  de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - O esgoto sanitário da edificação será interligada a rede cloacal  existente.

    - Deverá ser colocado os drenos de 25mm em PVC para os splits. O local para conduzir o dreno será orientado pela fiscalização.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvula de descarga para o mictório: A válvula de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) será metálica, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade com tipo caixa acoplada, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Mictório: O mictório será de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza andorinha com dimensões de planta e 2cm de espessura com quantas cubas de louça estiverem em planta, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão de PVC de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente serão instaladas uma em cada banheiro em local a combinar com a fiscalização.

    - Nos laboratórios deverá ser instalado  tampos de granito com 70 cm de largura e 2 cm de espessura, com espelho junto a parede de 7x 2 cm. Os tampos serão apoiados a cada 150 cm em através de alvenaria reboca, emassada e pintada de acordo com o acabamento geral do laboratório. Nesses tampos será instalado 4 cubas metálicas conforme o projeto arquitetônico. Deverá ser colocada 2 torneiras Deca 167 C64 Duna Clássica nos tampos do laboratório.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca suvinil ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica  semibrilho, da Suvinil ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca suvinil  ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta acricilica acetinado  da suvinil ou equivalente.  Nas paredes dos laboratórios deve ser aplicado massa acrílica para a aplicação do epóxi até 180 cm. A partir da altura de 180cm será aplicada tinta acrilica

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta acrílica acetinada da suvinil, ou equivalente.  Onde os tetos forem de gesso, receberam duas demãos de massa corrida PVA e após aplicação de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil  ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente;

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Suvinil ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede. Após a preparação deverão ser emassados (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixados e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Suvinil ou equivalente.

    - A madeira do pergolado deverá ser lixada  e aplicado verniz incolor de primeira qualidade Suvinil ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante.

4.18- Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas  terão espessura de 4mm e os das portas metálicas e esquadrias metálicas da fachada sul do hall de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares conforme medidas em planilha orçamentaria, com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

Serviços externos

Após a execução da calçada e demais acabamentos de obra será colocado terra preta orgânica e leivas de grama em locais a definir com a fiscalização

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra, inclusive limpeza fina, e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.