|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA EM ELETRÔNICA E MICROELETRÔNICA - INOVALAB – CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: SANTA MARIA/RS

1. OBJETIVOS:

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio para os Laboratórios de Inovação Tecnológica em Eletrônica e Microeletrônica - INOVALAB - Cetro de Tecnologia, Prédio nº 09A, da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 454m².

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

  - Estas especificações técnicas;

  - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

  - Projetos;

  - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a declaração de ter visitado o local da obra, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

  - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

  - A empreiteira deverá transferir o atual galpão de madeira que se encontra na obra, em local a combinar com a fiscalização, para guarda de materiais e equipamentos e para escritório de obra. No interior do Campus não será permitido o alojamento de trabalhadores ligados à obra.

3. SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Instalações hidrossanitários;

3.9- Instalações elétricas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 – Serviços Iniciais:

4.1.2 - Canteiro de obra:

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.3 - Tapumes:

O canteiro de obra já se encontra fechado, em todo o seu perímetro, com chapas de compensado 10mm de espessura, tendo uma altura mínima de 2,20m. Devendo a empresa substituir alguma chapa sempre que necessário.

4.1.4 - Barracões:

O barracão já existe no local devendo a empresa manter sua conservação e fazer as alterações necessárias no padrão especificado sendo um galpão de madeira para almoxarifado, refeitório e banheiro (com bacia sanitária e lavatório), num local indicado pela Fiscalização, próximo à obra.

4.1.5 - Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária à execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.6 - Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.7 - Locação da obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.8 - Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra. Esta deverá ser de chapa metálica, fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada. A placa deverá ser executada conforme projeto (margem, letras, cores etc.).

4.2 - Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local aonde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso, deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.3 - Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.4 - Trabalhos em terra

4.4.1- Escavação mecânica do solo

A escavação será a necessária para atingir os níveis indicados em projeto. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.4.2 - Aterro de solo

Toda a área sob o contrapiso será aterrada com argila de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactação mecânica. Na cota de fechamento do aterro este deverá estar perfeitamente nivelado.

4.4.3 - Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação do Pluvial e execução de caixas de alvenaria. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto, sendo a profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.4.4 - Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo solo retirado, isento de material de entulho. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Também deverá ser refeito o gramado existente.

4.5 - Demolições e retiradas:

4.5.1 - Abertura de vão em parede de alvenaria:

No local indicado em projeto (ligações com o prédio existente) deverão ser abertos vãos nas paredes para colocação de portas, nas dimensões indicadas. Após a execução dos serviços, o acabamento na parede deverá ser idêntico ao existente.

4.5.2 – Remoção de Piso de taco de madeira

No local indicado em projeto deve ser retirado o piso e reutilizado nos pisos a serem feitos, utilizando para estimativa 50% de reutilização do piso retirado.

5 - Infra-estrutura:

5.1 - Fundação:

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,5m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado. O projeto de fundação (diâmetros, fck, fretagem) será elaborado pela empresa vencedora da licitação.

5.2 - Vigas de fundação:

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural e pintadas com impermeabilizante do tipo Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante.

No fundo das vigas de fundação deverá ser colocada uma camada de brita nº1 rejuntada com argamassa de cimento e areia, com a finalidade de proteção das ferragens. Deverá ser usado espassadores plásticos para garantir o recobrimento mínimo indicado em projeto.

5.3 - O concreto empregado na infraestrutura e superestrutura deverá ser usinado e ter uma resistência mínima de 200 kg/cm², sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas. Quando necessário será obrigatório o uso de bomba.

6 - SUPERESTRUTURA

6.1 - A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 - cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

6.1.2 - Projeto estrutural:

O Prédio deverá ser estruturado nos três pavimentos.

O projeto estrutural dos três pavimentos, inclusive das fundações, deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Também deverá ser dimensionada a calha para o pluvial e a madeira da estrutura do telhado.

6.1.3 - Concreto armado

Os pilares, vigamento, lajes, vergas, e cintamento serão executados conforme o projeto estrutural. O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura será realizado por meio de tubo de PVC, com diâmetro de 150mm e no mínimo 1,00m de comprimento, ou abertura de janela na altura média da forma, para evitar segregação.

O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão, nas vigas e pilares e com réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação com água de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente, devendo ser usada lona plástica em caso de laje. Será iniciado imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriados e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar a resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora a 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. Esta recuperação se constituirá da remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado. Para tanto serão utilizados aditivos expansores ou adesivos sintéticos que garantam a perfeita aderência entre o concreto novo/ velho.

Para cada volume de 25 m³ de concreto deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

Antes do início da concretagem de qualquer etapa a empresa deverá proceder à conferência dos serviços de forma e ferragem, conforme Projeto Estrutural e Normas Técnicas. Após essa conferência, a empresa deverá comunicar a fiscalização da UFSM para que esta realize a sua conferência e possa liberar a concretagem.

Em todas as peças concretadas deverão ser previstos espaçadores plásticos para garantia do recobrimento recomendado.

6.1.4 - Marquise:

A marquise será de concreto armado (maciça, e=10cm), conforme o projeto estrutural.

6.1.5 - Laje:

As lajes serão do tipo treliçada, de 1ª qualidade, com 12cm ou 17cm de espessura, base da treliça armada, conforme Projeto estrutural. O enchimento da laje de 12cm será com tavelas cerâmicas e de 17cm será com tavelas cerâmicas e blocos de EPS. A laje terá, no mínimo, 5cm de capeamento de concreto Fck = 25Mpa, com brita nº 1. Será obrigatório a apresentação de Laudo Técnico, que ateste a qualidade da Laje treliçada, por laboratório credenciado.

6.1.6 - Formas

As formas deverão ser executadas com chapas de compensado ou tábuas aplainadas em uma das faces, com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. Deverá ser usado desmoldante químico para facilitar a desmoldagem.

6.1.7 - Escoras

As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior à 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia altura nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

7 – PAREDES E PANINEIS:

7.1 - Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 15cm (6 furos) ou 25cm (8 furos), conforme projeto. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30 cm). Esta ferragem de amarração deverá ser colocada nos pilares imediatamente após a concretagem, antes do início da cura do concreto. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 (um) metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, apoiados em 50cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede com tijolos mássicos inclinados.

7.2 - Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

8 - ESQUADRILHAS, PEITORIS, FERRAGENS:

8.1 - Janelas metálicas:

As janelas J1 serão do tipo basculante com tubos de metalon, com 1,5mm de espessura e baguetes de alumínio 1x1cm, nas dimensões indicadas em projeto, Idênticas as do prédio ao lado.

8.2 - Peitoril de basalto:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de basalto, de primeira qualidade devidamente lixado e polido, com espessura compatível em pedras com comprimento necessário (sem emenda) para cada janela e largura aproximadamente 20cm, tal que fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

6.3.3 - Portas de madeira:

As portas serão colocadas conforme projeto (locais e dimensões) e serão completas (marco, folha e ferragem). As portas terão marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco); folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

Não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados etc.)

8.3 - Fechadura:

As portas de madeira colocadas levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente.

Nos sanitários, as portas terão fechaduras de emergência marca Papaiz ou equivalente, ref. 557/MZ-30/E-41, com acabamento cromado.

8.4 - Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

8.5 - Dobradiças:

Na porta de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

8.6 - Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

8.7 - Fechos:

As portas de folhas duplas madeira levarão fechos duplos de embutir, de alavanca, La Fonte ou equivalente.

8.8 - Estrutura metálica para condicionador de ar:

Nas janelas indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelho condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio ao lado, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

9 - Vidros:

9.1 - Vidro liso, 4mm:

Os vidros das janelas do Prédio serão lisos, transparentes, 4mm de espessura.

10 – COBERTURA E PROTEÇÕES:

10.1 - Cobertura:

A cobertura será com telhas de fibro cimento, do tipo kalhetão, executada conforme as recomendações do fabricante. As telhas serão fixadas com parafusos em estrutura de madeira. O madeiramento para fixação do kalhetão deverá ser compatível com a carga. Será usada madeira de primeira qualidade cedrinho ou equivalente, tratado com três demãos de Jimo Cupim (marron) ou equivalente. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. A estrutura de madeira será firmemente fixada na laje de cobertura, com arame galvanizado, n° 12, deixados na concretagem da laje, a cada 2m. As extremidades das telhas levarão pingadeiras e placas de ventilação, próprias para este tipo de telha e demais acessórios necessários.

10.2 - Proteções:

10.2.1- Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 10cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

10.2.2 - Algeroz:

As algerozas serão de chapa galvanizadas nº 20, largura 25 cm. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. As algerozes deverão ser pintadas com fundo e acabamento na cor indicada pela fiscalização.

10.2.3 - Vedação das juntas de dilatação:

As juntas dilatação externas e internas deverão ser vedadas. Esta será com chapa de isopor e acabamento com perfil de alumínio em “T”, 5cm de largura e 3mm de espessura, corretamente fixado.

11- REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO:

11.2 - Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas do Prédio, paredes, vigas, pilares e tetos. Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa, com impermeabilizante em superfície externas.

11.3 - Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicada no item anterior, deverá ser executada o emboço. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2: 8 com impermeabilizante, em superfície externas.

11.4 - Com reboco (argamassa fina):

Após a cura mínima 24 horas da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

11.5 - Com massa corrida:

Nas paredes de gesso acartonado, depois de executadas, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura.

11.6 - As superfícies previstas para receber azulejo serão revestidas com chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:3 de cimento e areia. Sobre este revestimento curado será colado o azulejo com argamassa flexível tipo AC I marca Quartzolit Weber ou equivalente. O azulejo empregado terá dimensões mínimas de 20x20 cm de 1ª qualidade, do tipo liso, marca Incepa, Eliane ou equivalente. O rejunte a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, flexível, com antifungos, aditivado com Adimax ou equivalente. A espessura das juntas deverá seguir as recomendações do fabricante. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 3 m² de azulejo para futuros reparos.

12 - PINTURAS:

12.1 - Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

12.2 - Com tinta acrílica:

Nos locais com argamassa fina (externa ) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de selador acrílico e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente.

12.3 - Com tinta látex PVA:

Nos locais com argamassa fina (interna) paredes, teto, vigas e pilares as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas), para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

12.4 - Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que serão colocadas deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintada. Deverão ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente. Também deverá ser pintada a numeração em cada porta.

12.5 - Com tinta esmalte em janelas metálicas:

As janelas metálicas que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

12.6 - Com tinta látex PVA:

As paredes de gesso acartonado depois de regularizadas com massa corrida, as superfícies deverão ser devidamente lixadas e limpas, para serem pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

12.7 - Com tinta esmalte em rodapé de madeira:

Nos rodapés de madeira será aplicado fundo e massa. Após o preparo adequado os rodapés deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

12.8 - Com cera em parquet:

Os pisos com taco de madeira deverão ser corretamente preparados (lixados, rejuntados etc.), para receberem, no mínimo, duas demãos de cera.

13 - PAVIMENTAÇÕES:

13.1 - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado com concreto usinado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (6 cm de brita n°2 e 4cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

13.2 -Os Ladrilhos de GRANILITE a serem usados , serão de 30x30 ou 40x40cm, da IPIRANGA ou similar, obedecendo o dispositivo no item 3.06.13 do EGES/UFSM, sendo as cores definidas posteriormente pela Fiscalização. A Empresa deverá fornecer à UFSM, no final da obra, 15 m² deste piso para futuros reparos.

13.3 - As soleiras serão compatíveis com os pisos.

13.4 - A cerâmica a ser utilizada deverá ter resistência compatível com a classificação PEI V quanto à resistência e abrasão e ser de marca Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões de 40x40 cm. O assentamento se dará com argamassa industrializada flexível tipo A II, sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura mínima de 4 cm. Será devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá obedecer à orientação do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax ou equivalente. A cor será definida pela fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer a UFSM, no final da obra 10 m² do piso cerâmico para futuros reparos. A escolha do piso pela fiscalização deverá ser feita entre, pelo menos, 3 padrões apresentados pela empresa contratada.

13.5 - Piso Vinilico

Piso Vinilico em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, de primeira qualidade marca Fademac ou equivalente a cor será escolhida pela fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso. Nestas Salas o rodapé será de madeira.

O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação.

13.6 - Piso com taco de madeira:

No piso das salas será colocado parquet. Os tacos serão de madeira de lei, 7x21cm, primeira qualidade, ipê ou cabriuva, sem defeitos e devidamente secos. Serão assentados sobre uma camada de argamassa com no mínimo 3cm de espessura. Os tacos serão asfaltado na face inferior e então passado areia grossa. Na mesma face serão colocados pregos retorcidos em n° de 3, o tacos serão batidos com pranchas apropriadas. O piso deverá ficar perfeitamente nivelados e no mesmo nível do piso da circulação. Após a cura os tacos serão perfeitamente lixados.

13.7 - Rodapé de madeira:

As salas onde foi colocado piso de parquet  e piso vinilico terão rodapé. Os rodapés serão de madeira de primeira qualidade, cedrinho ou equivalente, com 1,5x5,0cm, perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

13.8 - Lixamento de taco de madeira:

O piso com taco de madeira deverá ser lixado com no mínimo 4 graduações de lixa, até atingir uma superfície plana e sem ondulações.

14 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

14.1 - Instalações pluviais:

14.2 - Rede pluvial:

As águas pluviais do telhado a ser construído, serão recolhidas por calha. Estas serão conduzida por tubos de queda em PVC rígido 100 mm, da Tigre ou equivalente, até às caixas de alvenaria e destas a rede existente, conforme projeto. Os tubos de queda deverão ser fixados a cada 3m com braçadeira tipo “D” 4”.

14.3 - Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção, 80x80cm. As caixas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia), as tampas serão do tipo grelha, para captar a água da superfície. A profundidade será conforme a necessidade do local.

14.4 - Calha de chapa galvanizada:

A calha será de chapa galvanizada nº 18, colocada sobre a marquise, corretamente fixadas. Esta deverá ter dimensões, conforme projeto que permitam o escoamento perfeito das águas.

15 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

15.1 - Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C ).

| 15.2 | IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| 15.2.1 - Proprietário: Universidade Federal de Santa Maria |  |
| 15.2.2 - Edificação: Ampliação do Centro de Tecnologia |  |
| 15.2.3 - Número de pavimentos: 3 pavimento térreo |  |
| 15.2.4 - Área total: 1720,00 m2 |  |
| 15.2.5 - Finalidade: Ensino e Pesquisa |  |
| 15.2.6 - Endereço: Avenida Principal / UFSM, Santa Maria, RS |  |

| 15.3 - | Objetivo |
| --- | --- |

O presente memorial descreverá as instalações hidráulicas de combate a incêndio por hidrantes e mangotinhos, segundo a NBR 13714/2000 para o prédio da Ampliação do Centro de Tecnologia.

| 15.4 - | Identificação da construção |
| --- | --- |

A referida construção foi identificada como:

| 15.4.1 - | Classe de fogo: “A”(combustíveis sólidos) |
| --- | --- |
| 15.4.2 - | Classe de risco: “A” (pequeno, segundo IRB) |
| 15.4.3 - | Grupo considerado: “E e F.2” (NBR 13714/2000) |
| 15.4.4 - | Ocupação: ensino e pesquisa (NBR 13714/2000) |
| 15.4.5 - | Sistema utilizado: 12 e 12 (NBR 13714/2000) |
| 15.4.6 - | Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto |
| 15.4.7 - | Número de hidrantes existentes: 6 (seis) |
| 15.4.8 - | Número de hidrantes em uso simultâneo: 4 (quatro) |
| 15.4.9 - | Vazão total simultânea de funcionamento: 520 litros/minuto |
| 15.4.10 - | Número de hidrantes por abrigo: 2 (dois) |
| 15.4.11 - | Diâmetro da rede geral de incêndio: 75 (3”) |
| 15.4.12 - | Diâmetro dos ramais de incêndio (65 (2 ½”) |
| 15.4.13 - | Número de mangueiras por abrigo: 2 (duas) |

| 15.5 - | Mangueiras |
| --- | --- |

As mangueiras terão 20,0 metros de comprimento com diâmetro de 40(1½”) e serão do TIPO 02 (dois), flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local, de acordo com a NBR 12799/1992 e prancha n0 10.

| 15.6 - | Válvulas |
| --- | --- |

As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiro local.

| 15.7 - | Esguichos |
| --- | --- |

Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 40(1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto, de acordo com NBR 13714/2000.

| 15.8 - | Abrigos |
| --- | --- |

Os abrigos devem ser de 60x120x20 cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade.

| 15.9 - | Tubulações e conexões |
| --- | --- |

As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade (NBR 6323), sendo que as conexões serão da marca Tupy ou similar (NBR 6590) com rosca BSP (NBR 6414)

16 - APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS – LOUÇAS E METAIS

16.1 - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

16.2 - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

16.3 - Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, 3/4”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

16.4 - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

16.5 - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

16.6 - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) será de louça sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza Andorinha de 55 cm de largura e 2cm de espessura com cubas de louça, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

16.7 - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente.

16.8 - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

16.9 - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3 cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

- - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - - Generalidades:

    - - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - - Deverão ser instalados disjuntores tripolares, como indicado no diagrama unifilar, no QGBT existente, todos com corrente de curto-circuito mínima de 18kA, referência Siemens 3VF22.

    - - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais. Deverão ser para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta;

    - - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática chapa nº 18, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - - REDE ESTRUTURADA

    - - Deverá ser instalado um patch panel de 24 portas, categoria 5e, no rack existente, para interligação dos patch panels de voz nos racks subordinados.

    - - Deverão ser instalados os Racks do tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

    - - Do rack existente para os racks AT2, AT3 e AT4 deverão ser instalados cabos categoria 6 (uma para cada rack subordinado) para “cascateamento” dos mesmos, bem como um cabo telefônico CI 40-10 para cada um.

    - - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

    - - Os switchies deverão atender ao seguinte:

      - - Referência D-Link DES-3550;

      - - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - -Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - - Agregação de Links: 802.3ad;

      - - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - - Todos os eletrodutos, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - REDE MT

    - – Os Cabos serão de cobre monopolar de média tensão,#35mm², 15KV	.

    - – As Caixas serão construidas de alvenaria 100x100x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente.

    - – Será Ultilizado Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld.

    - – O Eletroduto de PVC corrugado 100mm envelopado em concreto, tipo "kanaflex", conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT.

    - – Será ultilizada Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso externo – instalada.

    - – Devera ser Instalado três Conjunto de pára-raios poliméricos 15kV, três chaves base C padrão, três elos de 20A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento - estrutura completa conforme RIC de MT.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.