|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONCLUSÃO  DO 2º PAVIMENTO – LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

COLÉGIO  POLITÉCNICO

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Conclusão do 2º Pavimento do Prédio para Laboratórios Didáticos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 90 ( noventa ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Instalações Provisórias

3.2. Infra-Estrutura (pilares, vigas, laje, escada)

3.3. Alvenaria de tijolos furados 6 furos

3.4. Instalação de Divisória Leve (existente), conforme Projeto

3.5. Estrutura de madeira para telhado

3.6. Cobertura com telhas de fibro-cimento

3.7. Esquadrias metálicas, conforme Projeto

3.8. Esquadrias de madeira

3.9. Revestimento com reboco

3.10. Pavimentação com Granitina

3.11. Pintura em paredes de alvenaria

3.12. Lixamento e enceramento de parquet existente

3.13. Pintura em esquadrias metálicas e de madeira

3.14. Instalações ( Elétrica e Lógica ).

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma delas conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da obra.

4.1.3- CÁLCULO ESTRUTURAL:  A empreiteira deverá apresentar o Projeto Estrutural completo, sendo  duas cópias e uma original em gravação magnética (CD), apresentados antes da assinatura do Contrato, inclusive com ART do Responsável Técnico.

4.2- SUPRA-ESTRUTURA

4.2.1 – VIGAS DE CONCRETO ARMADO e PILARES – Nas vigas e pilares de concreto armado deverá ser considerado o concreto, a armadura de ferro, escoras, formas, lançamento, cura e desmoldagem.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigamento, vergas e cintamento serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural, sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A cada carga  de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 7 e 28 dias.

Formas: As formas serão com chapas de compensado ou madeira de primeira qualidade, com espessura uniforme e adequada, ficando estanques para evitar vazamentos. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emendas. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma, sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados à meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos.

4.2.2 - LAJES – As lajes serão do tipo pré-moldada, executadas conforme projeto estrutural a ser fornecido pela contratada.

4.2.3 – CONCRETO – Todo o concreto empregado deverá ser usinado e com resistência conforme o calculo estrutural, sendo adensado mecanicamente, com cura ininterrupta no mínimo de 7 dias a partir da concretagem, pela saturação de toda a superfície do concreto em contato com o meio ambiente.

4.2.4 – CONCRETAGEM – Antes do inicio da concretagem de qualquer etapa, deverá ser feita a conferência dos serviços de formas, escoras e ferragem, conforme os projetos e Normas Técnicas.  A concretagem só terá início depois que for liberada pela Fiscalização.

4.3 - PAREDES E PAINÉIS

4.3.1- Paredes de alvenaria : Serão executadas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, definido em projeto.O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm, devendo os blocos serem abundantemente molhados antes do assentamento. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, a cada 20cm. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 armaduras de aço de diâmetro 6,3mm, chumbadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 armaduras, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado, dimensionadas para as respectivas cargas. O encunhamento das alvenarias será executado com  argamassa de cimento e areia e Aditivo Expansor.

4.3.2- Divisória Leve: As Divisórias Leves a serem colocadas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel e a  cor serão definidos posteriormente pela Fiscalização.

As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa.

4.4- ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.4.1- Janelas  Metálicas – As  janelas metálicas a serem instaladas deverão obedecer rigorosamente as medidas indicadas em Projeto, sendo confeccionadas em cantoneiras e chapas metálicas de bitola adequada, conforme Desenho Especifico.

4.4.3 – Fechaduras – As fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papaiz ou equivalente.

4.4.4 – Prendedor de porta – A porta externa  ser instalada receberá um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

4.4.5 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto a uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

4.5 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas serão lisos, de primeira qualidade, com 4mm de espessura.

4.6 – REVESTIMENTOS

4.6.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas adequadamente, antes de receber o emboço.

4.6.2 – EMBOÇO  ( massa grossa ) -  Esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada, no traço  ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

4.6.3 – REBOCO  ( massa fina ) - após a cura adequada do emboço, será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento. Antes da execução do reboco, a superfície deverá ser abundantemente molhada.

4.7 - COBERTURA E PROTEÇÕES

4.7.1 - ESTRUTURA. A estrutura da cobertura será com madeira de cedrinho seca e aplainada, com espessura mínima de 8Cm,  isenta de rachaduras. A madeira deverá ser devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de bitola adequada, que proporcione rigidez à estrutura. Deverá, ainda, ser  devidamente imunizada contra cupim, aplicado conforme orientação do fabricante.

4.7.2 – COBERTURA. As telhas serão do tipo  onduladas em fibro-cimento, isentas de amianto,  espessura de 6mm, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios  e demais acessórios, obedecendo orientação do fabricante.

4. 8– PAVIMENTAÇÃO

4.8.1- A pavimentação de toda área, inclusive escadas, será com granitina moldada no local, executadas em quadros de 60 x 60cm, limitados por juntas de PVC. Nas escadas, porém, não haverá junta de dilatação.

4.8.2- O rodapé será em granitina moldada no local  com 7cm de altura.

4.9 – PINTURA

4.9.1- GENERALIDADES

4.9.1.1- Todo serviço relativo à pintura deve obedecer as recomendações do fabricante, desde a preparação das superfícies até ao acabamento final.

4.9.1.2- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas receberão vistoria por parte da Fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação do selador.

4.9.1.3- As superfícies rebocadas, só deverão ser seladas depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

4.9.1.4- O número de demãos de tinta será tal que proporcione um cobrimento satisfatório da superfície e uma perfeita definição das cores.

4.9.1.5- As côres das tintas serão definidas posteriormente pela Fiscalização da UFSM.

4.9.2- ESQUADRIAS METÁLICAS - As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso, tipo Zarcão ou equivalente, aplicado na obra. A seguir, serão pintadas com  tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

4.9.3- PINTURA DE PAREDES INTERNAS -  As paredes  internas serão pintadas com tinta PVA Renner ou equivalente, em duas ou mais demãos.

4.9.4- PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - As paredes  externas  serão pintadas com tinta Látex Acrílica Renner ou equivalente em duas ou mais demãos.

4.9.5- SELADOR – As paredes de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão. A seguir, serão corrigidas as imperfeições que surgirem e após a cura destas correções, receber uma demão do referido fundo.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

    - Deverá ser retirada a entrada aérea existente. Deverá ser feita a entrada subterrânea derivando do poste existente. No poste deverá ser instalado eletroduto de PVC rígido roscável até 6m de altura, feita caixa de passagem em alvenaria junto ao poste.

    - O alimentador deverá ser conectado à rede de baixa tensão existente.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 50x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados Blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas Luminárias de sobrepor, tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado e difusor em vidro transparente frisado, referência ITAIM TASSU 1XTC-TSE 15W, incluindo uma caixa condulete de alumínio para montagem sobre a mesma e 1 lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15W, 220V, E27, fluxo luminoso de 810 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC=78, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER Universal PLE/W15W230-UNI.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de cobre nú #16mm² fixado na platibanda e telhado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de descida em cabo de cobre nú #16mm², conforme projeto. A 2,70m do chão deverá ser feita a proteção com eletroduto de PVC fixado à parede.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,40m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #16mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

7. – RELAÇÃO DE DESENHOS

7.1 – Planta Baixa.