|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA NA OFICINA DA EQUIPE BOMBAJA, DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA – CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1 -OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma na oficina da equipe BOMBAJA, no Prédio do Laboratório do Centro de Tecnologia, Prédio nº 10, da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 232,9m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Mezanino;

3.9- Instalações hidrossanitários;

3.10- Instalações elétricas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.2- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ao lado, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Demolições e retiradas:

4.1.4.1- Abertura de vão em parede de alvenaria:

No local indicado em projeto (ligação com a circulação) deverá ser aberto um vão na parede para colocação de uma porta (duas folhas), nas dimensões indicadas. Após a execução dos serviços, o acabamento na parede deverá ser idêntico ao existente.

4.1.4.2- Retirada de porta de madeira:

A porta da sala do transformador deverá ser retirada, evitando ao máximo a danificação, visando reaproveitamento na mesma obra.

4.1.4.3- Demolição de parede de alvenaria:

As paredes de alvenaria indicadas em projeto deverão ser demolidas e retiradas do local.

4.1.4.4- Demolição de bases de equipamentos:

As bases de concreto dos equipamentos mecânicos que foram retirados, deverão ser demolidas e retiradas do local.

4.1.4.5- Retirada de paredes de divisória leve:

As paredes de divisórias leve existentes no local da obra deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação das peças, visando reaproveitamento, na mesma obra.

4.1.4.6- Abertura de canaleta em piso:

No local indicado em projeto deverá ser aberta uma canaleta no piso, para colocação da tubulação para passagem de condutores elétricos. Esta deverá ter dimensões de acordo com as necessidades de projeto.

4.2- Infra estrutura:

4.2.1- Viga de fundação:

No local indicado em projeto deverá ser executada uma viga de fundação de concreto armado. Esta será de 0,2x0,2m, sendo apoiada sobre o piso de concreto existente e servirá de apoio das paredes do pavimento térreo do mesanino.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1- Viga de concreto armado:

No local indicado em projeto deverá ser executada uma viga cinta de concreto armado. Esta será de 0,15x0,15m e servirá de apoio das paredes de gesso acartonado.

4.3.2- Concreto armado:

O concreto utilizado deverá ser adensado com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima de 20cm ou 15cm em osso, conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme, verticais e horizontais, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

As paredes deverão ser executadas com cuidado, pois, não está previsto revestimento.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado existente a cada 40cm, com ferragem adequada.

4.4.1.2- Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

4.4.1.3- Parede de divisória Leve:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de divisórias leves. Estas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel será N3 (painel/vidro/painel). A cor será definida posteriormente pela Fiscalização. As portas serão do mesmo material das divisórias, nas dimensões indicadas em projeto, com ferragem completa. Também serão executadas paredes de divisórias leve (fechamento de vão) nos vãos triangulares acima das paredes ou vigas dos mezaninos, junto ao telhado Shed, (oitões entre telhado e alvenaria).

4.2.1.4- Divisória leve com reaproveitamento:

Serão usadas as paredes que foram retiradas da mesma obra. A colocação será completa, inclusive com colocação das portas, deixando em perfeito funcionamento.

4.4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janela metálica:

A janela será do tipo basculante com perfis em “L” Abas (iguais) espessura 3/4”x1/8” em “T” 3/4” x 1/8”, nas dimensões indicadas em projeto.

4.4.2.2- Porta metálica:

A porta metálica de correr será de metalon 4x4, chapa de ferro nº 16, executadas conforme projeto. Serão usadas roldanas metálicas, trilhos e puxadores em ambos os lados (4 unidades).

4.4.2.3- Portas de madeira:

As portas de madeira 2,0x2,10m (duas folhas, com vidros) e 0,80x2,10 serão colocadas conforme projeto (local e dimensão) e serão completas (marco, folhas e ferragem). A porta terá marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura.

A porta de acesso ao mesanino (2,0x2,10m) terá um vidro de 0,60x1,30m, em cada folha. Estes deverão ser colocados em uma estrutura metálica em todo o seu perímetro, com acabamento perfeito e fixado com baguete.

Não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados etc.)

4.4.2.4- Portas com reaproveitamento:

A porta da sala do transformador deverá ser recolocada no local indicado em projeto, fazendo as adaptações necessárias, deixando em perfeito funcionamento.

4.4.2.5- Ferragens:

4.4.2.5.1- Fechadura:

A porta de madeira colocada levará fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente técnico.

4.4.2.5.2- Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.4.2.5.3- Dobradiças:

Na porta de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.5.4- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.5.5- Fechos:

A porta de folhas dupla de madeira levará fechos duplos de embutir, de alavanca, La Fonte ou equivalente técnico.

4.4.2.6- Estrutura metálica para condicionador de ar:

Nas janelas indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelho condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidro liso:

Os vidros da janela serão lisos, transparentes, 4mm de espessura.

O vidro da porta de acesso ao mesanino, será liso, transparente, 5mm de espessura.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Proteções:

4.5.1.1- Forro de PVC.

Nos locais indicados em projeto (acima do mezanino e do banheiro) deverá ser colocado forro. Este será de PVC rígido, Medabil ou equivalente técnico largura 20cm, espessura 10mm, frizado, colocado conforme as recomendações do fabricante. O forro deverá ser fixado em estrutura de madeira. O madeiramento a ser usado para a estrutura será do tipo cedrinho, primeira qualidade, tratado com até três demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. O madeiramento será fixado corretamente nas estruturas existente, acompanhando a inclinação do telhado. O acabamento em torno do perímetro do forro será com roda - forro, também de PVC. Sobre o forro de PVC será colocada uma camada de isopor com 2cm de espessura.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Será chapiscada a superfície da parede do fechamento dos vãos. Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa, com impermeabilizante em superfície externas.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Deverá ser executado o emboço na superfície indicada no item anterior,. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa a superfície interna da parede deverá ser executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4.6.4- Com massa acrílica com textura:

Na superfície da parede do fechamento dos vãos da circulação, será aplicada massa acrílica com acabamento textura, idêntico ao da parede existente.

4.6.5- Com massa em parede de gesso acartonado:

Nas paredes de gesso acartonado, depois de executadas, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura, oportunamente.

4.6.5- Pinturas:

4.6.5.1- Com tinta acrílica em piso:

Toda a superfície do piso de concreto existente deverá ser escovada, lavada (hidrojateamento), principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc. Após estes procedimentos a superfície deverá receber pintura. Será aplicado uma demão de selador acrílico, e no mínimo, duas demãos de tinta poliesportiva acrílico da Suvinil ou equivalente técnico.

4.6.5.2- Com tinta esmalte em esquadrias metálicas:

A porta e a janela metálica deverão ser pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receberem uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico.

4.6.5.3- Com tinta esmalte em porta metálica:

A porta metálica existente deverá ser corretamente preparada para receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico.

4.6.5.4- Com tinta esmalte em portas de madeira:

A porta de madeira que será colocada deverá receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após ser pintada. Deverá ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico. Também deverá ser pintada a numeração em cada porta.

4.6.6- As superfícies a serem pintadas (aberturas, paredes, etc.) só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Recuperação de piso desempenado:

Todo o piso (pavimento térreo) da oficina deverá ser revisado e recuperado. O piso deverá ser adequadamente preparado, limpo, retirado pó, partículas soltas, sujeiras adesivas etc., também deverá ser aplicado adesivo Bianco ou equivalente técnico, de acordo com a orientação do fabricante. Após o preparo adequado o piso será recuperado argamassa de cimento e areia, traço 1:4, onde necessário.

4.7.2- Piso de concreto desempenado em canaleta:

O piso da canaleta que foi aberta, após a colocação dos tubos para os condutores elétrico, deverá ser refeito. Será usado concreto desempenado para regularização do piso.

4.8- Mezanino:

Deverá ser executado um mezanino com estrutura metálica e piso de madeira, conforme projeto.

4.8.1- Serviços preliminares:

4.8.1.1- Cálculo estrutural:

O projeto estrutural do mezanino, inclusive da escada, da viga de fundação e viga cinta, deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. As dimensões colocadas são sugestivas.

4.8.2- Estrutura metálica:

4.8.2.1- Elemento de fixação:

Deverão ser colocado na base dos pilares metálicos uma chapa de ferro 1/4’’ para fixação deste no piso existente, através de parafusos e buchas de aço. Nos pilares metálicos junto as paredes deverão ser colocados parafusos que atravessem a parede para obter engastamento.

4.8.2.2- Pilares metálicos:

Os pilares metálicos serão de perfil “U” duplo (100x40x2,65mm) interligados entre si por solda elétrica, fixados ao piso por base de chapas metálica e parafusos.

4.8.2.3- Perfil metálico:

Os perfis metálicos serão em “U”, interligando treliças e pilares e servindo de apoio para a estrutura de madeira.

4.8.2.4- Treliças metálicas:

As treliças metálicas serão executadas em perfil “U” (100x40x2,65mm) serão apoiadas sobre os pilares e interligados por solda, conforme indicado em projeto.

Será colocada estrutura metálica (pilar e treliça) para apoiar a parede de gesso, no local onde não será executada parede de alvenaria, conforme projeto.

4.8.2.5- Escada metálica:

No local indicado em projeto deverá ser executada uma escada metálica, completa (laterais, degraus, elementos de fixação, etc.), nas dimensões indicadas em projeto.

4.8.2.6- Cantoneiras metálicas:

Nas treliças metálicas deverão ser fixadas (soldadas) cantoneiras metálicas 2.1/2”x2.1/2”x3/16”, para apoio dos barrote de madeira.

4.8.2.7- Pintura em estrutura metálica:

Toda a estrutura metálica (pilares, treliças, escada, cantoneiras, etc.) que foi colocada será pintada (no local da obra). Deverá ser corretamente preparado para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso (cor cinza), da Renner ou equivalente técnico.

4.8.3- Estrutura de madeira:

4.8.3.1- Barrotes:

Sobre a estrutura metálica (cantoneiras) serão apoiados e fixados os barrotes de madeira, se necessário deverá ser usada peças metálicas auxiliar para ajuste do nivelamento. A madeira usada será cedrinho de primeira qualidade, sem emendas, isenta de nós e sem rachaduras e tratadas com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico, antes da montagem.

4.8.3.2- Assoalho de madeira:

O assoalho será de madeira de cerne, ipê, maçaranduva ou equivalente técnico, de primeira qualidade isenta de nós e rachaduras, encaixada tipo macho fêmea e tratadas com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico, antes da montagem (exceto na face que será lixada).

4.8.3.3- Lixamento de assoalho:

O assoalho de madeira deverá ser lixado com no mínimo 3 graduações de lixa, até atingir uma superfície plana e sem ondulações e também deverá ser corretamente rejuntado.

4.8.3.4- Rodapé de madeira:

Em todo o perímetro do assoalho, junto a parede de alvenaria, será colocado rodapé de madeira. Os rodapés serão de madeira de primeira qualidade, cedrinho ou equivalente técnico, com 1,5x7,0cm, lixados, perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

4.9- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

4.9.1- Instalações hidráulicas:

4.9.1.1- Rede hidráulica:

A rede de água deverá partir do ponto existente no Prédio, conforme projeto, sendo feita as adaptações necessárias. Serão usados tubos de PVC, rígido soldável, da Tigre ou equivalente técnico, sendo que as conecções deverão ser da mesma marca dos tubos.

4.9.2- Instalações sanitárias:

4.9.2.1- Rede de esgoto:

A rede de esgoto, que recolherá as águas servidas, será executada com tubo de PVC rígido da Tigre ou equivalente técnico, sendo que as conecções deverão ser da mesma marca dos tubos. Esta rede será ligada a rede já existente, conforme projeto.

4.9.2.2- Instalação de caixa de sifonada:

Será instalada caixa de inspeção (de gordura) sifonada monobloco, de PVC bitola 150x150x50.

4.9.2.3- Balcão de madeira com tampo inox:

Noa local indicado em projeto será instalado um balcão de madeira 0,60x1,2m. Este será tipo cozinha residencial, com portas e gavetas, tampo inox com uma cuba e instalações hidrossanitárias completas.

4.9.3- Instalações na rede elétrica:

4.9.3.1- Caixa de inspeção:

No local indicado em projeto será executada caixa de inspeção 80x80cm, para colocação de tubulação para passagem de condutores elétricos. A caixa será de alvenaria de tijolos maciços (15cm), revestidas com argamassa (cim. cal e areia). A tampa será de concreto armado. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

4.9.3.2- Tubos e coneções em PVC rígido:

No local indicado em projeto serão colocados tubos para passagem de condutores elétricos. Estes serão de PVC rígido, 100mm, com colocação completa.

4.9.4- Todas as redes, quando concluídas e antes do fechamento da canalização, deverão ser testadas na presença da Fiscalização. O teste não exime a empreiteira de recuperar qualquer defeitos que por ventura venham a ocorrer futuramente.

4.10- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:

4.10.1- Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C ).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um disjuntor tripolar, como indicado no diagrama unifilar, no QGBT existente, com corrente de curto-circuito mínima de 25kA, referência Siemens 3VF23.

      - Deverá ser instalado o centro de distribuição metálico de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, para 44 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta.

      - Deverá ser instalado um interruptor de fuga tetrapolar para proteção contra correntes de fuga no centro de distribuição 4P-63/30mA.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática cor cinza 50mm x 50mm e 100mm x 50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Deverão ser instaladas tomadas 3P+T tipo industrial blindadas de sobrepor 32A com plug referência Steck.

    - Deverão ser instaladas tomadas 2P+T tipo industrial blindadas de sobrepor 32A com plug referência Steck.

    - Deverá ser deslocado o barramento blindado (bus-way) existente, para fora da área do mezanino e feita a religação do mesmo.

    - Deverá ser retirada a eletrocalha aparente existente com os alimentadores, feita a abertura do piso de concreto armado, instalação de eletrodutos de PVC, recomposição do piso, caixa de passagem 1x1x0,8m com tampa de concreto e colocação dos cabos nos eletrodutos embutidos.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - REDE LÓGICA

    - Deverá ser instalado 1 ponto de rede lógica no local indicado, derivando do rack existente, pela canaleta existente.

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Todos os eletrodutos, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - A caixa de saída será do tipo condulete de alumínio para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

    - O cabo do ponto será com 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - O ponto deverá ser certificado para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

    - Deverão ser instalados 4 pontos telefônicos nos locais indicados, derivando do DG, como indicado em projeto.

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Todos os eletrodutos, deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - As caixas de saídas serão do tipo condulete de alumínio com uma tomada 4P padrão telebrás, com espelho de alumínio para 3/4”.