|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:  POÇOS TUBULARES

# LOCAL: CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVOS

  - A presente especificação e têm por objetivo, definir os trabalhos de execução de dois poços tubulares, no Campus da Universidade Federal de Santa Maria – Camobi – Santa Maria/RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a contratada deverá tomar todas as precauções, quanto a tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Geólogo.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Geologos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente UFSM (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Obtenção das licenças dos órgãos ambientais;

  - Perfuração do poço

  - Instalações hidráulicas;

  - Proteções;

  - Limpeza.

  - Autorga

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - - SERVIÇOS INICIAIS

    - - Locação dos Poços

A locação será feita, por profissionais especializados na área, em dois locais distintos, em região indicada por técnicos da Prefeitura Municipal.

    - - Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno, entre outros serviços que fazem-se necessários, consta da roçada, remoção de material orgânico ou de pedras soltas por conta do contratante.

    - - Transporte e instalação de equipamentos de perfuração

O transporte dos equipamentos, bem como o acesso dos mesmos ao local das locações dos poços, e sua instalação será feita pela empresa, tomando os devidos cuidados e valendo-se o máximo das estradas e acessos existentes. Qualquer planta ou cultura existente, no local atingido no deslocamento ou instalação dos equipamentos, será por conta da empresa executora.

  - - DOS LICENCIAMENTOS

    - - Anuência Prévia

Após a locação dos poços, será necessário apresentar as anuências Prévias – autorização para perfuração dos poços, emitido pelo SEMA / DRH. Taxas, deslocamentos, serviços técnicos e outros, serão por conta da empresa executora.

    - - Outorga

Após as perfurações dos poços, testes de vazão e exames específicos, será necessário a outorga dos dois poços – autorização para uso, emitido pelo SEMA / DRH. Todas as despesas de deslocamento, documentação necessária, serão por conta da empresa. É necessário ter-se rapidamente em mãos a Outorga, para o uso dos poços.

- Testes e Exames

Todas as taxas, inerentes aos serviços da locação, perfuração, licenciamento dos poços, a exemplo a ART do CREA, taxas emitidas pelo SEMA / DRH, e outros, bem como os impostos, municipais, estaduais e federais, gerados ou devido pelos serviços serão por conta da empresa executora.

  - - PERFURAÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAIS

Serão perfurados dois poços tubulares profundos, com vazão mínima de 7 m³/hora cada e feito as suas instalações eletromecânicas.

    - – Perfuração

Os poços serão perfurados com um diâmetro inicial de 4” (furo pilo) até a cota de 130m, posteriormente reaberto p/ 6”.1/2 (seis e meia polegadas) de 00 a 130m, e em 12” (dose polegadas) nas primeiras camadas (solo sedimentar) de 00 a 40m p/ execução do selo sanitário. A proposta deverá ser feita para 130,0m de cada poço. O pagamento será feito no valor unitário por metro perfurado, para mais ou para menos do valor da proposta. Os poços deverão ter uma profundidade necessária, para atingir a vazão mínima. Em caso extremo, caso a vazão mínima não for atingida e o aprofundamento já for considerável, o poço poderá ser abandonado ou aceito pela fiscalização da Prefeitura . Isso se não atingir o objetivo – vazão ou potabilidade, ou ainda,  não for liberado junto aos órgãos de controle. A partir daí, será autorizado o processo de perfuração de um novo poço, com o ressarcimento dos custos, baseados nos valores unitários, constantes na licitação. O poço não aproveitável será lacrado com tamponamento em concreto.

    - – Revestimento

A fase inicial do poço terá diâmetro de 12” (dose polegadas) até atingir rocha consistente, para nela instalar a proteção sanitária. A perfuração será variável, em profundidade. Para fins de orçamento será de 40m. O pagamento será por metro linear executado, baseado no valor unitário constante no orçamento. O revestimento de proteção dos poços será com tubo de 150mm (6”) de PVC geomecânico, e provido com tampa. Externamente ao tubo e internamente à perfuração será preenchida com concreto, depois de  receber o selo sanitário na extremidade inferior do tubo. Após a selagem e concretagem serão feitos as desinfecções necessárias.

  - - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DOS POÇOS

Será instalado um conjunto moto bomba em cada um dos dois poços, com capacidade suficiente para bombear água, numa vazão mínima de 7 m³/hora e uma altura manométrica, resultante entre o nível dinâmico do poço e a altura do local onde será localizado a caixa d’água indicado por técnicos da Prefeitura . Dos equipamentos dos poços fazem parte, as bombas, propriamente ditas, canos galvanizados de recalque, até a saída dos poços, com as devidas conexões. Ainda a ligação elétrica desde o contador até a bomba, com as devidas chaves e proteções, bem como posteamento para levar a fiação da chave automática, para o acionamento da bomba.

    - – Moto Bomba

Serão necessários dois conjuntos moto bomba, trifásicos,  em torno de 7 Hp, de 12 estágios, vazão em torno de 7 a 12 mil litros/hora. A altura manométrica, somente será conhecida após a perfuração dos poços – nível dinâmico da água e a posição da caixa d’água indicada por técnicos da Prefeitura Municipal. As bombas deverão ser montadas e instaladas dentro dos poços tubulares, e com a vazão mínima exigida.

    - – Tubo de Recalque – Dentro do Poço

Será executado com tubo galvanizado de diâmetro 2” – barras de 6,0m, emendadas com luvas do mesmo material. Na parte superior terá duas curvas de 2” galvanizada e uma emenda de união. A tubulação será considerada para fins de orçamento em 100,0m. Será pago por metro linear instalado, no valor unitário do metro, para mais ou para menos em relação aos fixados no orçamento.

    - – Cabo Elétrico

As bombas receberão energia através de cabo elétrico tripolar, com diâmetro de 3 x 6,0mm². Os fios do cabo terão isolamento para uma voltagem até 750V e o conjunto com uma proteção em borracha. Para fins de orçamento, será contado uma extensão de cabo, por poço, de 150,0m.

    - – Quadro de Proteção e Comando

Será instalado, para cada poço, um conjunto de quadro de comando e proteção, trifásico, para as moto bombas. Os comandos serão automáticos. O sistema automático será acionado por uma chave bóia, fixa no reservatório.

    - – Rede para Bóia Automática

O mesmo se fará por conta do contratante.

– Tubulação de Acessórios

Será necessário uma tubulação de PVC, de diâmetro 25mm, para ser usado no monitoramento de níveis da água do poço, teste de vazão e o que será usado depois, para o tratamento da água. Será usado para fins de orçamento, uma extensão de profundidade de 100,0m para cada poço.

    - – Hidrômetro

O hidrômetro será de 2” para os testes de vazões à serem feitos nos poços e depois usado para o monitoramento das vazões de serviço e em condições de suportar as devidas pressões e golpes na entrada ou saída, de serviço do grupo moto bomba, o qual será fornecido pelo contratante.

  - - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

    - – Cercamento

Cada poço será cercado, numa dimensão de 2,5 x 2,5m. As cercas constam de cinco fios de aço, arame liso, os mesmo usados para cercamento de campos; postes de moirão de Eucalipto tratado ou de concreto, com comprimento mínimo de 2,20m, o espaçamento máximo entre eles será de 2,50m.

    - – Caixa de Medição

A caixa de medição deverá ser compatível com o medidor. Instalado um poste de concreto ou junto á casa de máquinas, com as devidas conexões, aterramento, isoladores e fiação necessária.

    - – Tamponamento de Poços

Os poços que serão desativados, em número de quatro, após cessar o seu uso serão tamponados, com acompanhamento técnico, com emissão de laudo, conforme termo de referência DRH.

    - – Limpeza e Desmobilização

O local onde foi perfurado o poço e instalado os equipamentos será devidamente limpo, removido qualquer entulho.