Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: SALA DE RAIOS-X, HOSPITAL VETERINÁRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: CAMPUS DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma de sala de Raio-X do Hospital Veterinário – Campus de Santa Maria, com área total de 232,00m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

  - Demolições/Remoções

    - Demolições/Remoções: No local da obra serão demolidas algumas paredes bem como a retirada de algumas esquadrias.

  - Serviço de blindagem

      - Esquadrias: Serão instaladas 02 (duas) Portas medindo 0,80 x 2,10m, blindadas em chumbo de 1mm Pb, completa, com marcos vistas blindadas, dobradiças, fechadura, com acabamento cru (p/ pintura), Uma com abertura para dentro à direita (ADD), e Outra abertura para fora à esquerda (AFE) conforme croqui.

      - Visor: Será instalado 01 (um) Visor Plumbífero, medindo 0,30 x 0,40cm, equivalência em chumbo de 1,0mm Pb com caixilhos para fixação em alvenaria e/ ou barita.

      - Argamassa: Será executada uma argamassa baritada com densidade 3,2g/cm³ especifica para blindagem as radiações ionizantes, para aplicação na sala e biombo conforme croqui e cálculo de Proteção.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso vinílico: As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, linha Dinamic/TP da Paviflex ou similar. O rodapé deste piso será de borracha, de sobrepor, tipo hospitalar, da Paviflex ou similar, colado sobre o piso e parede. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVac, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação. Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

  - Rodapés

    - Rodapés: O rodapé da área a ser reformada deverá ser vinílico de sobrepor, linha hospitalar 7cm de altura, modelo a ser definido pela Fiscalização.

- Instalações Elétricas/ Instalações Mecânicas:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência para 125A/380V/18kA na subestação, a ser conectado antes do gerador (o equipamento de raios-x não pode ser alimentado pelo gerador).

    - Deverá ser executada a rede subterrânea como indicado em projeto em dutos de PVC 75mm envelopados em concreto. Deverão ser executadas as caixas de passagem com tijolos maciços, parede de 15cm rebocados interna e externamente, com dreno, conforme projeto, com tampa de concreto armado, resistente à passagem de veículos.

    - Deverá ser instalado o alimentador do equipamento de raios-X composto de 3 fases de bitola #70mm² PVC 70°C 1kV, de cobre flexível; 1 neutro de bitola #95mm² PVC 70°C 1kV. O condutor para aterramento deverá ser de bitola #35mm² 1kV. Deverá ser executado o sistema de aterramento composto de no mínimo 3 hastes de aço cobreadas tipo copperweld, com resistência de no máximo 5 ohms.

    - Deverá ser fornecido e instalado um quadro geral de proteção para o equipamento de Raios-X, conforme diagrama multifilar na planta de detalhes, com chave seccionadora fusível com 3 fusíveis NH 63A, contactora trifásica, botão de acionamento, 3 leds para indicação das fases energizadas, interruptor de fuga tetrapolar, dispositivo RFF, completo.

    - Deverá ser executada a canaleta no piso com tampa metálica removível, conforme projeto.

    - Todos os elementos metálicos (carcaças) deverão ser aterrados, toda a tubulação metálica e CDs, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática chapa nº 18, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, Afumex 70°C, antichama.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Deverá ser instalada luminária incandescente 150W no local indicado comanda por dimmer resistivo 1000W 220V.

    - Deverão ser instaladas luminárias de sinalização sobre as portas no lado de fora da sala, com lâmpada incandescente cor vermelha 40W 220V base E27.

4.3. Desumidificador - com capacidade para ambientes de 50 m³, com dreno para eliminação da água e controle de umidade ajustável, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante.

4.4. Ar Condicionado – modelo split, capacidade de refrigeração de 18.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante.

4.5. Renovador de Ar - renovador de ar ambiente, com capacidade de renovação de ar de no mínimo 80 m³/h, alimentação 220V/1F/60Hz, com possibilidade de acionamento por  interruptor de luz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante.

  - Pintura

    - Paredes externas: As paredes externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintéticas acetinado, marcam Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada/SPDA/Alarme.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.