## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: SALA DE RAIO-X, HOSPITAL VETERINÁRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 7.49
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 21.4 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2.14
1.2 | Cópias e despesas legais | 21.4 | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 5.35
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 1035.345
2.3 | Placa de Obra | 5.07 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 930.345
2.5 | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  | 3.5 | 3.5 | 105
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 312.75
3.1 | Demolição de alvenaria | 17 | m2 |  | 15 | 15 | 255
3.2 | Retirada de aberturas | 3.85 | m2 |  | 15 | 15 | 57.75
[6 empty] | 0 | 0
4 | SERVIÇO DE BLINDAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 10310
4.1 | Porta blindada em chumbo de 1mm Pb, completa | 2 | unid | 2000 | 100 | 2100 | 4200
4.2 | Visor plumbífero, completo | 0.13 | m2 | 2000 | 100 | 2100 | 273
4.3 | Barita 3,20g/cm3 | 100 | m2 | 48.37 | 10 | 58.37 | 5837
5 | ALVENARIAS | [6 empty] | 1059.2 | 0
5.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2 | - 25 cm (espessura) | 14 | m2 | 38 | 18.8 | 56.8 | 795.2
5.2 | Vergas em concreto armado sobre portas | 8 | m | 25 | 8 | 33 | 264
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 1178.01
6.1 | Chapisco | 33 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 138.93
6.2 | Massa Grossa (emboço) | 33 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 289.08
6.3 | Massa Fina | 33 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 214.5
6.4 | Forro gesso placa 70 x70cm, inclusive negativos, completo | 17 | m2 | 22.5 | 9 | 31.5 | 535.5
7 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 389.4
7.1 | Chapisco | 20 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 84.2
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 20 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 175.2
7.3 | Massa Fina | 20 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 130
[6 empty] | 0 | 0
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 2192.15
8.1 | Contra piso armado e=8,0cm, completo | 17 | m2 | 25 | 9 | 34 | 578
8.2 | Cimentado-base p/ piso vinílico, traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 17 | m2 | 6 | 5 | 11 | 187
8.3 | Emulsão prévia p/ piso vinílico | 17 | m2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20.4
8.4 | Piso Vinílico, e=3,2mm, tipo tráfego pesado, completo e instalado | 17 | m2 | 70 | 3 | 73 | 1241
8.5 | Tratamento de acabamento para piso Vinílico | 17 | m2 | 3.75 | 6 | 9.75 | 165.75
9 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 1071
9.1 | Rodapés vinilico de sobreporde h= 7 cm linha hospitalar | 17 | m | 60 | 3 | 63 | 1071
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 34710.15
10.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 60 | m | 0.91 | 0.65 | 1.56 | 93.6
10.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 20 | m | 6.14 | 2.8 | 8.94 | 178.8
10.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 1000V Sintenax Flex 70°C com conectores (terra) | 15 | m | 20.71 | 5 | 25.71 | 385.65
10.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 150 | m | 2.26 | 1.1 | 3.36 | 504
10.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 30 | m | 3.28 | 1.95 | 5.23 | 156.9
10.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #70mm² 1000V Sintenax Flex 70°C com conectores (fases) | 330 | m | 41.22 | 7 | 48.22 | 15912.6
10.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Sintenax Flex 70°C com conectores (neutro) | 110 | m | 54.76 | 9 | 63.76 | 7013.6
10.8 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 60x60x60cm | 3 | uni | 150 | 50 | 200 | 600
10.9 | Canaleta no piso de concreto com tampa metálica removível (grelha) 25x25cm, conforme desenho | 8 | m | 50 | 20 | 70 | 560
10.10 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 200 | 30 | 230 | 230
10.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 dimmer rotativo 1000W - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 40 | 10 | 50 | 50
10.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 11 | 9 | 20 | 20
10.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 5 | uni | 14 | 8 | 22 | 110
10.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 15 | 8 | 23 | 23
10.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 8 | 4 | 12 | 12
10.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 8 | 4 | 12 | 24
10.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 8 | 4 | 12 | 12
10.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens (instalação na subestação) | 1 | uni | 200 | 25 | 225 | 225
10.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
10.20 | Duto de PVC 75mm envelopado em concreto enterrado a 60cm com abertura e fechamento de vala | 80 | m | 15 | 5 | 20 | 1600
10.21 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 20 | m | 18 | 15 | 33 | 660
10.22 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1.1/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 6 | m | 24 | 12 | 36 | 216
10.23 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 30 | m | 10 | 8 | 18 | 540
10.24 | Eletroduto de PVC rígido roscável 2" com curvas, luvas, buchas, arruelas, etc, embutido no piso conforme projeto | 6 | m | 30 | 20 | 50 | 300
10.25 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3" com curvas, luvas, buchas, arruelas, etc, embutido conforme projeto - incluindo caixas de passagem | 6 | m | 45 | 25 | 70 | 420
10.26 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
10.27 | Haste de aterramento copperweld 2,4m x 3/8" com solda exotérmica | 3 | uni | 50 | 20 | 70 | 210
10.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 4 | uni | 100 | 17 | 117 | 468
10.29 | Luminária tipo plafon com base E27 de porcelana, globo leitoso e lâmpada incandescente de 150W 220V | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
10.30 | Luminária tipo plafon com base E27 de porcelana, globo leitoso e lâmpada incandescente de 40W 220V cor vermelha - sinalização acima das portas | 2 | uni | 20 | 10 | 30 | 60
10.31 | Quadro geral de proteção para o equipamento de Raios-X, conforme diagrama multifilar na planta de detalhes, com chave seccionadora fusível com 3 fusíveis NH 63A, contactora trifásica, botão de acionamento, 3 leds para indicação das fases energizadas, interruptor de fuga tetrapolar, dispositivo RFF, completo | 1 | uni | 3000 | 1000 | 4000 | 4000
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 6200
11.1 | Ar Condicionado
11.1.1 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 18.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | uni | 2400 | 1300 | 3700 | 3700
11.2 | Desumidificador
11.2.1 | Desumidificador com capacidade para ambientes de 50 m³, com dreno para eliminação da água e controle de umidade ajustável, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | uni | 1300 | 500 | 1800 | 1800
11.3 | Renovador de Ar |  |  |  |  | 0 | 0
| renovador de ar ambiente, com capacidade de renovação de ar de no mínimo 80 m³/h, alimentação 220V/1F/60Hz, com possibilidade de acionamento por interruptor de luz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | uni | 200 | 500 | 700 | 700
20 | PINTURA | [6 empty] | 1515
20.1 | Pintura Interna
21.1.1 | Selador acrilico | 100 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 360
21.1.2 | Pintura acrilica | 100 | m2 | 3 | 4 | 7 | 700
21.1.3 | Massa p/ madeira (ponsar) | 10 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 62
21.1.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 106
21.1.5 | Aplicação de fungicida ( esquadrias) | 10 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 45
20.2 | Pintura Externa
20.2.1 | Selador acrilico | 20 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 72
20.2.2 | Pintura acrilica | 20 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 170
23 | LIMPEZA | [6 empty] | 5.35
23.1 | Limpeza Geral para Entrega | 21.4 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 5.35
| Total | [6 empty] | 59985.845