- Instalações Elétricas:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 80x60x25cm, com chave padrão AES, com barramento trifásico para 400A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, no local indicado em planta.

    - Deverá ser conectado o novo alimentador do QGBT na medição existente, percorrendo o caminho indicado em planta.

    - Deverão ser instalados disjuntores tripolares, como indicado no diagrama unifilar, no QGBT existente, referência Siemens.

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, descritos abaixo, com 30% de espaços livres para futura expansão. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais. Deverão ser para 18 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta;

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo B – limiar de atuação magnética de 3~5 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, 5~10 x In, referência Siemens.

    - Para proteção suplementar contra contatos diretos e indiretos, deverão ser instalados interruptores de fuga tetrapolares nos CDs indicados, calibre 4P-63, corrente diferencial de 30mA, tipo AC.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas  tipo U de aço com pintura eletrostática chapa nº 18, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações, no local indicado em planta.

    - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto, nas bitolas superiores a 1”. Todos aparentes. Neste caso, as caixas de passagem e derivação deverão ser tipo condulete de alumínio com espelho.

    - Todos os eletrodutos metálicos aparentes deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Nas bitolas de ¾” e 1” deverão ser utilizados eletrodutos de PVC soldáveis da Tigre, modelo CONDULETE TOP, antichama, com todos os acessórios necessários, como braçadeiras do fabricante, curvas, luvas e caixas de passagem e derivação.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

    - As caixas de saída aparentes ¾” e 1” deverão ser do tipo condulete de PVC antichama da Tigre modelo CONDULETE TOP, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de PVC DO FABRICANTE, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. Deverá ser instalada caixa condulete para derivação da tubulação.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. Deverá ser instalada caixa condulete para derivação da tubulação.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias tipo plafon com globo leitoso. A base deve ser de porcelana E27. Deverá ser fornecida lâmpada incandescente de 60W ou 100W, conforme indicado, 220V, de fabricação nacional.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas arandelas de parede com globo leitoso. A base deve ser de porcelana E27. Deverá ser fornecida lâmpada incandescente de 60W ou 100W, conforme indicado, 220V, de fabricação nacional.