Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ITEM A – CONSTRUÇÃO DO BLOCO 30 DO PRÉDIO 34 - CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – CAMPUS/UFSM.

LOCAL: CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção da Casa dos Estudantes Universitários – Campus de Santa Maria, com área total de 960,00m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 270 (Duzentos e setenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado classe C15 (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (400mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Entre as janelas serão executados pilaretes de concreto armado, 14x25cm, que nascerão na contraverga das mesmas, que será também de concreto armado.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. As fôrmas que serão utilizadas nas marquises deverão ser confeccionadas com compensado plastificado, pois trata-se de concreto aparente.

Obs.:

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação externas, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas. As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. As juntas de dilatação internas, deverão ser tamponadas com perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 10cm e 15cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento anticupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos).

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, seção mínima 25x25cm. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ a laje de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto, marquises, reservatórios superiores (piso) e poço elevador: A impermeabilização das calhas de concreto, marquise, piso do local dos reservatórios superiores e parte externa do poço do elevador será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio (somente calhas). Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc...).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

      - Proteção mecânica (somente nas marquises laterais e piso do local dos reservatórios superiores): Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 desempenada, com espessura mínima de 3 cm. Prever juntas de dilatação a cada 167 cm, preenchidas com massa elástica monocomponente à base de polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

No revestimento externo das paredes dos oitões, deverá ser executado, em todos os pavimentos, uma pingadeira de argamassa em forma de cunha, na altura da parte inferior da viga do respectivo pavimento.

    - Forro de gesso: Nos banheiros, haverá forro rebaixado de gesso liso placas 70 x 70cm, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Azulejos: O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente, até 2,10m de altura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

    - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. As janelas das áreas de serviço e cozinhas serão de alumínio de correr, as dos banheiros e escada serão de alumínio maxim-ar e as janelas dos dormitórios serão de alumínio com estrutura de metalon e persiana de PVC.  A porta de acesso ao prédio e a porta do poço de luz serão de metalon. Serão utilizados para a fixação das esquadrias de metalon, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das maxim-ar, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

- As esquadrias metálicas externas deverão receber vedação com silicone, em todo o seu perímetro externo.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) ou com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberão tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de granitina: O piso de será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia média no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada, respeitando o prazo mínimo de 7 dias de cura úmida, antes de efetuar o primeiro lixamento. Antes da execução, a empresa contratada deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

    - Taco de madeira: O piso de tacos de madeira deverá ser executado utilizando tacos de madeira de lei (primeira qualidade, ipê cerne, cabreúva vermelha cerne etc.) no tamanho de 7x21cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência, além de 5 pregos próprios para taco de madeira. O assentamento tipo “dama” será sobre uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sendo que a mesma deverá receber uma camada de cimento pulverizado antes do assentamento do taco. O taco de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris/ Forros

    - Rodapés: Nos pisos cerâmicos os rodapés serão também cerâmicos, com 7cm de altura, no mesmo acabamento e padrão do piso. Nos pisos de granitina, os rodapés serão de granitina, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão do mesmo material utilizado no piso da circulação.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

    - Forro de PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm  fixado a estrutura por ripas (7,5x2,5 Cm) de cedrinho isentas de nos, rachaduras  e imunizado com anticupim incolor.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Deverá ser estendida a rede de BT existente em 20m, colocando-se um poste de concreto duplo T concretado na base de 400kgf/9m com estai de âncora, aterramento fim de rede, em frente ao novo bloco residencial. A rede deverá ser em cabo de alumínio isolado multiplexado 3#35mm²+#35mm² 1kV XLPE 90°C.

    - Do poste em frente ao novo bloco de apartamentos deverá ser feita a derivação do alimentador da rede de BT existente. No poste deverá ser fixado eletroduto galvanizado pesado 2.1/2” fixado com cintas ao mesmo. O eletroduto deverá ser aterrado e deverá possuir bucha para proteção dos cabos.

    - Junto ao poste deverá ser executada uma caixa de alvenaria 60x60x50cm com tampa de concreto. A caixa deverá ser rebocada internamente e possuir fundo de brita.

    - Deverá ser instalado o alimentador em cabos monopolares 1kV de cobre #50mm², desde o ponto de derivação até o quadro de medição.

    - Deverá ser instalada a tubulação de entrada subterrânea em eletrodutos de PVC rígido roscável 2.1/2”, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado um quadro de medição padrão AES-Sul de madeira de lei tratada com portas venezianadas de abrir, completo para 12 medidores, incluindo 12 CP2, 1 CED 60x40 com barramento, eletrodutos de PVC, condutores tipo cabo, painel de madeira, com portas de veneziana de abrir, chave padrão, conforme RIC da AES-Sul (sem os medidores).

    - Deverá ser executada a coluna montante em eletrodutos de PVC flexíveis reforçados da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO).

    - Toda a tubulação será embutida em alvenaria em eletrodutos de PVC flexíveis da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO). Bitola mínima da elétrica é ¾”.

    - Na área comum, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Na área comum, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias fluorescentes 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

    - Para a iluminação da escadaria deverá ser utilizada minuteira eletrônica com pré-aviso.

    - Nos apartamentos, deverão ser instaladas luminárias incandescentes de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 100W e 60W. Nas paredes deverão ser tipo arandela com caixa 4"x2" de embutir, tipo tartaruga, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 25W.

    - Deverão ser instalados centros de distribuição de embutir de PVC para 16 disjuntores tipo DIN com porta transparente e kit barramento de neutro e terra referência TIGRE, nos locais indicados em planta.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Nos centros de distribuição deverão ser instalados interruptores de fuga diferenciais bipolares como proteção quanto a fugas de corrente, com corrente diferencial de 30mA do tipo AC e calibre indicado em diagrama unifilar.

    - As caixas de saída deverão ser de PVC da Tigre, 4”x2” nas paredes e octogonais para laje no teto.

    - As tomadas e interruptores de embutir da linha silentoque da Pial, com espelho em PVC e selo do INMETRO.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, PVC 70°C, antichama.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A). Deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados Blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser executada a tubulação subterrânea como indicado em planta, instalando uma caixa de alvenaria R1.

    - Deverá ser instalado o rack do tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

    - O switch deverá atender ao seguinte:

      - Referência D-Link DES-3550;

      - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - Agregação de Links: 802.3ad;

      - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Toda a tubulação será embutida em alvenaria em eletrodutos de PVC flexíveis da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO). Bitola mínima da rede estruturada é ½”.

    - As caixas de saída serão de PVC da Tigre com espelho da PIAL para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg, tipo água-gás (AP) com capacidade de 10 litros e tipo gás carbônico (CO2) com capacidade de 6Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate a incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado extintores de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg, no primeiro e terceiro piso e tipo água-gás (AP) com capacidade de 10 litros, no segundo piso. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - NSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de água quente: Os tubos e conexões de água quente serão de CPVC, tipo água quente, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de CPVC, tipo água quente, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Obs: Deverão ser feitas as instalações da rede de água quente, na parte interna dos banheiros (somente nos chuveiros) e nas colunas, devendo estas, serem executadas, somente até a laje de cobertura. A finalização da rede de água quente será realizada em outra etapa.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de gordura e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Registros de pressão com acabamento: Todos os registros de pressão com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: Os lavatórios dos banheiros serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente.

    - Torneiras: As torneiras dos banheiros serão para lavatórios, da marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente.

    - Tanques: Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Misturadores para chuveiro: Todos os misturadores para chuveiro com acabamento, deverão ser metálicos, de primeira qualidade, 3/4”, bicomando, da marca Docol ou equivalente.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Paredes internas (circulações, saguão e escada): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (banheiros, área de serviço e cozinha): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado azulejos. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede, e no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Os vidros das janelas metálicas terão espessura de 4mm; os da porta metálica de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros dos banheiros serão do tipo miniboreal e terão espessura de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 50x90 (WCPNE e WC térreo), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. Na parte de traz dos espelhos deverá ser colocado manta asfáltica, própria para evitar o contato do mesmo com a umidade.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Paisagismo: Deverá ser implantado grama em leiva, sobre leito de terra preta (orgânica). A grama deverá ficar devidamente nivelada, rejuntada e batida.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Estrutural;

    - Projeto Hidro-sanitário e PPCI;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada/SPDA/Alarme.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM B – CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS 46 E 47 DO PRÉDIO 35 - CASA DO ESTUDANTE

UNIVERSITÁRIO – CAMPUS/UFSM.

LOCAL: CAMPUS DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção da Casa dos Estudantes Universitários – Campus de Santa Maria, com área total de 1920,00m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado classe C15 (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (400mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Entre as janelas serão executados pilaretes de concreto armado, 14x25cm, que nascerão na contraverga das mesmas, que será também de concreto armado.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. As fôrmas que serão utilizadas nas marquises deverão ser confeccionadas com compensado plastificado, pois trata-se de concreto aparente.

Obs.:

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação externas, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas. As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. As juntas de dilatação internas, deverão ser tamponadas com perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 10cm e 15cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento anticupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos).

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, seção mínima 25x25cm. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ a laje de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto, marquises, reservatórios superiores (piso) e poço elevador: A impermeabilização das calhas de concreto, marquise, piso do local dos reservatórios superiores e parte externa do poço do elevador será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio (somente calhas). Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc...).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

      - Proteção mecânica (somente nas marquises laterais e piso do local dos reservatórios superiores): Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 desempenada, com espessura mínima de 3 cm. Prever juntas de dilatação a cada 167 cm, preenchidas com massa elástica monocomponente à base de polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

No revestimento externo das paredes dos oitões, deverá ser executado, em todos os pavimentos, uma pingadeira de argamassa em forma de cunha, na altura da parte inferior da viga do respectivo pavimento.

    - Forro de gesso: Nos banheiros, haverá forro rebaixado de gesso liso placas 70 x 70cm, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Azulejos: O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente, até 2,10m de altura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

    - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. As janelas das áreas de serviço e cozinhas serão de alumínio de correr, as dos banheiros e escada serão de alumínio maxim-ar e as janelas dos dormitórios serão de alumínio com estrutura de metalon e persiana de PVC.  A porta de acesso ao prédio e a porta do poço de luz serão de metalon. Serão utilizados para a fixação das esquadrias de metalon, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das maxim-ar, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

- As esquadrias metálicas externas deverão receber vedação com silicone, em todo o seu perímetro externo.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) ou com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberão tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de granitina: O piso de será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia média no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada, respeitando o prazo mínimo de 7 dias de cura úmida, antes de efetuar o primeiro lixamento. Antes da execução, a empresa contratada deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

    - Taco de madeira: O piso de tacos de madeira deverá ser executado utilizando tacos de madeira de lei (primeira qualidade, ipê cerne, cabreúva vermelha cerne etc.) no tamanho de 7x21cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência, além de 5 pregos próprios para taco de madeira. O assentamento tipo “dama” será sobre uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sendo que a mesma deverá receber uma camada de cimento pulverizado antes do assentamento do taco. O taco de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris/ Forros

    - Rodapés: Nos pisos cerâmicos os rodapés serão também cerâmicos, com 7cm de altura, no mesmo acabamento e padrão do piso. Nos pisos de granitina, os rodapés serão de granitina, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão do mesmo material utilizado no piso da circulação.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

    - Forro de PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm  fixado a estrutura por ripas (7,5x2,5 Cm) de cedrinho isentas de nos, rachaduras  e imunizado com anticupim incolor.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ITEM B - CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PRÉDIO 35, BLOCOS 46 E 47:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Dos postes existentes em frente aos novos blocos de apartamentos deverá ser feita a derivação do alimentador da rede de BT existente. No poste deverá ser fixado eletroduto galvanizado pesado 2.1/2” fixado com cintas ao mesmo. O eletroduto deverá ser aterrado e deverá possuir bucha para proteção dos cabos.

    - Junto aos postes deverão ser executadas caixas de alvenaria 60x60x50cm com tampa de concreto. As caixas deverão ser rebocadas internamente e possuir fundo de brita.

    - Deverá ser instalado o alimentador em cabos monopolares 1kV de cobre #50mm², desde o ponto de derivação até o quadro de medição, para cada bloco.

    - Deverá ser instalada a tubulação de entrada subterrânea em eletrodutos de PVC rígido roscável 2.1/2”, como indicado em planta, para cada bloco.

    - Deverão ser instalados dois quadros de medição padrão AES-Sul de madeira de lei tratada com portas venezianadas de abrir, completo para 12 medidores, incluindo 12 CP2, 1 CED 60x40 com barramento, eletrodutos de PVC, condutores tipo cabo, painel de madeira, com portas de veneziana de abrir, chave padrão, conforme RIC da AES-Sul (sem os medidores).

    - Deverá ser executada a coluna montante em cada bloco, em eletrodutos de PVC flexíveis reforçados da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO).

    - Toda a tubulação será embutida em alvenaria em eletrodutos de PVC flexíveis da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO). Bitola mínima da elétrica é ¾”.

    - Na área comum, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Na área comum, como indicado em planta, deverão ser instaladas luminárias fluorescentes 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

    - Para a iluminação da escadaria deverá ser utilizada minuteira eletrônica com pré-aviso.

    - Nos apartamentos, deverão ser instaladas luminárias incandescentes de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 100W e 60W. Nas paredes deverão ser tipo arandela com caixa 4"x2" de embutir, tipo tartaruga, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 25W.

    - Deverão ser instalados centros de distribuição de embutir de PVC para 16 disjuntores tipo DIN com porta transparente e kit barramento de neutro e terra referência TIGRE, nos locais indicados em planta.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Nos centros de distribuição deverão ser instalados interruptores de fuga diferenciais bipolares como proteção quanto a fugas de corrente, com corrente diferencial de 30mA do tipo AC e calibre indicado em diagrama unifilar.

    - As caixas de saída deverão ser de PVC da Tigre, 4”x2” nas paredes e octogonais para laje no teto.

    - As tomadas e interruptores de embutir da linha silentoque da Pial, com espelho em PVC e selo do INMETRO.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, PVC 70°C, antichama.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A). Deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados Blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser executada a tubulação subterrânea como indicado em planta, instalando duas caixas de alvenaria R1.

    - Deverão ser instalados dois racks do tipo caixa para parede, um em cada bloco, com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações.

    - Os dos switchs deverão atender ao seguinte:

      - Referência D-Link DES-3550;

      - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

      - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

      - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

      - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

      - VLANs: suporte 64 estatícas;

      - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

      - Agregação de Links: 802.3ad;

      - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

      - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

      - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

      - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

    - Toda a tubulação será embutida em alvenaria em eletrodutos de PVC flexíveis da Tigre, da cor laranja, conforme NBR 15465 (TIGREFLEX REFORÇADO). Bitola mínima da rede estruturada é ½”.

    - As caixas de saída serão de PVC da Tigre com espelho da PIAL para 1 conector RJ45 fêmea categoria 5e.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado extintores de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg, no primeiro e terceiro piso e tipo água-gás (AP) com capacidade de 10 litros, no segundo piso. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - ITEM B - CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PRÉDIO 35, BLOCOS 46 E 47:

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de gordura e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Registros de pressão com acabamento: Todos os registros de pressão com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: Os lavatórios dos banheiros serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente.

    - Torneiras: As torneiras dos banheiros serão para lavatórios, da marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente.

    - Tanques: Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

- Pintura

  - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Paredes internas (circulações, saguão e escada): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (banheiros, área de serviço e cozinha): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado azulejos. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede, e no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Os vidros das janelas metálicas terão espessura de 4mm; os da porta metálica de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros dos banheiros serão do tipo miniboreal e terão espessura de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 50x90 (WCPNE e WC térreo), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. Na parte de traz dos espelhos deverá ser colocado manta asfáltica, própria para evitar o contato do mesmo com a umidade.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Paisagismo: Deverá ser implantado grama em leiva, sobre leito de terra preta (orgânica). A grama deverá ficar devidamente nivelada, rejuntada e batida.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Estrutural;

    - Projeto Hidro-sanitário e PPCI;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada/SPDA/Alarme.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.