|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRTURA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS - CESNORS - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN

##### LOCAL: CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN.

1. OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução do Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais do Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 213,57 m², a ser construído no Campus de Frederico Westphalen.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Orçamento e Cronograma:

    - O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representar o preço total proposto.

    - O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3-	Orientações Gerais

    - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

    - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

    - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de 2 anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado à empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

    - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros, profissional autônomo ou empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

    - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

    - A empreiteira deverá, obrigatoriamente, visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria são estimativos. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM). A empreiteira deverá apresentar declaração de ter visitado o local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

    - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

    - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

    - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

    - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

    - -Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12-   A empreiteira utilizará o mesmo galpão executado na execução do Item A para guarda de materiais e equipamentos e para escritório de obra.

2.3.13-A Empresa vencedora da Licitação para execução da obra deverá apresentar o nome e Currículo do profissional habilitado para a elaboração do Projeto Estrutural, para a aprovação da UFSM. Deverá também apresentar o referido Projeto até 5 dias após a assinatura do contrato.

2.3.14- O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra de ampliação, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Trabalho em terra;

3.2-  Fundações;

3.3-  Superestrutura;

3.4-  Paredes e painéis;

3.5-  Cobertura e proteções;

3.6-  Revestimentos interno e externo;

3.7-  Pinturas;

3.8-  Pavimentações;

3.9-  Instalações hidrossanitárias;

3.10- Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1- Instalações provisórias e demolições

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2- Barracões

Deverá ser construído um galpão para almoxarifado e escritório para a fiscalização.

4.1.3- Canteiro de obra

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras para análise da fiscalização.

4.1.4- Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto.

4.2-  Trabalhos em terra

4.2.1- Limpeza do terreno

No local da obra o terreno será limpo e escavado aproximadamente 10 cm para a retirada da camada de solo vegetal e grama. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.2- Escavação mecânica do solo

A escavação será a necessária para atingir os níveis indicados em projeto. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.3-  Aterro de solo

Toda a área sob o contrapiso será aterrada com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactação mecânica. Na cota de fechamento do aterro este deverá estar perfeitamente nivelado.

4.2.4- Abertura de valas

Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto. Também deverão ser abertas valas para colocação da tubulação de água, esgoto e pluvial.

4.2.5- Reaterro de valas

As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente, após a colocação das canalizações. Será usado o mesmo material retirado. Nos locais onde existia gramado, este deverá ser refeito.

5.     INFRAESTRUTURA

5.1.- Fundação

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,0m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado.

5.2 - Vigas de fundação

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural e pintadas com impermeabilizante do tipo Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante.

No fundo das vigas de fundação deverá ser colocada uma camada de brita nº1 rejuntada com argamassa de cimento e areia, com a finalidade de proteção das ferragens.

5.3 - O concreto empregado na infraestrutura e superestrutura deverá ser usinado e ter uma resistência mínima de 200 kg/cm², sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas. Quando necessário será obrigatório o uso de bomba.

6.     SUPERESTRUTURA

6.1 - A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 - cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

6.1.1.- Concreto armado

Os pilares, vigamento, vergas, cintamento e pilaretes serão executados conforme o projeto estrutural. O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura será realizado por meio de tubo de PVC, com diâmetro de 150mm e no mínimo 1,00m de comprimento, ou abertura de janela na altura média da forma, para evitar segregação.

O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão, nas vigas e pilares e com réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação com água de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar a resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. Esta recuperação se constituirá da remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado. Para tanto serão utilizados aditivos expansores ou adesivos sintéticos que garantam a perfeita aderência entre o concreto novo/ velho.

Para cada volume de 25 m³ de concreto deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

Antes do início da concretagem de qualquer etapa a empresa deverá proceder à conferência dos serviços de forma e ferragem, conforme projeto e Normas Técnicas. Após essa conferência, a empresa deverá comunicar a fiscalização da UFSM para que esta realize a sua conferência e possa liberar a concretagem.

6.1.2.- Formas

As formas deverão ser executadas com chapas de compensado ou tábuas aplainadas em uma das faces, com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento.

6.1.3.- Escoras

As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior à 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia altura nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

6.1.4.- Pré-laje

A pré-laje será de primeira qualidade, de fornecedor qualificado, com ensaios comprobatórios, com ferragem auxiliar adequada, com tavelas cerâmicas e recobrimento de no mínimo 4,0cm de concreto. O sentido de colocação das pré-lajes será dado pelo Projeto Estrutural.

7 .     PAREDES E PAINÉIS

7.1  -  Paredes de alvenaria

Serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, de 6 furos, com largura nominal de 20cm nas paredes externas, e de  4 furos, com largura nominal de15 cm nas paredes internas. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30cm). Esta ferragem de amarração deverá ser colocada nos pilares imediatamente após a concretagem, antes do início da cura do concreto. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 (um) metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, apoiados em 50cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede.

7.2  -  Esquadrias

7.2.1- As portas de ferro PF1 e PF2 serão executadas em tubo de metalon adequado e chapa nº 18. Terão três dobradiças tipo gonzo em cada folha, fechadura de cilindro de embutir. Na porta PF2 haverá fecho adequado para fixação de uma das folhas. Na porta PF1 haverá tranca metálica interna com suporte para cadeado.

7.2.2- As portas internas de madeira, terão marcos com 35mm de espessura e guarnições de Angelim ou similar; os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei apropriados; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto. Todas as portas internas serão cegas.

7.2.3- As janelas de ferro basculantes J6 serão executadas em tubo metalon com baguetes de alumínio nas dimensões indicadas no projeto. Serão utilizadas na circulação, (iluminação zenital), e terão haste prolongadora dos puxadores para abertura e fechamento a distancia.

7.2.4- As janelas de ferro maximoar J1, J2, J3, J4 e J5 serão executadas com metalon e baguetes de alumínio de acordo com o esquema apresentado no Projeto Arquitetônico.

7.3  -  Peitoris

7.3.1- Em todas as janelas deverão ser colocados peitoris de basalto fosco (meia-lixa) com o 5cm de comprimento a mais, para cada lado da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 3cm com relação ao revestimento.

7.4  -  Ferragens

7.4.1- Nas portas de madeira serão usadas, em cada folha, três dobradiças de latão cromado, 3 ½”x2 ½”, de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.

7.4.2- Todas as portas internas e externas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

7.4.3- Nas portas internas e externas, as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30, e espelho retangular E-41, com acabamento cromado. Na porta principal, além da fechadura normal haverá fechadura de segurança marca Papaiz ou equivalente.

7.4.4- Nos sanitários, as portas terão fechaduras de emergência marca Papaiz ou equivalente, ref. 557/MZ-30/E-41, com acabamento cromado.

7.4.5- Todas as portas deverão ter numeração no local e cor indicados pela fiscalização da UFSM

7.4.6- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

7.5  -  Vidros

7.5.1- Os vidros serão lisos e transparentes. Nos banheiros serão translúcidos 4 mm. Nas portas metálicas terão 4mm de espessura.

8.    COBERTURA E PROTEÇÕES

8.1  -  Cobertura

8.1.1- A estrutura de madeira da cobertura, tesouras com espaçamento máximo de 1.70m será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada a laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

8.1.2- A cobertura será com telhas de fibro-cimento tipo ondulada, e=6mm, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista.

8.2  -  Proteções

8.2.1- No respaldo das vigas de fundação será aplicado 3 demãos cruzadas de pintura betuminosa tipo Neutrol ou equivalente e lona plástica adequada para esta finalidade.

8.2.2- Nas duas primeiras fiadas das alvenarias será obrigatório o uso de impermeabilizante, tipo Sika 1 ou equivalente, na argamassa de assentamento, e esta será feita com  traço de 1:3 de cimento e areia.

8.2.3- As algerozas terão no mínimo 20cm de corte. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9.     REVESTIMENTOS

9.1  -  Revestimento Interno

9.1.1. O acabamento de paredes e tetos está indicado no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

9.1.2. Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM.

9.1.3. As superfícies previstas para receber azulejo serão revestidas com chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:3 de cimento, e areia. Sobre este revestimento curado será colado o azulejo com argamassa flexível tipo AC I marca Quartzolit Weber ou equivalente.  O azulejo empregado será 20x20 cm de 1ª qualidade, do tipo liso, marca Incepa, Eliane ou equivalente. O rejunte a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, flexível, com antifungos, aditivado com Adimax ou equivalente. A espessura das juntas deverá seguir as recomendações do fabricante. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 3m² de azulejo para futuros reparos.

9.1.4  As superfícies previstas para receber textura acrílica e tinta esmalte, receberão chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:0,5:5.

9.2  -  Revestimento externo

9.2.1. Chapisco e reboco paulista: Antes da execução, a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o reboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:7, com impermeabilizante.

9.3  -  Pintura

9.3.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.3.2- Nas partes internas e externas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica, da Sherwin Williams ou equivalente.

9.3.3-  As superfícies previstas para receberem textura acrílica e esmalte serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, texturizadas com textura acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte acetinado. Todos os produtos da marca Sherwin Williams, Renner ou equivalente.

9.3.4- As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado, obrigatoriamente, na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.5- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.6- Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e  tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3.7- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

9.3.8- As portas e os marcos instalados deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

9.3.9- As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

10.    PAVIMENTAÇÃO

10.1. Em toda a área interna deverá ser feito um contrapiso de concreto simples com espessura de 7 cm, com impermeabilizante de massa. O contrapiso será executado sobre um colchão de brita nivelado e compactado mecanicamente.

10.2 -A cerâmica a ser utilizada em toda a área interna deverá ter resistência compatível com a classificação PEI V quanto à resistência e abrasão e ser de marca Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões a serem definidas posteriormente pela fiscalização. O assentamento se dará com argamassa industrializada flexível tipo A II, sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura mínima de 4 cm. Devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá obedecer à orientação do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax ou equivalente. A cor será definida pela fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer a UFSM, no final da obra 2 m² do piso cerâmico para futuros reparos. A escolha do piso pela fiscalização deverá ser feita entre, pelo menos, 3 tipos apresentados pela empresa contratada.

10.3 -O parquet a ser executado será constituído de tacos 7 X 21 cm de madeira de Ipê cerne de primeira qualidade, bitolado. Os tacos serão protegidos em sua parte inferior com produto betuminoso e areão, além de possuírem, no mínimo, cinco pregos em cada taco, que garantirão sua perfeita aderência à argamassa de assentamento. Serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com impermeabilizante de massa. O piso de parquet será rejuntado, com pó de madeira e cola própria para este fim, lixado e encerado.

10.4 – Nos locais com piso cerâmico, exceto nas áreas revestidas com azulejo, haverá rodapé também cerâmico com 7cm de altura, e nas salas revestidas com taco de madeira o rodapé será de madeira de lei e terá também 7cm de altura.

10.5 - Calçada: A calçada será de concreto (fck=15MPa) alisado, espessura de 8cm e 100cm de largura,  sobre colchão de brita n° 1 de 5cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Nas laterais das caçadas será executado, juntamente com a calçada e sob ela, cordão de concreto (meio fio) moldado in loco com seção mínima de 10x10cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais. Deverão ser executadas juntas de dilatação transversal a cada 2m de calçada.

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.2 - A rede d'água será ligada à rede existente, próxima do local, utilizando-se tubos de PVC rígido de bitolas 25mm, 32mm e 40mm, conexões, registros de gaveta ¾”,  torneira ½”,  conforme Projeto Hidrossanitário.

11.3 - As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto.

11.4 - A rede de esgoto primário será constituída de tubos de PVC 100mm, da marca Tigre ou equivalente, conexões de PVC, caixas de inspeção, tubos de ventilação 50mm e será ligada a uma fossa séptica e a filtro anaeróbico .

11.5- A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 40mm, 50mm e 100mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões, caixa e ralo sifonado.

11.6 - As bacias sanitárias serão de louça branca vitrificada, linha Ravena da Deca ou equivalente, com assento plástico branco da Astra ou equivalente, alimentadas por caixas de descarga acoplada, com todos os acessórios necessários.

11.7 - Os lavatórios serão de louça vitrificada, sem coluna, modelo L910 da linha Ravena da Deca ou equivalente, fixados com parafusos apropriados, com válvula de escoamento do tipo 1603 da Deca ou equivalente.

11.8 - Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça branca vitrificada, 15x15cm, embutida, com rolete tipo A 480 da Deca ou equivalente.

11.9 - Junto a cada lavatório, será colocado um cabide de louça branca vitrificada, de embutir, tipo A 680 da Deca ou equivalente e uma torneira metálica da marca Deca ou equivalente, acoplada ao lavatório.

11.12- As caixas sifonada serão de PVC rígido de 150mmx150mm50mm e 270mmx170mmx50mm, com grelha e porta-grelha, em PVC rígido.

11.13- Todos os registros serão metálicos, brutos, ref. 1509 da Deca ou equivalente, no diâmetro ¾” e 11/4”.

11.14- As caixas de inspeção serão de tijolos maciços assentados à frontal, de dimensões 50x50x60cm, dotadas de tampas de concreto armado, completamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa.

11.16- O tampo de aço inox, 1 ª qualidade, da Walter & Fischer ou similar, com dimensões de 130 x 55cm, sendo preenchido em sua parte inferior com concreto armado, (4cm de espessura), desempenado e feltrado, para recebimento de pintura. O apoio do tampo será executado, conforme detalhe, com duas paredes em tijolos maciços,

11.17-Será instalada uma fossa séptica para 12 pessoas, pré moldada e filtro anaeróbico pré moldado para 12 pessoas, conforme projeto.

- Instalações elétricas

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverão ser executadas caixas de alvenaria com tampa de concreto, tijolos maciços, revestida internamente com argamassa de cimento e areia e fundo de brita.

  - Deverá ser feita a entrada subterrânea com eletrodutos de PVC rígido roscável antichama de bitola indicada em planta. Os cabos deverão ser para 1.000V de bitola indicada em planta.

  - Deverá ser instalado o alimentador e o cabo de aterramento com bitola indicada em planta. Deverão ser instaladas 2 hastes de aterramento tipo copperweld, sendo uma em cada caixa de passagem.

  - Deverão ser instalados dois centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, com tampa.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Deverá ser instalada luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P+T com trava 32A com caixa condulete e espelho de alumínio.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 50mm vindo da caixa existente junto à calçada até o RACK a ser instalado. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade.

  - Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico para uso subterrâneo de 10 pares CTP-APL-40-10 derivando do RACK existente como indicado em projeto, indo até o painel de voz do rack (patch panel).

  - Deverá ser instalado um rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED.

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e, exceto do cabo telefonico para 5.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas, perfilados e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Deverá ser instalada uma fibra multímodo para uso subterrâneo com 1 par de fibra, derivando do rack existente.

  - Nas extremidades serão conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multimodo 62.5/125 micron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multimodo, 62.5/125 micron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

    - Citar Marca e Modelo para verificação das características técnicas.

  - Deverão, inclusive, serem fornecidos cordões ópticos compatíveis com os conversores.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.