Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de extensão de rede elétrica de média e baixa tensões (13,8kV/380/220V), com instalação de subestação em plataforma para alimentar o novo restaurante universitário da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

    - Normas da AES-Sul (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - Os desligamentos para a rede deverão ser programados com antecedência e deverão ser de preferência aos sábados, domingos e feriados com os horários de acordo com a prefeitura da cidade universitária.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8666.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto serviços de alvenaria e outros serviços especializados. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de ter visitado o local da obra e de estar plenamente cientes dos serviços a serem executados. Esta visita poderá ser acompanhada por engenheiro ou técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem remanufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores cadastrados na AES-Sul.

  - Deverá ser feita a montagem de uma subestação aérea completa conforme RIC-MT AES-Sul composta de 2 postes duplo T 400kgf, estruturas N1 e N1/N3, plataforma, chaves fusíveis base C padrão, elos, pára-raios poliméricos, isoladores poliméricos, ferragens, transformador trifásico a óleo, uso ao tempo, 13,8kV/380/220V, triângulo-estrela, 60Hz, 225kVA - instalado. Deverá fazer parte do cadastro de fabricantes da AES-Sul – concessionária. Não poderá ser utilizado transformador recondicionado.

  - Deverá ser substituído poste de concreto de ancoragem da rede de MT como indicado em projeto.

  - Deverá executado o trecho de BT como indicado em projeto. Deverão ser executados os aterramentos como indicado em projeto, desde que RA<=10ohms.

  - Para a rede de baixa tensão serão utilizados condutores multiplexados tetrapolares com neutro nu, de alumínio isolado para 1kV de bitola indicada em planta. Para ancoragens deverão ser utilizadas alças pré-formadas e para fixação nos isoladores as11 através de laços pré-formados. Para conexões deverão ser utilizados conectores perfurantes.

  - Deverão ser instaladas luminárias tipo cisne de 2m com lâmpada vapor de sódio 250W, globo de alumínio, com vidro, reator vapor de sódio 250W para uso externo, relé fotoelétrico, completa, colocada em poste de concreto duplo T incluindo ferragens e condutores de ligação para o lado da rua.

  - Deverão ser instaladas luminárias tipo refletor, com corpo em alumínio anodizado brilhante, laterais em alumínio fundido, com lâmpada vapor de sódio 250W, com vidro temperado, uso ao tempo, reator vapor de sódio 250W para uso externo, relé fotoelétrico, completa, colocada em poste de concreto duplo T incluindo ferragens e condutores de ligação para o lado da calçada.