Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - PRÉDIO 43 - UFSM

##### LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria.

- OBJETIVOS:

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução do prédio de 3 pavimento contendo salas de aula e laboratórios do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, a ser construído junto ao prédio do Laboratório de Solos existente.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto que deverá acompanhar diariamente a execução dos serviços. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

  - As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

  - A empreiteira deverá transferir o atual galpão de madeira que se encontra na obra,  em local a combinar com a fiscalização, para guarda de materiais e equipamentos e para escritório de obra. No interior do Campus não será permitido o alojamento de trabalhadores ligados à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1-  Trabalhos em terra;

3.2-   Fundações;

3.3-   Superestrutura;

3.4-   Paredes e painéis;

3.5-   Cobertura e proteções;

3.6-   Revestimentos interno e externo;

3.7-   Pinturas;

3.8-   Pavimentações;

3.9-   Instalações hidrosanitárias, combate a incêndio;

3.10- Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

3.11- Saída de emergência

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1- Instalações provisórias

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2- Barracões

Deverá ser mantido o galpão já existente na obra sendo feito os ajustes necessário  para nele ter um almoxarifado, usos da obra, vestiário e sanitários para os empregados.

4.1.3- Canteiro de obra

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras para análise da fiscalização.

4.1.4- Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto.

4.2-  Trabalhos em terra

4.2.1- Limpeza do terreno

No local da obra o terreno será limpo e escavado aproximadamente 10 cm para a retirada da camada de solo vegetal e grama. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.2- Abertura de valas

Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto. Também deverão ser abertas valas para colocação da tubulação de esgoto cloacal, pluvial e redes elétricas.

4.2.3- Reaterro de valas

As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente, após a colocação das canalizações. Será usado o mesmo material retirado. Nos locais onde existia gramado, este deverá ser refeito.

4.2.4- Aterro de solo

Toda a área sob o contra piso será aterrada com argila ou arenito de primeira qualidade em camadas de no máximo 15 cm e compactação mecânica. Na cota de fechamento do aterro este deverá estar perfeitamente nivelado.

4.3- Demolições

Os pilaretes que compõe a platibanda do laboratório já existente devem ser demolidos até o respaldo da laje do primeiro pavimento para a execução das novas colunas do segundo pavimento. Deve ser retirado o telhado existente para execução dos demais pavimentos sendo que o material deve ser guardo em um local protegido ficando de responsabilidade da empresas quaisquer danos que o material venha sofrer.

- INFRAESTRUTURA

5.1.- Fundação

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 8,0m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado. O projeto de fundação (diâmetros, fck, fretagem)  será elaborado pela empresa vencedora da licitação

5.2 - Vigas de fundação

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural e pintadas com impermeabilizante do tipo Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante.

No fundo das vigas de fundação deverá ser colocada uma camada de brita nº1 rejuntada com argamassa de cimento e areia, com a finalidade de proteção das ferragens.

5.3 - Os concretos empregados na infra-estrutura e superestrutura deverão ser usinados e ter uma resistência mínima de 200 kg/cm², sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas. Quando necessário será obrigatório o uso de bomba.

- SUPERESTRUTURA

6.1 - A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 - cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

6.1.1.- Concreto armado

Os pilares, pilaretes, vigas, vergas, e lajes serão executados conforme o projeto estrutural. O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura será realizado por meio de tubo de PVC, com diâmetro de 150 mm e no mínimo 1,00m de comprimento, ou abertura de janela na altura média da forma, para evitar segregação.

O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão, nas vigas e pilares e com réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação com água de todas as superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriados e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar a resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora a 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. Esta recuperação se constituirá da remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado. Para tanto serão utilizados aditivos expansores ou adesivos sintéticos que garantam a perfeita aderência entre o concreto novo/ velho.

Para cada volume de 25 m³ de concreto deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

Antes do início da concretagem de qualquer etapa a empresa deverá proceder à conferência dos serviços de forma e ferragem, conforme projeto e Normas Técnicas. Após essa conferência, a empresa deverá comunicar a fiscalização da UFSM para que esta realize a sua conferência e possa liberar a concretagem.

6.1.2.- Formas

As formas deverão ser executadas com chapas de compensado com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento.

6.1.3.- Escoras

As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior a 7 cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contra ventados a meia altura nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade.

- PAREDES E PAINÉIS

7.1  -  Paredes de alvenaria e gesso acartonado

7.1.1- Serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, de 6 furos com largura nominal de 20 cm nas paredes externas, e com largura nominal de15 cm nas paredes internas. As alvenarias para apoio dos tampos e das paredes do abrigo para gás serão de tijolos maciços, com espessura nominal de 15 cm. A alvenaria de contenção do aterro a ser executada na fachada norte será de tijolos maciços com espessura nominal de 25 cm. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com impermeabilizante, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30 cm). Esta ferragem de amarração deverá ser colocada nos pilares imediatamente após a concretagem, antes do início da cura do concreto. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0 mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8 mm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, apoiados em 50 cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede.

7.1.2- Serão executadas paredes divisórias de gesso acartonado, conforme Projeto Arquitetônico. As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm e próximo das portas colocar a cada 20 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm a largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações.

7.2- Divisórias painel Wall:

Nos banheiros serão instaladas divisórias de painel Wall, da Eternit ou equivalente, painel composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente por chapas lisas em CRFS (cimento reforçado com fio sintético). Sistema de montagem simplificado com estrutura em perfis de alumínio pintado eletrostáticamente de branco, com painéis de 1200mmx2000mm e 40mm de espessura, com acabamento as placas receberão pintura em esmalte sintético. As portas serão em MDF com melamina branca, com tranquetas do tipo livre ocupado e deverão ter arremate nas quatro faces. As fechaduras serão do tipo banheiro da série Standard (ref. 557) da Papaiz ou equivalente, maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E203 da Papaiz), com acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças cromadas 2 ½ x 3”, fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

7.3  -  Esquadrias

7.3.1- As portas de ferro serão executadas de acordo com o projeto (bonecos) em tubo de metalon adequado e chapa nº 18. Terão três dobradiças do tipo gonzo em cada folha, fechaduras de cilindro de embutir, e fechos adequados para fixação de uma das folhas.

7.3.2- As portas internas de madeira terão marcos com 35 mm de espessura e guarnições de Angelim ou similar; os marcos serão fixados com doze parafusos em seis tacos de madeira de lei apropriados; folha semi-oca de compensado de primeira qualidade e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35 mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto.

7.3.3- Portas Corta Fogo: Portas Corta Fogo serão conforme NBR11742 A empresa deverá fornecer e instalar porta corta fogo de duas ou uma folha de abrir, nos locais indicados em projeto. As portas deverão atender as normas da ABNT. A porta deverá abrir nos dois sentidos, ter condição de reter fumaça e ser provida de visor transparente 30x30cm

7.3.4- Barra Antipânico: Nas portas que deverão possuir o sistema de fechamento com barras anti pânico, fabricadas em aço galvanizado, pintado epóxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon reversíveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter dipositivos, as quais deverão atender a NBR 11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas, Certificadas,  e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas. Adesivadas com a Inscrição “empurre”

7.3.5- As janelas de ferro serão executadas em tubo metalon com baguetes de alumínio e grades de ferro nas dimensões indicadas no projeto e serão idênticas no térreo às existentes no prédio ao lado.

7.3.6- O vão entre a janela e a parede perpendicular em gesso acartonado que ocorre em algumas salas será fechado com perfil metálico conforme detalhe do Projeto Arquitetônico.

7.3.7- Em todas as aberturas metálicas deverão ser aplicado fundo anti-corrosivo adequado e de primeira qualidade.

7.3.8- Corrimãos: Os corrimãos das escadas,  deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 92cm quando corrimão e 105cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Entre os montantes que serão em número de 3 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 32mm (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado a parede através de suportes apropriados. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.

7.3.9- O alçapão de acesso as caixas d água deverão ser em chapa galvanizada em espessura adequada para evitar deformações.

7.3.10- Brise Horizontal: Os brises horizontais deverão ser composto por painéis curvos, fixados sobre eixos tubulares através de suportes e buchas de nylon, fabricado totalmente em Alumínio pré-pintado com esmalte polyester em processo contínuo de cura em alta temperatura tendo como referencia Brise AS288 Retrátil horizontal Refax ou equivalente e deverão ser submetidos a Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

7.4  -  Peitoris

Em todas as janelas, exceto nas venezianas, deverão ser colocados peitoris de basalto com comprimento  de 3 (três) centimetros a mais que o da esquadria  e largura adequada para permitir um balanço de 2cm com relação ao revestimento.

7.5  -  Ferragens

7.5.1- Nas portas de madeira serão usadas, em cada folha, três dobradiças de latão cromado, 3”x2 ½”, de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.   Nas portas de vai e vem serão usadas dobradiças apropriadas também de latão cromado.

7.5.2- Todas as portas internas e externas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

7.5.3- Nas portas internas e externas, as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30, e espelho retangular E-200, com acabamento cromado.. Na porta de entrada do predio, além da fechadura normal haverá fechadura de segurança ref. 140R97 cromada de marca Papaiz ou equivalente.

7.5.4- Na porta PM4 com duas folhas, para a fixação de uma das folhas haverá um fecho de 16 mm, com trava, ref. 403FCR de marca papaiz ou equivalente.

7.5.5- Todas as portas deverão ter numeração no local e cor indicados pela fiscalização da UFSM

7.5.6- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

7.6  -  Vidros

7.6.1- Os vidros serão lisos e transparentes. Na porta principal e nas do diretório acadêmico terão 4 mm de espessura. Nas demais janelas terão 3 mm de espessura.

- COBERTURA E PROTEÇÕES

8.1  -  Cobertura

8.1.1- - A estrutura de madeira da cobertura, constituída de tesouras com espaçamento máximo de 1.70m, será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada à laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

8.1.2- A cobertura será com telhas de fibrocimento tipo ondulada 6 mm, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110 mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista.

8.2  -  Proteções

8.2.1- No respaldo das vigas de fundação e na parede de contenção do aterro será aplicado 3 demãos cruzadas de pintura betuminosa tipo Neutrol ou equivalente e lona plástica adequada para esta finalidade.

8.2.2- Nas duas primeiras fiadas das alvenarias será obrigatório o uso de impermeabilizante, tipo Sika 1 ou equivalente na argamassa de assentamento que será feita com  traço de 1:3 de cimento e areia.

8.2.3- As algerozes terão no mínimo 20 cm de corte. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

8.2.4- As calhas  serão de chapa galvanizada no corte 70 cm e chapa 24, pintada com fundo e acabamento com cor indicada pela fiscalização. Deverá ser previsto capeamento metálico com pintura de fundo e acabamento em todo contorno de platibandas do prédio, terraço da caixa d água e a viga de borda da marquise.

8.2.5- O local de instalação das caixas d’água e na marquise será impermeabilizado com manta asfáltica aplicada a quente sobre superfície previamente regularizada com argamassa de cimento e areia com impermeabilizante e pintada com produto betuminoso, de acordo com as recomendações do fabricante. Sobre a impermeabilização concluída será executada a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e revestimento cerâmico. Deverá ter cuidados especiais em ralos e rodapés.

8.2.6- No terraço da caixa d’água será pavimentado e protegido com piso cerâmico PEIV e na marquise com argamassa reguada e desempenada em traço adequado.

8.2.7- As juntas de dilatação serão calafetadas com material flexível nos dois lados da junta e fechadas com perfil de alumínio “T” de 2” nos dois lados da junta.

- REVESTIMENTOS

9.1  -  Revestimento Interno

9.1.1. O acabamento de paredes e tetos está indicado no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

9.1.2. Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM.

9.1.3. As superfícies previstas para receber azulejo serão revestidas com chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:5:0.50 de cimento, areia e cal. Sobre este revestimento curado será colado o azulejo com argamassa flexível tipo AC I marca Quartzolit Weber ou equivalente.  O azulejo empregado terá dimensões mínimas de 20x20 cm, será de 1ª qualidade, do tipo liso, marca Incepa, Eliane ou equivalente. O rejunte a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, flexível, com antifungos, aditivado com Adimax ou equivalente. A espessura das juntas deverá seguir as recomendações do fabricante. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 3m² de azulejo para futuros reparos.

9.1.4  As superfícies previstas para receber massa acrílica e tinta esmalte, receberão chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:5:0.5 de cimento, areia e cal.

9.2  -  Revestimento externo

9.2.1- Chapisco e reboco paulista: Antes da execução, a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o reboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:7, com impermeabilizante.

Revestimento de Tabuas corrida: O piso de tábuas corridas deverá ser executado utilizando tabuas de madeira de lei Garapeira com largura de 15cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência. O assentamento será sobre sarrafos da mesma qualidade da madeira, chumbados a cada 50 cm e enchimento com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume. O revestimento de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O revestimento deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

9.3- Forro Mineral

Será ultilizado forro mineral com as seguintes características: Atenuação sonora: Dn,c,w = 34 dB conforme norma EN 20140-9 (15 mm de espessura) ,CAC = 34dB dB conforme norma ASTM E413 e ASTM E1414, Resistência à umidade: até 95% de umidade relativa do ar, Reflexão luminosa: até 90% para superfície branca (RAL 9010) ,Condições Térmicas: λ = 0.052 - 0.057 W/mK conforme norma DIN 52612, Dimensões: 625x625mm Espessura / peso: 15 mm (4.5 kg/m²), Cores: Branco puro código RAL 9010 da linha star da AMF ou equivalente.
Sendo utilizado as bordas do sistema SK da AMF ou equivalente que consiste em um perfil T invertido com largura de 24mm.  O Sistema de montagem dos perfis será utilizado o C da AMF ou equivalente que consiste em instalar os painéis em uma estrutura metálica aparente. A largura dos perfis aparentes (módulo Standard) é de 24 mm. Para otimizar o visual do teto, utilizar perfis aparentes de 15 mm. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 4m² de placas para futuros reparos
9.4- Forro de pvc

Será utilizado forro de pvc 200X10 mm da Tigre ou equivalente. Os perfis de forro de PVC deveram ser fixados por meio de uma estrutura de sustentação suspensa, fixada previamente ao teto. Esta estrutura é formada por pendurais, estrutura de fixação, estrutura auxiliar e acessórios de fixação. Sendo respeitado os espaçamentos impostos pelo fabricante.

9.4 -  Pintura

9.4.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.4.2- Nas paredes internas e externas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica, da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. Nos forros será aplicada uma demão de selador e até três demãos de tinta PVA da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

9.4.3- As superfícies previstas para receberem massa acrílica e esmalte serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, emassadas com massa acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte acetinado. Todos os produtos serão da marca Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente.

9.4.4- As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

9.4.5- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

9.4.7- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

9.4.8- As paredes de gesso acartonado antes da pintura com tinta acrílica serão emassadas com massa PVA, da Suvinil, Renner ou equivalente; até que a superfície se apresente lisa, sem declividades ou ondulações.

- PAVIMENTAÇÃO

10.1-  Deverá ser feito contra piso de concreto simples com espessura de 7 cm em toda a área a ser construída, inclusive no abrigo para gás externo. O contra piso será executado sobre um colchão de brita nivelado e compactado mecanicamente. Nas salas denominadas Sala dos Funcionários, Sala de Alunos, Sala de Professores, Laboratório de Tecidos e Sala de Aparelhos; o contrapiso será armado.

10.2- Piso Vinilico 3,2 mm

Piso Vinilico em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, da linha Intensity da fademac ou equivalente, completo com rodapé, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão especificada pelo fabricante do piso, para após fazer a colagem do piso.

10.3- Piso Vinilico 3,0 mm

Piso Vinilico em placas de 18,4x95 cm com 3.0 mm de espessura, da linha ambienta da fademac ou equivalente, completo com rodapé, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão especificada pelo fabricante do piso, para após fazer a colagem do piso.

10.4-  A cerâmica a ser utilizada deverá ter resistência compatível com a classificação PEI V quanto à resistência e à abrasão e ser de marca Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões a serem definidas posteriormente pela fiscalização. O assentamento se dará com argamassa industrializada flexível tipo A II, sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura mínima de 4 cm. Será devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá obedecer à orientação do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax ou equivalente. A cor será definida pela fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da obra 2 m² do piso cerâmico para futuros reparos. A escolha do piso pela fiscalização .everá ser feita entre, pelo menos, 3 tipos apresentados pela empresa contratada.

10.5- Granitina

O piso de granitina será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada. Antes da execução, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

10.6- Na porta externa haverá uma soleira de basalto regular serrado assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

10.7- Será executada calçada de blocos sextavados de 4 cm externamente ao prédio.

10.8- Em todo o perímetro externo do prédio, onde não houver calçada será plantada grama de campo, na largura de 50 cm.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO POR HIDRANTES

11.1- Mangueiras: As mangueiras terão 20m de comprimento com diâmetro de 40mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos anti-chama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

11.2- Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

11.3- Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 40mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostas pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

11.4- Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

11.5- Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

11.6- Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio será armazenada no mesmo reservatório que abastecerá o prédio

Reservatório superior: O reservatório superior  permitirá uma reserva técnica de 15000 litros.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

12.1- Condições gerais

O projeto de instalações hidro-sanitárias prediais devera seguir as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

12.1.1 - Tubos e conexões de água fria

Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

12.1.2- Tubos e conexões de esgoto

Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Quando as redes forem compostas por tubos de concreto, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

12.1.3- Condições de instalações das redes de água fria e esgoto:

Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

12.1.4- Condições para instalações de tubulações embutidas no solo

Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

12.1.5- Trocas de direção das tubulações

Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

12.1.6- Critério utilizado nas dilatações

Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’’ em sua substituição.

12.1.7- Registros brutos metálicos

Os registros brutos deverão ser da marca Deca, Docol ou equivalente.

Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Amanco, Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox.

12.1.8- Caixas de Gordura, Inspeção e de Areia

Todas as caixas de gordura (CG), Inspeção (CE) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) e de inspeção deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha, salvo especificação contraria do projeto. Todas as caixas de gordura, inspeção e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

12.2-Aparelhos hidro-sanitários – louças e metais

12.2.1- Registros de gaveta com acabamento

Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

12.2.2- Válvulas de descarga para bacias sanitárias

Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

12.2.3- Válvulas de descarga para os mictórios

Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

12.2.4- Bacias sanitárias

Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena – P9) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

12.2.5- Mictórios

Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza mauá de 50x100cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

12.2.6- Lavatórios

O lavatório dos banheiros de PPNE deverão ser de louça c/ coluna da linha Ravena (L91 + C9) da Deca ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza Castelo de 235x55cm e 2cm de espessura com três cubas de louça, de primeira qualidade, marca Deca (L59) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

12.2.7- Os tampos de granito serão executados de acordo com o Projeto Arquitetônico. Terão acabamento frontal reto, 2 cm de espessura e não terão espelho nem saia. O granito a ser utilizado é o cinza castelo.

12.2.8- As cubas serão inox com dimensões de 56x34 cm, da Tramontina ou equivalente.

12.2.9- Tanques

Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

12.2.10- Torneiras

Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca Deca, Docol ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca Docol (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

12.2.11- Porta papel higiênico

Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

12.2.12- Barras de apoio

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 80cm de comprimento e na porta 60cm.

12.2.13- O chuveiro com lava olhos será da marca Manutan, ref. 1297Y522 ou equivalente.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Média Tensão / Rede:

    - Deverá ser substituído um poste de madeira existente, estrutura N1, por um poste de concreto duplo T 400kgf, 11m, estrutura N1, como indicado em planta.

    - Deverá ser executada a derivação para entrada subterrânea de MT conforme RIC MT completa incluindo pára-raios poliméricos, chaves base C padrão, ferragens, fusíveis, cruzetas metálicas, isoladores poliméricos, aterramento, eletroduto galvanizado 100mm, no local indicado em planta.

    - Deverá ser feita a rede subterrânea de MT com dois dutos de PVC 100mm envelopados em concreto, a 60 cm de profundidade da face superior, com espessura mínima do concreto de 5cm, conforme projeto e RIC de MT.

    - Deverão ser feitas as caixas de alvenaria de tijolos maciços, de dimensões 100x100x80cm, com tampa de concreto armado, rebocadas e com dreno, conforme projeto.

    - Deverá ser instalado o alimentador de entrada de MT em cabo de cobre monopolar de média tensão, #35mm², 15kV, incluindo muflas (terminais) poliméricos, em um total de 4 condutores, sendo 1 de reserva, desde o ponto de conexão na rede até a chave seccionadora na subestação.

    - Deverá ser montada uma subestação rebaixadora 13,8kV/380/220V do tipo abrigada, convencional, com fornecimento de todos os materiais, incluindo ferragens, aterramento, cabos, condutores, isoladores, proteção do cubículo (tela ótis), portas e janelas venezianadas metálicas, chave seccionadora MT para 400A tripolar, acionamento com alavanca, completa com fusíveis, conforme projeto e RIC de MT, conforme desenho nº 17.

    - Deverá ser fornecido e instalado um transformador trifásico 13,8kV/380/220V, 60Hz, 225kVA, a óleo,  ligação AT-triângulo / BT-estrela, conforme projeto e RIC de MT, referência WEG, com rodízios, terminais de AT e BT, completo.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - A instalação elétrica será do tipo aparente, utilizando-se de eletrocalhas e eletrodutos de aço galvanizado.

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um QGBT no local indicado, com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna acrílica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 18 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284.

    - Como proteção geral no QGBT, deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência tipo DA curva C para 300 A - Icc>=15kA.

    - Deverá ser instalado o alimentador geral desde os bornes de BT do transformador, como indicado em projeto até o disjuntor geral no QGBT, em cabos monopolares 4 x #185mm² (3F+N) + #95mm² (Terra), 1kV, PVC 70°C.

    - Deverão ser executadas as caixas de alvenaria 80x80x60 com tampa de concreto, dreno, rebocadas interna e externamente. Deverão ser utilizados conectores a compressão nas extremidades.

    - Deverá ser executada a rede de BT subterrânea conforme projeto envelopada em concreto conforme RIC de BT em 2 dutos de PVC 100mm.

    - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X, nos locais indicados em planta. Obs.: o tipo de quadro deve ser adequado ao tipo DIN de disjuntor.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Toda a instalação elétrica deverá ser aparente. Deverão ser utilizados eletrodutos de aço galvanizado tipo semi-pesado de bitola mínima ¾”. Os eletrodutos deverão possuir luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas e deverá ser pintado, onde aparente.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio, de sobrepor, com espelho de alumínio, inclusive.

    - Os interruptores e tomadas deverão ser da linha Silentoque da Pial. Todas as tomadas deverão ser aterradas.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA, ou similar. Para derivação para os eletrodutos deverá ser feita estampagem com serra-copo de bitola ¾” e fixação através de bucha e arruela de alumínio.

    - Na ante-sala de acesso às salas de projeção, há forro, deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

    - Nos outros locais que tiverem forro (corredores), deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 4x16W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL RE-810, com 4 lâmpadas tubulares de 16W referência Philips Confort TC=4100K, com 2 reatores de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x16 220V.

    - Nos locais indicados, as luminárias de uso geral deverão ser para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, tipo industrial, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS-810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados, deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126VJ,  com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha silentoque da Pial.

    - Para acionamento da iluminação da escada externa, deverá ser instalado um relé fotoelétrico 1000W/220V NF, sistema construtivo eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, contatos de carga tipo NF, célula fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, ponto de carga 10lux, referência RM74/NF 220, com base, condulete de alumínio.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de alumínio nú CA-ASC 2/0 AWG (#70mm²) - cabo de borda - incluindo 1 terminal aéreo 60cm x 3/8" a cada 8 m lineares, com conector com 1 furo vertical para terminal aéreo e cabo #70mm², fixadores, colocado nas platibandas e conforme projeto. Onde indicado, deverão ser utilizados conjuntos de ancoragem do cabo CA 2/0 aéreo composto de alça pré-formada, parabolt, porca olhal e sapatilha.

    - Deverá ser instalado o subsistema de descida através de barras chatas de alumínio espessura 1/8", largura 7/8", colocada. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,00m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #50mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser executada a tubulação subterrânea como indicado em planta derivando do prédio existente em duto de PVC, executando as caixas de alvenaria.

    - As caixas deverão ser de tijolos maciços, parede de 25cm, tampa de concreto armado, rebocado interna e externamente, com dreno, do tipo R1 com tampa de ferro fundido.

    - Deverá ser instalado um cabo telefônico para 50 pares CTP-APL para uso subterrâneo como indicado em planta, derivando do armário de telecomunicações existente.

    - Deverá ser instalada uma fibra multimodo subterrânea com 4 fibras (2 pares) 50/125µm, revestidas em acrilato, revestimento externo termoplástico, preto, resistente à intempéries - deve atender o padrão ISSO 9001, derivando do rack existente. Todas as terminações das fibras deverão ser soldadas a cordões óticos.

    - Nas extremidades da fibra para dados deverão ser conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

      - Conversor de Media fibra multimodo - Cabo Cat 5/5e

      - Padões: IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-T/TX, 100Base-FX

      - Connectores: 1 (um) RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair, EIA568; 1 (um) conector de fibra SC

      - Velocidade: 100 Mbit/s

      - Modos de Operação: Full/Half Duplex nas duas medias.

      - Alcance: Fibra multimodo 2 Km (50/125 µm; 62.5/125 µm); Cabo Cat 5/5e 100 m

      - Compativel com o "15-Slot Media Converter Chassis  (P/N: MC-1500)" da Planet

      - Alimentação: 110/220 VCA, 50/60 Hz

    - Deverá ser instalado o rack AT1: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CTP-APL-40-50), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), 1 patch panel de 48 portas (saída para dois cabos CI-40-20), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

    - Deverão ser instalados os racks AT2 e AT3: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CI-40-20), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

    - Os switchies dos racks em um total de 3 (três) unidades, deverão atender ao seguinte:

      - Switch Ethernet Gerenciável e Empilhável (Managed and Stackable);

      - Portas:

        - 48 portas 10/100BASE-TX;

        - 2 portas 1000BASE-T / SFP (Combo);

      - Nivel 2:

        - Port Mirror;

        - Link Aggregation;

        - Multicast Snooping: IGMP Snooping;

        - Spanning Tree: IEEE 802.1D/w/s;

        - VLAN: GVRP, IEEE 802.1Q;

      - Gerência:

        - Interface de Linha de comando (CLI), Web Interface, SNMP v1/v2c, Telnet;

        - RMON: RMON;

        - Porta Serial: RS-232;

      - Performance:

        - Tabela de endereços MAC: 8 K;

        - Switching Capacity: 13.6 Gbit/s;

      - Segurança:

        - IEEE 802.1x;

      - Tamanho: 1 U, montável em rack 19";

      - Alimentação 110/220 VCA automática.

    - Toda a instalação elétrica deverá ser aparente. Deverão ser utilizados eletrodutos de aço galvanizado tipo semi-pesado de bitola mínima ¾”. Os eletrodutos deverão possuir luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas e deverá ser pintado, onde aparente.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio com espelho em alumínio, inclusive, e espelho para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - SISTEMA DE ACIONAMENTO E ALARME DE INCÊNDIO

    - Deverão ser instalados os acionadores-alertadores como indicado em projeto de acordo com as normas vigentes.

    - Deverá ser feita a tubulação em eletrodutos semi-pesados roscáveis pintados com tinta esmalte vermelha padrão, fixados com braçadeiras tipo D, como indicado em projeto.

    - Deverá ser fornecida e instalada uma central de alarmes com bateria para no mínimo 6 acionadores-alertadores.

    - Os conduletes deverão ser com rosca do tipo indicado em projeto.

    - Deverá ser passado o cabeamento próprio para interligação entre acionadores-alertadores e central de alarmes (cabo 10 vias).

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.