## Plan1
9 | Rede Média Tensão | [6 empty] | 73940
9.1 | Cabo de cobre monopolar de média tensão, #35mm², 15kV – instalado | 480 | m | 30 | 15 | 45 | 21600
9.2 | Caixa de alvenaria 100x100x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 5 | uni | 200 | 100 | 300 | 1500
9.3 | Duto de PVC 100mm envelopado em concreto, conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 220 | m | 15 | 10 | 25 | 5500
9.4 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld - entrada MT | 6 | m | 120 | 20 | 140 | 840
9.5 | Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso externo - instalada | 4 | uni | 500 | 50 | 550 | 2200
9.6 | Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso interno - instalada | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
9.7 | Poste de concreto duplo T 400kgf, 11m, estrutura N1 com cruzetas galvanizadas, três pára-raios poliméricos 15kV, três chaves base C padrão, três elos de 10A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento - estrutura completa conforme RIC de MT - com substituição de poste existente | 1 | uni | 5000 | 1500 | 6500 | 6500
9.8 | Subestação rebaixadora de tensão trifásica 60Hz 13,8kV/380/220V composta de transformador trifásico de 225kVA refrigerado a óleo, com rodízios, chave seccionadora tripolar para 400A com alavanca de acionamento, tela ótis com porta para proteção da área de MT, cabos e malha de aterramento, ferragens, completa, conforme desenho nº 17 do RIC de MT (cubículo de alvenaria está no orçamento civil) | 1 | uni | 30000 | 5000 | 35000 | 35000
10 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 185472.03
10.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 51 | uni | 45 | 5 | 50 | 2550
10.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 5200 | m | 0.74 | 0.98 | 1.72 | 8944
10.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 730 | m | 4.14 | 2.91 | 7.05 | 5146.5
10.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 800 | m | 7.14 | 3.93 | 11.07 | 8856
10.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #185mm² 1000V PVC Sintenax 70°C | 128 | m | 113.86 | 16.63 | 130.49 | 16702.72
10.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 4400 | m | 1.01 | 0.98 | 1.99 | 8756
10.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 3800 | m | 1.73 | 1.46 | 3.19 | 12122
10.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 300 | m | 2.86 | 1.88 | 4.74 | 1422
10.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V PVC Sintenax 70°C | 32 | m | 49.6 | 12.7 | 62.3 | 1993.6
10.10 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 3 | uni | 150 | 50 | 200 | 600
10.11 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q13, Q21, Q22, Q23, Q24, Q31, Q32, Q33, Q34) | 9 | uni | 221.86 | 28.47 | 250.33 | 2252.97
10.12 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q11) | 1 | uni | 246.15 | 35.15 | 281.3 | 281.3
10.13 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q11) | 1 | uni | 276.51 | 43.5 | 320.01 | 320.01
10.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla BIPOLAR 25A - linha silentoque com espelho de alumínio | 12 | uni | 25 | 15 | 40 | 480
10.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediária 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 20 | 14 | 34 | 34
10.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 14.65 | 9.75 | 24.4 | 146.4
10.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 18 | uni | 14.65 | 9.75 | 24.4 | 439.2
10.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 18.19 | 12.7 | 30.89 | 61.78
10.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples com sinalizador 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 16 | 11 | 27 | 27
10.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 46 | uni | 14.53 | 11.73 | 26.26 | 1207.96
10.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 17 | 13 | 30 | 300
10.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 327 | uni | 19.94 | 9.75 | 29.69 | 9708.63
10.23 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 44 | uni | 15.65 | 11.73 | 27.38 | 1204.72
10.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 37 | uni | 7.63 | 5.86 | 13.49 | 499.13
10.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 36 | uni | 7.63 | 5.86 | 13.49 | 485.64
10.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 59 | uni | 7.63 | 5.86 | 13.49 | 795.91
10.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 7.63 | 5.86 | 13.49 | 26.98
10.28 | Disjuntor tripolar de potência tipo DA curva C para 300 A - Icc>=15kA | 1 | uni | 1336.25 | 15.61 | 1351.86 | 1351.86
10.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 50 | 15.61 | 65.61 | 131.22
10.30 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 12 | uni | 68.75 | 15.61 | 84.36 | 1012.32
10.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 13 | uni | 68.75 | 15.61 | 84.36 | 1096.68
10.32 | Duto de PVC 100mm envelopado em concreto, conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 60 | m | 15 | 10 | 25 | 1500
10.33 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 450 | m | 22 | 7 | 29 | 13050
10.34 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 150x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 12 | m | 30 | 9 | 39 | 468
10.35 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 960 | m | 16 | 6 | 22 | 21120
10.36 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear (pintado onde aparente) | 1200 | m | 6 | 6 | 12 | 14400
10.37 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 20 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 330
10.38 | Luminária cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base | 24 | uni | 65 | 15 | 80 | 1920
10.39 | Luminária cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base | 2 | uni | 110 | 15 | 125 | 250
10.40 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, tipo industrial, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS-810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 237 | uni | 110 | 20 | 130 | 30810
10.41 | Luminária para lâmpada fluorescente 4x16W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL RE-810, com 4 lâmpadas tubulares de 16W referência Philips Confort TC=4100K, com 2 reatores de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x16 220V | 48 | uni | 150 | 40 | 190 | 9120
10.42 | Quadro Geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna acrílica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 18 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284 | 1 | uni | 2500 | 1000 | 3500 | 3500
10.43 | Relé fotoelétrico 1000W/220V NF, sistema construtivo eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, contatos de carga tipo NF, célula fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, ponto de carga 10lux, referência RM74/NF 220, com base, condulete de alumínio | 1 | uni | 25 | 22.5 | 47.5 | 47.5
11 | Rede Estruturada | [6 empty] | 48596.6
11.1 | Cabo telefônico CI 40-20 uso interno de 20 pares | 20 | m | 5.22 | 5.86 | 11.08 | 221.6
11.2 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo/subterrâneo de 50 pares | 150 | m | 15 | 10 | 25 | 3750
11.3 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 4000 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 6400
11.4 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 20 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 60
11.5 | Caixa de alvenaria 80x80x60 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 4 | uni | 120 | 80 | 200 | 800
11.6 | Certificação 5e | 124 | pt | 0 | 10 | 10 | 1240
11.7 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 62 | uni | 40 | 20 | 60 | 3720
11.8 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 100 | m | 8 | 4 | 12 | 1200
11.9 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 225 | m | 22 | 7 | 29 | 6525
11.10 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 36 | m | 40 | 15 | 55 | 1980
11.11 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 375 | m | 6 | 6 | 12 | 4500
11.12 | Fibra óptica multimodo com 2 pares para uso subterrâneo colocada | 120 | m | 10 | 5 | 15 | 1800
11.13 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 32 | uni | 10 | 0 | 10 | 320
11.14 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 92 | uni | 10 | 0 | 10 | 920
11.15 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CI-40-20), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações (AT2 e AT3) | 2 | uni | 4200 | 400 | 4600 | 9200
11.16 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CTP-APL-40-50), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), 1 patch panel de 48 portas (saída para dois cabos CI-40-20), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações (AT1) | 1 | uni | 4500 | 500 | 5000 | 5000
11.17 | Transceiver conforme espeficações - incluindo solda e cordões ópticos | 2 | uni | 480 | 0 | 480 | 960
12 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [6 empty] | 10517.5
12.1 | Barra chata de alumínio espessura 1/8", largura 7/8", colocada (subsistema de descida) | 120 | m | 10 | 5 | 15 | 1800
12.2 | Cabo de alumínio nú CA-ASC 2/0 AWG (#70mm²) - cabo de borda - incluindo 1 terminal aéreo 60cm x 3/8" a cada 8 m lineares, com conector com 1 furo vertical para terminal aéreo e cabo #70mm², fixadores, conectores paralelos, colocado nas platibandas e conforme projeto - fixado com alças pré-formadas nos locais indicados (subsistema captor) | 250 | m | 15 | 2.5 | 17.5 | 4375
12.3 | Cabo de cobre nú 50mm² - aterramento - colocado (subsistema de aterramento) | 75 | m | 15 | 2.5 | 17.5 | 1312.5
12.4 | Caixa de inspeção de aterramento | 10 | uni | 15 | 15 | 30 | 300
12.5 | Chapa de PVC para proteção da barra chata (3m) | 30 | m | 5 | 5 | 10 | 300
12.6 | Conjunto de ancoragem do cabo CA 2/0 aéreo composto de alça pré-formada, parabolt, porca olhal e sapatilha | 14 | cjto | 30 | 15 | 45 | 630
12.7 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 30 | uni | 50 | 10 | 60 | 1800
13 | Sistema de Acionamento e Alarme de Incêndio | [6 empty] | 2710
13.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio | 6 | uni | 45 | 25 | 70 | 420
13.2 | Central de alarmes para no mínimo 12 acionadores alertadores com baterias - completo | 1 | cjto | 300 | 100 | 400 | 400
13.3 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 120 | m | 8 | 4 | 12 | 1440
13.4 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 150 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 450
Total geral |  |  |  | 231598.04 | 89638.09 | 321236.13 | 321236.13 | 321236.13