- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Média Tensão / Rede:

    - Deverá ser substituído um poste de madeira existente, estrutura N1, por um poste de concreto duplo T 400kgf, 11m, estrutura N1, como indicado em planta.

    - Deverá ser executada a derivação para entrada subterrânea de MT conforme RIC MT completa incluindo pára-raios poliméricos, chaves base C padrão, ferragens, fusíveis, cruzetas metálicas, isoladores poliméricos, aterramento, eletroduto galvanizado 100mm, no local indicado em planta.

    - Deverá ser feita a rede subterrânea de MT com dois dutos de PVC 100mm envelopados em concreto, a 60 cm de profundidade da face superior, com espessura mínima do concreto de 5cm, conforme projeto e RIC de MT.

    - Deverão ser feitas as caixas de alvenaria de tijolos maciços, de dimensões 100x100x80cm, com tampa de concreto armado, rebocadas e com dreno, conforme projeto.

    - Deverá ser instalado o alimentador de entrada de MT em cabo de cobre monopolar de média tensão, #35mm², 15kV, incluindo muflas (terminais) poliméricos, em um total de 4 condutores, sendo 1 de reserva, desde o ponto de conexão na rede até a chave seccionadora na subestação.

    - Deverá ser montada uma subestação rebaixadora 13,8kV/380/220V do tipo abrigada, convencional, com fornecimento de todos os materiais, incluindo ferragens, aterramento, cabos, condutores, isoladores, proteção do cubículo (tela ótis), portas e janelas venezianadas metálicas, chave seccionadora MT para 400A tripolar, acionamento com alavanca, completa com fusíveis, conforme projeto e RIC de MT, conforme desenho nº 17.

    - Deverá ser fornecido e instalado um transformador trifásico 13,8kV/380/220V, 60Hz, 225kVA, a óleo,  ligação AT-triângulo / BT-estrela, conforme projeto e RIC de MT, referência WEG, com rodízios, terminais de AT e BT, completo.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - A instalação elétrica será do tipo aparente, utilizando-se de eletrocalhas e eletrodutos de aço galvanizado.

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado um QGBT no local indicado, com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna acrílica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 18 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284.

    - Como proteção geral no QGBT, deverá ser instalado um disjuntor tripolar de potência tipo DA curva C para 300 A - Icc>=15kA.

    - Deverá ser instalado o alimentador geral desde os bornes de BT do transformador, como indicado em projeto até o disjuntor geral no QGBT, em cabos monopolares 4 x #185mm² (3F+N) + #95mm² (Terra), 1kV, PVC 70°C.

    - Deverão ser executadas as caixas de alvenaria 80x80x60 com tampa de concreto, dreno, rebocadas interna e externamente. Deverão ser utilizados conectores a compressão nas extremidades.

    - Deverá ser executada a rede de BT subterrânea conforme projeto envelopada em concreto conforme RIC de BT em 2 dutos de PVC 100mm.

    - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X, nos locais indicados em planta. Obs.: o tipo de quadro deve ser adequado ao tipo DIN de disjuntor.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Toda a instalação elétrica deverá ser aparente. Deverão ser utilizados eletrodutos de aço galvanizado tipo semi-pesado de bitola mínima ¾”. Os eletrodutos deverão possuir luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas e deverá ser pintado, onde aparente.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio, de sobrepor, com espelho de alumínio, inclusive.

    - Os interruptores e tomadas deverão ser da linha Silentoque da Pial. Todas as tomadas deverão ser aterradas.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA, ou similar. Para derivação para os eletrodutos deverá ser feita estampagem com serra-copo de bitola ¾” e fixação através de bucha e arruela de alumínio.

    - Na ante-sala de acesso às salas de projeção, há forro, deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

    - Nos outros locais que tiverem forro (corredores), deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 4x16W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL RE-810, com 4 lâmpadas tubulares de 16W referência Philips Confort TC=4100K, com 2 reatores de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x16 220V.

    - Nos locais indicados, as luminárias de uso geral deverão ser para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, tipo industrial, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS-810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados, deverão ser instaladas luminárias cilíndricas de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126VJ,  com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "dupla", base G24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil >= 10000 horas, referência Philips MASTER PLC26W/8404P ou Osram DULUX D/E 26 W/840, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,97, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C ou Osram QT-M 1X26/230-240, com base.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha silentoque da Pial.

    - Para acionamento da iluminação da escada externa, deverá ser instalado um relé fotoelétrico 1000W/220V NF, sistema construtivo eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, contatos de carga tipo NF, célula fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, ponto de carga 10lux, referência RM74/NF 220, com base, condulete de alumínio.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de alumínio nú CA-ASC 2/0 AWG (#70mm²) - cabo de borda - incluindo 1 terminal aéreo 60cm x 3/8" a cada 8 m lineares, com conector com 1 furo vertical para terminal aéreo e cabo #70mm², fixadores, colocado nas platibandas e conforme projeto. Onde indicado, deverão ser utilizados conjuntos de ancoragem do cabo CA 2/0 aéreo composto de alça pré-formada, parabolt, porca olhal e sapatilha.

    - Deverá ser instalado o subsistema de descida através de barras chatas de alumínio espessura 1/8", largura 7/8", colocada. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,00m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #50mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser executada a tubulação subterrânea como indicado em planta derivando do prédio existente em duto de PVC, executando as caixas de alvenaria.

    - As caixas deverão ser de tijolos maciços, parede de 25cm, tampa de concreto armado, rebocado interna e externamente, com dreno, do tipo R1 com tampa de ferro fundido.

    - Deverá ser instalado um cabo telefônico para 50 pares CTP-APL para uso subterrâneo como indicado em planta, derivando do armário de telecomunicações existente.

    - Deverá ser instalada uma fibra multimodo subterrânea com 4 fibras (2 pares) 50/125µm, revestidas em acrilato, revestimento externo termoplástico, preto, resistente à intempéries - deve atender o padrão ISSO 9001, derivando do rack existente. Todas as terminações das fibras deverão ser soldadas a cordões óticos.

    - Nas extremidades da fibra para dados deverão ser conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

      - Conversor de Media fibra multimodo - Cabo Cat 5/5e

      - Padões: IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-T/TX, 100Base-FX

      - Connectores: 1 (um) RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair, EIA568; 1 (um) conector de fibra SC

      - Velocidade: 100 Mbit/s

      - Modos de Operação: Full/Half Duplex nas duas medias.

      - Alcance: Fibra multimodo 2 Km (50/125 µm; 62.5/125 µm); Cabo Cat 5/5e 100 m

      - Compativel com o "15-Slot Media Converter Chassis  (P/N: MC-1500)" da Planet

      - Alimentação: 110/220 VCA, 50/60 Hz

    - Deverá ser instalado o rack AT1: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CTP-APL-40-50), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), 1 patch panel de 48 portas (saída para dois cabos CI-40-20), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

    - Deverão ser instalados os racks AT2 e AT3: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (entrada cabo telefônico CI-40-20), 1 patch panel de 48 portas categoria 5e (saída para pontos de rede), conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

    - Os switchies dos racks em um total de 3 (três) unidades, deverão atender ao seguinte:

      - Switch Ethernet Gerenciável e Empilhável (Managed and Stackable);

      - Portas:

        - 48 portas 10/100BASE-TX;

        - 2 portas 1000BASE-T / SFP (Combo);

      - Nivel 2:

        - Port Mirror;

        - Link Aggregation;

        - Multicast Snooping: IGMP Snooping;

        - Spanning Tree: IEEE 802.1D/w/s;

        - VLAN: GVRP, IEEE 802.1Q;

      - Gerência:

        - Interface de Linha de comando (CLI), Web Interface, SNMP v1/v2c, Telnet;

        - RMON: RMON;

        - Porta Serial: RS-232;

      - Performance:

        - Tabela de endereços MAC: 8 K;

        - Switching Capacity: 13.6 Gbit/s;

      - Segurança:

        - IEEE 802.1x;

      - Tamanho: 1 U, montável em rack 19";

      - Alimentação 110/220 VCA automática.

    - Toda a instalação elétrica deverá ser aparente. Deverão ser utilizados eletrodutos de aço galvanizado tipo semi-pesado de bitola mínima ¾”. Os eletrodutos deverão possuir luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas e deverá ser pintado, onde aparente.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio com espelho em alumínio, inclusive, e espelho para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e.

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - SISTEMA DE ACIONAMENTO E ALARME DE INCÊNDIO

    - Deverão ser instalados os acionadores-alertadores como indicado em projeto de acordo com as normas vigentes.

    - Deverá ser feita a tubulação em eletrodutos semi-pesados roscáveis pintados com tinta esmalte vermelha padrão, fixados com braçadeiras tipo D, como indicado em projeto.

    - Deverá ser fornecida e instalada uma central de alarmes com bateria para no mínimo 6 acionadores-alertadores.

    - Os conduletes deverão ser com rosca do tipo indicado em projeto.

    - Deverá ser passado o cabeamento próprio para interligação entre acionadores-alertadores e central de alarmes (cabo 10 vias).